衡阳县杉桥风电场项目

EPC总承包

技 术 要 求

招标人：湘投能源（衡阳）有限公司

2024年1月

目录

技术标准和要求	1

一．总则	1

1.概述	1

2.基本要求	4

3.边界条件	5

4.主要技术方案	8

5.当地主要原材料价格	12

6.工程进度节点计划	12

7.安全文明施工	13

8.环境保护和水土保持	18

9. 承包人进场和退场	27

二．性能保证	27

1. 整体要求	27

2.缺陷及故障处理	28

3.主要性能保证	28

4.设备性能保证	28

三．设计要求	29

1.工程范围	29

2. 技术要求	29

3.标准规范	29

四．建筑工程要求	35

1.工程范围	35

2. 法律法规	35

3. 建筑工程规范	36

4.技术要求	38

五．安装工程要求	77

1.工程范围	77

2.法律法规	78

3.安装工程规范	79

4.技术要求	81

六．主要设备要求	98

（一）工程范围	98

（二）风机机组设备	99

（三）风电场箱式变压器	449

（四）主变压器及其附属设备	467

（五）电缆技术要求	487

（六）35kV开关柜、站用电系统、管型母线成套装置及附属设备	490

（七）126kV SF6 气体绝缘金属封闭开关设备及其附属设备	499

（八）动态无功补偿设备	517

（九）电气二次	518

（十）预制舱技术要求	524

# 技术标准和要求

一．总则

1.概述

本技术文件如有与电网、行业标准、规范及要求等不一致时，以最高标准执行，所有设备配置必须满足接入系统批复。主要设备、材料招标文件的技术规范书需经招标人审核并同意后方可执行。招标人有权派出专家参与主要设备的招标评标过程。

1.1 项目名称：衡阳县杉桥风电场项目设计施工总承包(EPC)

1.2 建设规模：衡阳县杉桥风电场装机容量为50MW，安装10台5MW的风力发电机组，轮毂高度115-130m。本工程新建110kV升压站，风机以35kV集电线路接入升压站35kV开关柜内。

1.3 建设地点：衡阳县杉桥镇、集兵镇、界牌镇、渣江镇、岣嵝乡境内。

1.4 招标范围：衡阳县杉桥风电场项目（项目名称）全部工程（不含送出工程及对侧间隔扩建）的设计、采购和施工（EPC工程总承包），其中工作范围包括但不限于：项目全部设计（含环保、水土保持设计，不含送出工程及对侧间隔扩建）；风机及附属设备、塔筒及附属设备、锚栓组件、箱变、电力电缆及附件、光缆及附件、升压站设备等全部设备和材料的采购供应，质保期内所有备品备件、专用工具采购供应；全部建筑及安装工程施工（含场外道路改造，不含送出工程及对侧间隔扩建）；专题报告编制；配合咨询服务；审查及验收；有关手续办理；项目的试验、检查测试、系统调试、试运行、消缺、培训、验收（含各项专题、阶段验收、竣工等验收）、结算、涉网试验、生产移交和工程质量保修期限的所有服务。

（1）设计：包括但不限于相关设备选型设计、材料清单、施工图设计及组织相关部门的图纸审查，竣工图编制；进行施工图技术交底、派出设计代表驻场解决现场施工出现的与设计相关的技术问题等现场服务工作；配合达标投产、工程创优、申报QC科技成果；项目投产一年后，开展项目设计总结工作，总结工程设计的优点和经验教训，提炼优化设计成果。

（2）风电项目场区全部设备和材料的采购及安装工程，包括但不限于：风电机组整机（单机容量为5MW，包括配套软硬件）、塔筒、锚栓、箱变、集电架空线路或电缆线路、通讯光缆、风机监控系统、箱变监控系统、叶片监测系统、设备状态监测系统、超高塔筒检测系统、视频监控系统、语音对讲系统、网络安防（纵向加密、隔离器、杀毒软件、防火墙）、防雷及设备接地等所有设备及附件等材料的采购、安装、系统集成、试验（包括到场试验）、调试、催交、运输、二次倒运（含堆场）、保险、接车、卸车、仓储保管等。

（3）110kV升压站全部设备和材料的采购及安装工程，包括但不限于：站内所有预制舱、110kV主变压器、中性点配套设备、GIS设备、高低压配电装置（含10kV箱变）、稳控装置、动态无功补偿成套装置、站用变装置、接地变（若需）及小电阻成套装置设备、110kV出线保护、母线保护、变压器保护、电容器组保护、馈线支路保护、无功补偿保护、接地变保护（若需）、站用变保护，测控装置、远动装置、AGC、AVC、功率预测、一次调频、故障录波、电能质量、直流/UPS、事故照明、通讯系统、数据网、管理网、故障信息远传、电能计量设备、二次安防设备、消防水设备、生活水设备、火灾自动报警及公共广播系统设备、移动信号设备、SF6在线泄漏监测设备、SF6在线微水检测设备、主变油色谱在线监测设备、主变在线局放设备、高压电缆、所有电缆附件、动力电缆、控制线缆、通讯光缆及导线等所有设备的试验、调试、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管、二次转运等，包括单体、联调及整套启动调试，升压站、风场、道路等安全标识标牌的制作安装（符合湘投能源标准），所有设备必须满足国家及地方电网要求，风电场需按照湘投能源集控中心要求接入湘投能源长沙集控中心（含公网通道租赁、电力专网通道租赁（租赁期1年）、含电站侧设备费及主站接入费、调试以及8年内因电站侧或集控中心升级，需再次接入，承包人须免费开放端口）。

（4）风电场场区全部土建工程，包括但不限于：场内外道路施工、场区场地平整、风机平台、各类设备基础（风机基础、箱变基础等）、防洪排水设施、道路管涵、接地、集电线路、护坡、挡土墙、复垦复绿、水土保持、环境保护等工程。

（5）升压站全部土建工程，包括但不限于：场平工程，综合楼及配套设施、所有设备基础（含预制仓）、升压站进站道路及站内道路、围墙、围栏、大门、绿化、电缆沟、水土保持及环境保护工程、防雷接地工程、防洪、检修道路、给排水工程等，以及全站照明、暖通、空调、通风、装饰装修、10kV施工临时电源（投产后转升压站备用电源）、给排水及消防、水井（满足施工期、运行期生产生活用水）等建筑工程。

（6）专题报告包括但不限于：负责完成项目安全预评价报告及专篇、职业卫生、大件运输、防雷接地等所有专题报告编制、评审及验收（不含水土保持监理报告、水土保持监测报告、水土保持验收及相关报告、环保监理报告、环保监测报告环保验收及相关报告、节能评估报告）。

（7）配合咨询服务：包括但不限于配合项目环评、林评、水土保持、临时用地复垦、永久用地及临时用地报批等前期评价取得批复。

（8）手续办理包括但不限于：负责临时用地、林木采伐、与项目有关征地（含土地证办理）、三证（建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证）、质量监督（以发包人名义办理质量监督手续）、风电场及升压站反送电及并网、升压站备用电源供电、不动产权证等手续的办理。承包人负责施工过程中与政府相关部门、村民委员会、村民的协调工作，负责临时及永久用地地类调查、放线、丈量、附着物清点和临时用地复垦复绿等工作费用已含在合同价中。

发包人承担永久占地以及风机平台、集电线路、场内临时道路、弃渣场的临时占地的征地费用（包括土地征收、补偿或租赁费、青苗补偿费、耕地占用税、森林植被恢复费、房屋拆迁费，以及“三竿五线”、道路、指示牌、坟墓等专项设施迁建费用），其他临时占地的征地费用由承包人负责，已包含在合同价格中。

（9）试验、调试及验收包括但不限于：负责项目单体调试、总体调试、整体启动、240h考核、涉网试验、防雷、环保、水保、消防、职业病、劳动安全与职业卫生、档案验收（应按业主要求完成档案数字化）等专项验收以及竣工验收工作。

（10）沟通协调：承包人负责竣工验收前一切协调工作，所产生的费用均包含在签约合同价中，不做调整，并配合完成本项目竣工决算、工程审计。

本工程作为EPC总承包工程，合同范围内的工作内容，不论投标报价高低，凡涉及本工程设计、设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、保护定值整定、质量监督、并网手续、施工许可证办理、水保、复垦复绿、安全设施、环保、消防、职业卫生、档案验收、政策处理等所有工程阶段内容、所有专项验收、竣工验收等本工程项目相关方面的工作内容均属于承包人的工作范围。

合同范围不含送出工程、环保监理报告、环保监测报告、环保验收报告、水土保持监理报告、水土保持监测报告、水土保持验收报告。

招标文件中未列出但是为本项目所必需的相关设备、材料、试验检测、施工及协调等均属于本招标范围。对本招标范围内，如果某些分项在招标文件中未专门提到，但它对于本项目的功能、安全、稳定运行、并网是必不可少的，那么这些建筑、设备或服务，也应由投标人提供，其费用包括在总价中。

本范围列出的项目，但实际未实施，在工程结算时予以扣减相应的费用。

本项目以110kV升压站送出线路龙门架上的绝缘子为分界点，自绝缘子与龙门架连接处向发电侧以内（包含龙门架）的升压站及风电场施工全由承包人负责。本项目所有材料、设备及土建、安装、调试、验收等均在本招标范围内，投标人均应按招标人及监理人的指示在本标段实施与本工程有关的各项工作提供必要条件，并做好相关配合服务工作（包含但不限于手续协调、设备调试、地方协调等）。

投标人应理解并掌握当地政策要求，做好本项目主要设备、物资、材料生产、制作或组装方案，及对供货进度的保障措施。

本项目总承包范围为从本项目现有进度开始至实现全站全容量并网安全稳定试运行240小时后通过整套系统的性能保证的考核验收，移交生产为止。投标人负责质保期的消缺、维修、售后服务等质保期内的服务；本工程为EPC工程总承包（不含送出工程及对侧间隔扩建）。

本工程质保期：工程的质保期为2年，从工程竣工之日起算，本工程保修期不少于《建设工程质量管理条例》规定的保修时间，保修协议、技术规格书及国家法律、法规、条例、规章等有更长保修期要求的从其规定；除风机、主变压器、GIS设备外其他设备及材料质保期为2年，风机整机质保期为8年（软件等提供免费升级、修复服务），主变压器质保期5年，GIS设备质保期为3年。

2.基本要求

本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节规定所有的技术要求和适用的标准，承包人应保证提供符合本规范书和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。承包人提供的产品应满足本规范书的要求。

本电站所有的设备供货、施工及安装必须满足国家、地方政府、协会及国家电网和湖南电网、超高压及衡阳市电力公司有关质量、施工安装、安全、健康、环保、水保、消防及等强制性标准及规范的要求。

本电站投标人提供的设备、材料质保期及使用寿命符合招标人企业标准，风电机组设备保修期为工程移交生产验收报告签发之日起96个月，投标人对风电机组主要部件的设计、质量缺陷在设计寿命期内需终身负责，投标人对不符合的部件应负责免费更换并赔偿相应损失（主要部件是指风电机组部分提及的发电机、传动部分、叶片及变流器（变频器）四部分内容）。若质保期内主要部件有消缺事宜时，因主要部件损坏相关联的非主要部件应以消缺完毕、验收合格之日起，更换的部件重新计时八年。

本电站设备性能指标及整体性能指标必须满足《风电场接入电网技术规定》（Q/GDW 392）、《风力发电工程施工与验收规范》（GB/T 51121）、《风力发电场设计技术规范》（DL/T5383）、《风电场工程电气设计规范》（NB/T31026）、等中的所有要求。

3.边界条件

3.1 场址概述

衡阳县杉桥风电场工程位于湖南省衡阳市衡阳县北部，风电场距离衡阳市约28km。风电场场区西侧有G0421许广高速和县道X045经过，东侧有S51南岳高速经过，对外交通较为便利。本项目规划总容量为风电5万千瓦。

3.2场址地理位置

风电场场址地理范围为：北纬27°6'5.48"~27°9'54.00"，东经112°29'58.37"~112°32'34.79"。

3.3场址自然条件

场址区地形地貌受构造和岩性控制，地貌类型为低山丘陵地貌，山势总体走向呈NNE向，场区整体起伏不大，山顶海拔高度一般在390m～495m之间。拟建场区主要为林地。风电机组多沿条形山脊或山顶布置，山体整体较雄厚，山顶顶部较平坦，形成较大平台，约20m×40m，局部略有起伏，两侧山坡自然坡度约15°～35°，局部达40°以上。区域内地表植被丰富，山体植被主要为杂草和灌木。

根据现场地质测绘和钻探揭露，场区山(顶)脊局部基岩裸露，第四系残坡积覆盖层广泛分布，下伏基岩为冷家溪群第二段(Ptln2)板岩。根据区域地质资料，场址区内无区域性断裂通过。场区节理裂隙主要为岩体风化形成，工程区中陡倾角为主，表部发育强烈，岩体深部微弱发育。

场址区属中亚热带季风湿润气候，四季分明。由于受域内大气候影响，加之境内地形复杂，各年度降水量、气温、日照等气象要素变化无常。地表近南北向、东西向短浅冲沟较发育，少量冲沟常年有水流，大部分为干沟，水量受大气降水影响较大。根据区内岩土体特征与地下水赋存条件，地下水类型为潜水，可分为孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水。风机机位区地下水位埋深推测一般大于15m。根据气象资料，衡阳县年降水量1452毫米，年平均气温17.9℃左右，1月平均气温4.6℃，7月平均气温30.3℃。

3.4 交通运输条件

##### 3.4.1对外交通运输

本风电项目场址位于湖南省衡阳县北部，G0421许广高速、县道X045以及村村通道路均能满足本工程风电场的交通运输基本需求。

##### 3.4.2 场内交通运输

##### 场内道路和场外道路界面分界点坐标（352792.059，3007302.459），场内临时施工检修道路总长约为21.51km，其中新建道路长度约15.91km，场内改造道路长度约4.95km，进站道路长度0.65km，采用临时施工道路和检修道路相结合的方式，场内道路设计考虑永临结合，主要考虑施工期间满足施工及设备运输的要求，待施工生产完毕后，进行道路改造，满足运行检修道路的标准，其他区域迹地恢复。

3.5 地质条件

按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)表4.1.3，本工程地基土类型为中硬土~岩石，根据表4.1.1，属对抗震一般地段。建筑场地类别主要为I1类，根据附录A，设计地震分组为第一组。2.4.2场地稳定性评价根据区域地质资料，场区内无区域性构造断层通过，依据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)中附录A，拟建工程区在Ⅱ类场地条件下基本地震动峰值加速度为0.05g，根据附录B，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应的地震为Ⅵ度。依据《水电区域构造稳定性勘察规程》(BN/T35098-2017)中表9.2.2规定，区域构造稳定性好。

按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)表4.1.3，本工程地基土类型为中硬土~岩石，属对抗震一般地段。建筑场地类别主要为I1类，根据附录A，设计地震分组为第一组。场区工程地质测绘表明，未发现大的不良地质作用。场址区地下水埋藏深度大于15.0m，对建筑物基础和施工基本不会产生影响。湖南衡阳县杉桥风电场工程初步设计报告综上所述，场地稳定性等级为基本稳定。根据对风电场、升压站调查结果，场区地基岩土体较为稳定，可分为3个工程地质层，①层为粉质粘土层；②层为强～中等风化板岩；③层为强～中等风化板岩。场内新建道路与集电线路场区，出露的地基土为①层残坡积土，②层为强～中等风化板岩，③层为强～中等风化板岩。②层及以下岩体承载力较高，可以作为风电场风机基础持力层，能满足风机上部荷载与建筑物抗倾斜对地基的要求。风电机组可采用天然地基，基础型式可采用重力扩展基础或肋梁式基础。该区水文地质条件亦较简单，地下水埋藏深度均位于建筑物基础以下，因此，对建筑物基础施工影响小。根据现场实地地质调查，工程区及其附近未发现有规模较大的滑坡、崩塌、泥石流等不良物理地质作用，亦不存在可液化土层。岩溶较发育，但落水洞、溶蚀洼地等岩溶形态在山顶分布较少，且规模较小，对风机位布置影响有限。施工时采取一定的工程防护措施，诱发次生地质灾害的可能性较小。综上所述，场地基本稳定，较适宜工程建设。

3.6风资源数据

##### 3.6.1风资源数据

本风电场可布机位点115m高度年平均风速为5.43m/s，年平均风功率密度为291.5W/㎡。根据《风电场风能资源测量与评估技术规范》(NB/T31147-2018)风功率密度等级评判标准，本风电场风功率等级为D-3级。

3.7风资源条件

3.7.1 风资源条件

6678#测风塔主风向和主风能均主要集中在N方向,6679#和6680#测风塔主风向和主风能均主要集中在NNE方向，测风塔风向风能较为集中。风速年内与日内变化幅度均较大测风塔风速年内变化主要以春秋季风速相对较小，夏冬季风速相对较大。日内风速夜间风速较大，白天风速较小，风功率密度变化与风速变化规律基本一致。本风电场主选机位各可布机位点平均海拔为431m，110m高度年平均风速为5.43m/s，年平均风功率密度为291.5W/㎡，平均入流角为2.70°，最大入流角5.30°，湍流强度在0.194～0.271之间，平均值为0.233，根据国际电工协会IEC61400-1-2019标准判定，本风电场工程安全等级为IECS类。

3.8升压站水源

投标人负责升压站永久水源施工，分别送至消防补充水池及净化处理装置，并包含深井泵房建筑及其至升压站供水泵房，包括水泵、水泵控制设备、管道、电缆、控制线缆、其他附件等的采购、安装、调试等。投标人必须保证运行生产、生活、消防用水及其他用水要求，水井出水量。深井水应进行取样送第三方资质单位进行水质检测，若不满足生活生产用水水质要求，则应配置相关水处理设备。

3.9施工电源

本工程站用电采用两回电源供电，其中一回电源从35kV母线上引接，通过站用变压器给站用电母线段供电，变压器型号为DKSC-715/35-315/0.4；另考虑供电可靠性，将施工用10kV箱变作为另一回站用电备用电源，通过站用备用变压器给站用电母线段供电，站用备用变压器型号为YBM11-315/10，施工用的10kV电源由附近村落10kV农网引接，施工完成后，作为站用变用变压器使用；站用电源设置备用电源自动投切装置。

站用电380/220V系统为单母线分段接线，对重要设备用电及消防用电采用双电源供电，并在末端自动切换。站用电与直流屏、通讯电源屏一并采用交直流一体化电源柜。

4.主要技术方案

4.1 总体设计方案

本工程总规模为50MW，安装10台5MW的风力发电机组，轮毂高度115-130m。本工程新建110kV升压站，风机以35kV集电线路接入升压站35kV开关柜内。

4.2 风电场主要设计及施工方案

（1）风机选型

本项目采用IEC S类安全等级、具有低电压穿越、高电压穿越、一次调频、通过形式试验，电能质量、二次防护等满足国家电网及当地电网要求的机组。所投机型单机容量应为5MW，总容量50MW。投标人在进行风机选型时应以风电场区域风能资源条件为基础，以项目的整体经济性最优为设计目标，综合考虑风机机组的技术与市场现状、风电场地形交通运输条件及建设条件、电网公司对风电场接入电网的技术要求等。

（2）塔筒要求

塔筒采用锥管式钢筒体结构，由主机厂家自行设计。

（3）箱变要求

本工程风力发电机组采用一机一变，每台风力发电机组均配置电压等级35kV的箱式变压器，选取粉质粘土或强风化岩作为变压器基础的持力层。根椐风电场电气设计，地质条件和箱式变容量，确定箱式变压器基础为钢筋混凝土基础，基础体型为箱型混凝土基础，基底设100mm厚的C20素混凝土垫层，箱变基础露出地面0.3m。箱式变压器均安装在C30钢筋混凝土基础上，基础旁设置事故油池，油池混凝土采用C30P8。箱式升压站基础预埋电缆穿线管与电力电缆沟相连。

（4）集电线路要求

1）集电线路设计要求

集电线路采用35kV电缆直埋敷设方案。10台风力发电机组成的集电线路分为2组，采用35kV直埋电缆方式接入升压站35kV开关柜，其中一组4台风机一组6台风机(分两个支路，其中一个支路4台风机一个支路2台风机)，单组线路最大输送容量为20MW，集电线路导线截面按经济电流密度计算，选用电缆型号为35kV铝芯电缆ZC-YJLV22-3×70、3×120、3×240和3×400。

（5）升压站设计要求

1）接入系统

本项目拟建设平价风电5万kW，新建110kV升压站，风机以35kV集电线路接入升压站35kV开关柜内。本工程考虑以一回110kV线路接入220kV湛佳塘变，最终以电网公司审查通过的接入系统方案为准。

- 主接线

- 本工程110kV升压站主接线采用单母线接线方式。35kV配电装置采用单母线接线。风电机组接线方式推荐采用一机一变的单元接线方式。

3）电气设备选择

本项目110kV主变选用安装1台容量为50MVA的110/35kV三相双绕组油浸自冷、有载调压升压变压器。110KV配电装置采用户外型GIS(融冰开关、避雷器、出线PT采用敞开式设备)，GIS需配置一套微水密度和局放在线监测系统(含检测探头、后台系统分析软件、管理机柜等)。35kV配电装置选用户内成套装置KYN61-40.5金属封闭开关设备，采用加强绝缘结构，一次元件主要包括断路器、操动机构、电流互感器、避雷器等，采用抽出式安装，为单母线接线方式，运行灵活、供电可靠。无功补偿柜内的断路器采用SF6断路器，其余开关柜内的断路器均采用真空断路器。升压站内主要电气设备(包括110kV线路、主变压器、35kV线路，35kV母线等)的继电保护和自动装置根据有关继电保护和自动装置的规程规范及当地电网实际情况进行配置，选用微机型保护装置。

4）升压站监控系统

本工程升压站监控系统设备配置和功能要求按照“少人值守”的运行管理方式设计，计算机监控系统采用分层分布式结构，监控范围包含风电机组、升压设备、输变电设备、视频监控、消防系统等，监控系统需具备图像识别功能，可以对设备状态变化、人员行为进行识别预警，并将升压站监控系统、风机监控系统、箱变监控系统、AGC/AVC 系统风功率预测系统、电能计量系统、视频监控系统等接入集控中心。

升压变电站监控系统监控范围分别为升压站内的110kV、35kV输变电设备以及保护装置、交、直流电源系统、火警系统消防水系统、辅助设施等公用设备。监控系统对监控范围内的设备分级进行监控：在风机及各配电装置的现场对主设备进行监控；在湘投能源公司集控中心进行集中监控；在供电公司调度端实行远程监控，优先级依次递减。

5）继电保护及安全自动装置

升压站主要电气设备的保护及安全自动装置按《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)配置，同时须满足《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》及其实施细则、国家电网公司、地方电网公司有关系统反措规定的要求，110kV线路、主变压器、110kV母线、35kV母线、35kV集电线路、35kV接地兼站用变、35kV无功补偿装置等保护均采用微机型保护装置。系统继电保护及安全自动装置的配置应根据风电场接入系统审定方案确定。主要设备拟包括：母线保护、变压器保护、电容器组保护、馈线保护、无功补偿保护、站用变保护，测控装置、故障信息远传、故障录波、电能计量、电能质量、稳控执行子站等。

6）系统调度自动化

根据风电场在电力系统中的位置和作用以及接入系统的电压等级，按照电网运行实行统一调度、分级管理的原则。风电场考虑由湖南省调委托衡阳地调调度，风电场的管理由业主方负责。远动信息采用调度数据网方式传送至湖南省调(主、备调)和衡阳地调(主、备调)。最终调度关系和调度自动化设备配置将根据接入系统报告批复文件确定。本工程以110kV等级电压接入电网。

系统调度自动化主要设备拟包括：远动系统、电能量计量系统、电能质量监测装置、风电功率预测系统、一次调频、调度数据网接入设备、安全防护设备、直流/UPS、事故照明、通讯系统、数据网、管理网、集控传输设备、二次安防设备、高压电缆（含附件）、动力电缆、控制线缆、通讯光缆及导线等。

7）系统通信

系统通信最终应根据接入系统设计报告及其审查意见要求设计和配置。

（6）集中监控要求

本风电场按“少人值守、集中监控”的运行方式进行设计。同时考虑用户对集控功能的需求设置一套远程监视控制系统，将本风电场所有监控信息接入业主远方集控中心，满足用户远程集中监视控制风电场的功能，具体通信通道暂定租用电信运营商网络并考虑费用，本风电场各监控系统和自动化子系统均接入远方监控设备的通信接口。

采用计算机监控，通过计算机监控系统可实现在主控室对110kV升压站和全部风电机组的集中监控。计算机监控系统具有远程监控功能，上级调度部门可通过与远动工作站通讯，实现对风电场的远方监视或监控。全场设一套统一的时间同步系统，时间同步系统设备包括2台主时钟、扩展装置、屏柜等。主时钟采用双套配置，分别接收GPS和北斗卫星发送的协调时间时(UTC)，作为外部时间基准信号，扩展装置同时接收两台主时钟输出信号。时钟同步系统应采取防干扰安全防护与隔离措施，配置2台授时安全隔离装置，具备常规电磁干扰信号入侵监测和实时告警能力，卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力。

（7）风机机位说明

已初步设计为基础，同时结合招标方提出机位布置要求，以招标人要求为准。

（8）风机塔架基础、箱变基础设计要求

投标人设备基础设计应坚持因地制宜、保护环境和节约资源的原则，充分考虑结构的受力特点，做到安全适用、经济合理、技术先进。风机基础型式应根据建设场地地基条件和风电机组上部结构对基础的要求技术经济比较确定。每台风机均配置一台箱式变压器，箱式变压器基础结构型式可根据地下水位、冻土深度、地基承载力、交通情况等采用不同的布置和结构型式。一般可采用空箱结构，基础可为筏板或条形基础。如箱变采用油式变压器，应考虑配套防火措施和环保措施，设置事故油池。

（9）风电场道路标准

投标人负责的道路工程需满足以下技术参数或标准：

施工期临时道路投标人以满足施工期间风机等设备运输和安装的大型车辆及施工设备的通行要求为原则，施工期临时道路应结合检修道路进行布置，做到“永临结合”。施工期安装选用履带型吊车的，可以考虑拆卸进场和转场，节约道路占地。

运行期检修道路投标人应在撤场前对风电场区进站（进升压站）道路进行硬化，路面面层采用混凝土类，路面宽度4.5m。场内道路（至各机位点）路面面层采用泥结碎石路面，路面宽度4.5m，路基宽度为5.5m。

（10）水、地、林、环保施工原则

水、环保施工应与主体工程同步设计与施工的原则，临时营地应设计并建设临时废水处理系统，以满足废水达标排放标准，开展施工后植被恢复工作，保证各项措施合法合规。

（11）铁塔基础要求

投标人在进行铁塔基础选型时应以项目的整体安全性、经济性最优为设计目标，综合考虑风电场地形交通运输条件及建设条件要求等。

（12）施工压覆盖问题

为预防施工开挖带来的超出征地红线外的环境压覆盖，承包人应做好开挖渣料的拦挡措施，施工结束后，清除路基下边坡上的浮渣，并堆置到附近的弃渣场有序堆放，同时对绿化区域实施土地整治措施。投标人可根据现场地形、地质条件采用被动防护网、钢筋石笼、栅栏等挡护措施以预防施工压覆盖问题产生。

（13）渣场

工程开挖料可考虑合理利用，如需设置弃渣场，投标人中标后应尽快确定本工程弃渣场位置并办理相关手续。本工程弃渣均应按监理人指示全部运至弃渣场，承包人在弃渣过程中应严格服从监理人的指示，包括弃渣的堆放地点、堆放方式等。本标合同期内弃渣场的管理维护由投标人实施，投标人应做好弃渣场的水保、环保处理措施，弃渣场属于临时用地则需要进行恢复。

本工程所有弃渣必须服从监理人或发包人的指示进行弃置，不得转运场地内其它任何渣场和外运，并接受监理人的协调、监督。承包人不按指定地点弃渣，按承包人违约处理。

（14）爆破（若有）

投标人投标时应充分考虑风机基础平台及道路施工石方占比问题，若需采用石方爆破，及时了解当地施工爆破炸药供给政策及途径，报价时予以充分考虑。

5.当地主要原材料价格

由投标人自行调研。

6.工程进度节点计划

本工程拟于2024年5月份开工建设（以监理下发开工令为准），正式开工后12个月全部通过240小时试运行，并网后6个月内完成全部尾工。具体工期以甲方上级批准的最终工期为准。里程碑进度计划（暂定）详见下表：

| 序号 | 名称 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计部分 |  |  |  |
| 1 | 施工图 | 满足工程进度要求 |  |
| 2 | 竣工图 | 满足工程进度要求 |  |
| 设备部分 |  |  |  |
| 主要设备物资要在监理下发开工令后3个月内全部招标完成 |  |  |  |
| 1 | 风力发电机组 | 开工后1个月内完成 |  |
| 2 | 箱变 | 开工后1个月内完成 |  |
| 3 | 升压站内设备 | 开工后3个月内完成 |  |
| 施工部分 |  |  |  |
| 1 | 工程开工 | 已监理下发开工令日期为准 |  |
| 2 | 场内道路 | 开工后7个月内完成 |  |
| 3 | 风机、箱变基础浇筑全部完成 | 开工后8个月内完成 |  |
| 4 | 第一台风机吊装 | 开工后7个月内完成 |  |
| 5 | 完成全部风机吊装 | 开工后10个月内完成 |  |
| 6 | 升压站受电 | 开工后11个月内完成 |  |
| 7 | 风机全部并网发电 | 开工后12个月内完成 |  |
| 8 | 项目投产 | 开工后12个月内完成 |  |

具体施工节点计划可由投标方自行调整，经招标人确认批准。

7.安全文明施工

7.1 承包人的安全保护责任

（1）承包人应根据国家有关法律、法规的规定建立健全安全生产体系，落实安全生产责任制，认真履行安全生产法律主体责任。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

承包人须按本合同《合同条款》规定履行其安全保护职责。承包人应在与发包人签订《安全生产协议书》后的28天内编制一份本合同工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破、民爆器材管理及交通安全管理等的安全措施。

（3）承包人应加强安全生产宣传和教育培训工作，对全体员工（包括临时工和外协工）严格执行三级安全教育、班前会和安全交底制度。应编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核，合格者才准上岗。特种作业人员必须持有效作业证上岗，并建立台帐，实行动态管理。

（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程及发包人（或监理人）制订的各项安全文明管理制度或规定。若承包人责任区内发生安全事故时，承包人应按《生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）》相关条款的要求进行报告，并在事故发生后2h内（同时）向监理人及发包人提交事故情况的书面报告（事故快报）。

（5）承包人应加强对危险作业的安全管理，建立独立的安全管理部门和车辆管理机构，并配备足够的安全管理专职人员。

（6）承包人必须做好安全标准化工作，安全防护设施必须满足国家和行业标准要求，承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任

（7）承包人应接受和配合发包人、监理人对其安全生产工作的检查和现场安全隐患排查，按照发包人、监理人提出的整改要求认真整改落实，并接受发包人、监理人依据相关管理制度对其违章行为实施的处罚。

7.2 安全措施

（1）安全措施由安全文明施工措施、专项安全技术措施两部分组成:

安全文明施工措施费即通常所称的常规安全措施费，指承包商按照国家有关规定和施工安全标准，建立健全安全生产管理体系，购置施工安全防护用具，落实安全施工措施，改善安全生产条件，履行法定安全管理义务，加强安全生产管理等所需的费用。具体如下：

1）建立健全安全生产管理体系，配置足够且合格的安全管理人员，管理体系有效运行。

2）建立完善的安全管理制度并严格执行。

3）建立安全生产责任制，理顺管理关系，层层落实安全责任。

4）做好安全教育培训和宣传工作，落实好“三级安全教育”制度。

5）按照安全标准化要求做好现场安全设施的设计、实施、维护工作，创造现场安全的施工环境。

6）按规定召开各类、各级安全会议。

7）按规范做好施工技术措施、安全技术措施，并对相关人员进行安全交底。

8）按规定做好特种设备及特种作业人员安全管理。

9）按规定做好安全检查与隐患排查治理、反违章工作，做好生产现场安全管理工作，有效消除安全隐患。

10）做好施工安全性评价和危险源管理工作。

11）按要求做好劳动防护和职业健康管理。

12）按要求做好应急管理工作。

13）做好外包工程安全管理。

14）严格按规定做好安全事故报告、调查与处理等工作。

15）开展安全生产达标投产、安全生产标准化建设和达标评级等工作。

16）内部开展安全考核与奖惩工作。

17）其他与安全生产直接相关的费用。

安全文明施工措施费使用按国家和行业有关规定及合同条款要求办理。

（2） 专项安全技术措施

要求对危险性较大的分部分项工程编制专项安装技术措施，超过一定规模的，承包人需组织专家评审。

（3）劳动保护

承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

承包人应按照发包人的规定配置安全帽等个人防护用品，保证现场管理规范有序。承包人所有人员佩戴安全帽的颜色为黄色，进入生产现场的安全检察和质检人员使用的安全帽分别在帽正面印“安全监察”和“质检”字样。

（4） 照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其照明度应不低于《最低照明度的规定数值》表的规定。

表7-2 最低照明度的规定数值

| 序号 | 作业内容和地区 | 照明度 | 序号 | 作业内容和地区 | 照明度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般施工区、开挖和弃渣区、道路、堆料场、运输装载平台、临时生活区道路 | 30 | 4 | 地弄和一般地下作业区 | 50 |
|  |  |  | 5 | 安装间、地下作业掌子面 | 110 |
| 2 | 混凝土浇筑区、加油站、现场保养场 | 50 | 6 | 一般施工辅助工厂 | 110 |
| 3 | 室内、仓库、走廓、门厅、出口过道 | 50 | 7 | 特殊的维修间 | 200 |

（5）接地及避雷装置

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

（6）有害气体的控制

在地下工程施工中，承包人应配备对有害气体的监测和报警装置以及工人使用的防护面具。一旦发现有毒气体，承包人应立即停止施工和疏散人员，并及时报告监理人。承包人应在经过慎重处理，确认不存在危险，并取得监理人同意后，方可复工。

（7）炸药、雷管和油料的存放和运输（若有）

1）承包人使用的火工材料，其存放和运输应严格遵守国家及该工程的有关规定。

2）承包人在工地自建油库的布置、修建和运行应严格遵守国家及该工程的有关规定。

（8）爆破（若有）

1）承包人应按批准的爆破作业安全措施文件的规定进行爆破作业，并应严格遵照国家有关爆破的管理规定。

2）对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用，试验报告应经监理人审批。

（9）消防

承包人应负责做好其自己辖区内的消防工作，配备一定数量的常规消防器材，并对职工加强消防意识教育，进行消防安全训练。承包人还应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（10）洪水和地质灾害、气象灾害的防护

承包人应根据发包人提供的水情和有关部门提供的气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。

发包人或委托监理人在每年汛期组织承包人和有关单位进行防汛检查，并负责统一指挥全工地的防汛和抗灾工作。承包人具体负责其管辖范围内的防汛和抗灾等工作，按发包人的要求和监理人的指示，做好每年的汛前检查，配置必要的防汛物资和器材，按合同规定做好汛情预报和安全度汛工作。

（11）信号

承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：1）标准道路信号；2）报警信号；3）危险信号；4）控制信号；5）安全信号；6）指示信号。

承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示；经常补充或更换失效的信号装置。

（12）安全防护手册

承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后28天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人，安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：

1）防护衣、安全帽（黄色）、防护鞋袜及防护用品的使用；

2）各种施工机械的使用；

3）炸药的储存、运输和使用；

4）汽车驾驶安全；

5）用电安全；

6）地下开挖作业的安全；

7）高边坡开挖作业的安全；

8）灌浆作业的安全；

9）模板、脚手架作业的安全；

10）混凝土浇筑作业的安全；

11）机修作业的安全；

12）压缩空气作业的安全；

13）高空作业的安全；

14）焊接作业的安全和防护；

15）意外事故和火灾的救护程序；

16）防洪和防气象灾害措施；

17）信号和告警知识；

18）其它有关规定。

8.环境保护和水土保持

8.1说明

（1）范围

本章规定适用于与本合同有关的施工期间生产生活区的环境保护与水土保持的有关作业，主要工作范围包括（但不限于）：1）临时砂石料加工系统/临时混凝土拌合系统废水处理；2）施工废水处理；3）与本标有关生活营地区（除发包人提供的生活营地）的生活污水处理；4）本标范围内的大气环境保护；5）本标范围内的声环境保护；6）本标施工区及生活区的固体废弃物处理；7）本标生态环境保护；8）本标施工区施工期人群健康保护；9）本标所使用的施工场地区的水土保持；10）施工结束后的场地清理；11）机修及汽修废水、废油处理；12）本标范围内的珍稀动植物保护/文物古迹保护。

（2）承包人责任

1）承包人必须遵守国家和地方有关环境保护和水土保持方面的法律、法规和规章，按照有关环境保护、水土保持的通用合同条款、技术规范要求、本工程环境影响报告书和水土保持方案报告书及两报告批复意见的相应要求，做好施工区及生活营地区的环境保护与水土保持工作，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督检查，接受工程监理和环保水保（环境）监理的监督管理。

2）施工承包人须与发包人现场管理机构签订《环境保护与水土保持工作协议书》，严格履行协议书所规定的责任和义务，同时须遵守发包人颁发的各项环保水保管理制度。

3）承包人应在工程签约28天内编制其承担的工程施工合同的环保水保措施文件报送监理人审批，其内容应包括机构的设置、专职人员的配备、制定的制度以及本标范围内的主要环保措施分析和实施计划。

4）承包人违反国家和地方有关环境保护与水土保持方面的法律、法规、规章及本合同规定，造成环境污染（生态破坏）、水土流失、人员伤害和财产损失的，由承包人承担责任并负责赔偿；引起的行政处罚由承包人承担，发包人同时给予违约处罚。

5）由于承包人的过失、疏忽，或者未及时按图纸规定和监理人指示做好环境保护与水土保持工程措施，导致需要另外采取措施时，这部分额外所增加的工作费用由承包人负担，因此引起工期的延误由承办人负责。

6）承包人对本标范围内的环境监测和水土保持监测所反映的问题进行整改，直至满足相关要求。

7）本合同工程完工后，承包人应按照合同规定，对永久设施的挡墙、护坡、排水洞进行修补、疏通，及时拆除临建设施，完善相应的挡护、排水设施，进行恢复，并提交承包人《工程施工总结报告》、《工程环境保护、水土保持工作总结报告》后方能退场。

8）对于在施工中发生的环境保护和水土保持问题的争议，按《专用合同条款》“争议的解决”执行。

（3） 主要提交件

1）环境保护及水土保持措施

承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制本标在施工期间与本标有关的生产、生活区的环境保护和水土保持措施计划，报送监理人审批。其内容应包括（但不限于）：自建临时营地的生活供水和生活污水处理；施工生产废水（混凝土拌和系统废水、机修含油废水等）处理；施工区粉尘、废气的削减；施工区噪声控制；固体废弃物处理；人群健康保护；自建施工临时营地区的场地周边截、排水措施；本合同场内施工道路的水土保持；完工后的场地清理规划和恢复措施；本标范围内渣场、开挖边坡、施工生产区、临时用地、施工道路的水土保持措施。

2）完工验收资料

环境保护措施质量检查及验收报告；水土保持措施质量检查及验收报告；环境保护、水土保持工作总结报告；监理人要求提供的其它资料。

8.2 环境保护

（1）生活供水及生活废水处理

1）生活供水要求

承包人生活营地区的生活用水由承包人自行解决，其饮用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）要求。

承包营地生活用水水质检测等工作由承包人自行负责。

2）生活污水处理

承包人需在生产区、临时生活区设置足够数量的环保厕所，负责建设、运行和维护本合同承包人自建临时营地的生活污水收集及处理系统，并将污水处理后回用，不得将生活污水直接排入天然水体，达到生活污水“零排放”标准。污水经处理后的限值见下表：

表8-1 最低照明度的规定数值

| 污染物名称 | PH | CODcr | BOD5 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 | 6—9 | ≤50mg/L | ≤10mg/L | ≤10mg/L |

（2）生产废水处理

1）说明

承包人有责任在本标范围内建造和维护排水系统。

工程开工前14天，承包人应将废水处理系统的设备类型、制定的施工计划以及维护系统运行的措施提交发包人和监理人审查。

承包人应密切配合发包人、监理人和行政主管部门对其污水处理设备、防污措施及拟采用的施工方法等进行检查和检测。

承包人应防止各种废水、污泥等流到邻近的土地或水体，由此引起的纠纷及各种损失和费用均由承包人承担。

2）混凝土拌和系统/砂石料加工系统废水处理

由承包人负责建设混凝土系统的废水收集、废水处理、废水回用系统，并维护系统的正常运行。所有废水应处理后达标排放。

实行雨污分流，完善废水处理系统的污水收集管网，将本标混凝土系统内经常性排放废水收集后统一处理。

各废水处理系统的布置根据承包人设计的混凝土系统布局合理布设，废水处理系统由承包人负责设计、施工、运行维护及完工后拆除。

废水处理系统污泥需进行必要的脱水处理后运至弃渣场堆存。一旦发现污泥处理不当，承包人必须采用发包人认为必要的额外措施，将进入河道及排水系统的污泥予以清除。

3）机修及汽修系统废水处理

由承包人根据本标机修及汽修系统的规模自建机修及汽修系统废水收集、处理及回用系统。

实施雨污分流，完善废水收集管道，对含油较高的机修废水选用隔油池进行油水分离排放。

系统污泥不得任意堆存，应脱水处理后运至弃渣场处理。一旦发现污泥处理不当，承包人必须采用发包人认为必要的额外措施，对进入河道及排水系统的污泥予以清除。

废水经处理后回用，其主要污染物应达到生活杂用水水质标准限值见下表：

表8-2 生产污水处理后的限值标准

| 污染物名称 | PH | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 | 6—9 | ≤10mg/L | ≤1mg/L |

（3）空气污染控制

施工区粉尘的削减

1）工程开工前14天，承包人应根据施工设备类型制定除尘实施细则提交发包人和监理人审查、批准。

2）承包人应密切配合发包人和监理人对其施工设备、除尘装置和拟采用的施工方法等进行检查和审核。

3）承包人在制定施工计划、施工方法、除尘措施以及进行施工时，委派环保专职人员监督实施。施工期间，承包人应遵守中华人民共和国国家标准《环境空气质量标准》（GB3095）的二级标准（见下表），保证在施工场界附近的总悬浮颗粒物（TSP）的浓度值控制在其标准值内。

表8-3 环境空气总悬浮颗粒物（TSP）的浓度限值

| 污染物名称 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297）二级 | 《环境空气质量标准》（GB3095）的二级 |
| --- | --- | --- |
| TSP（mg/m³） | 0.3（日平均） | 1.0（日平均） |
| 氮氧化合物NOx（mg/m³） | 0.12（NOx） | 0.12（日平均）（NO2） |
| 二氧化硫SO2（mg/m³） | 0.40 | 0.15（日平均） |

4）承包人在制定施工计划、施工方法、除尘措施以及进行施工时，应充分考虑TSP对环境空气的污染，委派环保专职人员监督实施，保证施工场界和敏感受体附近的TSP浓度能达到上表所述的国家的控制标准，并确保下列措施的实施：

施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态。

选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置。

混凝土系统配置除尘装置，定期检查除尘装置的运行情况，及时更换和修理无法运行的除尘设备。

承包人应尽量避免将易产尘物料储存或堆放在敏感受体附近。

在取得发包人许可前，承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具等，以及产生烟尘或其它空气污染物的燃料，减少用煤量。承包人也不得在工地焚烧残物或其它废料。

施工场地内应限制卡车、推土机车速以减少扬尘。

承包人应经常清扫施工场地，保持场地的清洁，并充分地向多尘工地洒水，以避免施工场地及机动车在运行过程中产生扬尘。道路每天至少洒水四次，施工现场每天至少洒水两次。

散装水泥、粉煤灰应由封闭系统从罐车卸载到水泥储存罐，所有出口应配有袋式过滤器。

用以运输可能产生粉尘物料的敞蓬运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板，可能产生粉尘物料的堆放高度不得高于挡板，并用干净的雨布加以遮盖。

车辆运行路线和施工工地的布置应尽量远离敏感受体。

交通废气与粉尘的消减:

A．施工期间，各施工作业点空气污染物排放应遵守《大气污染综合排放标准》（GB16297）的二级排放标准（见下表），保证在施工场界附近的NO2、SO2、铅化物的浓度值控制在《环境空气质量标准》（GB3095）的二级标准值（见下表）内。

表8-4 空气污染物排放浓度限值

| 污染物名称 | 《大气污染综合排放标准》 （GB16297）二级 | 《环境空气质量标准》 （GB3095）的二级 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化氮NO2（mg/m³） | 0.12 | 0.08（日平均） |
| 二氧化硫SO2（mg/m³） | 0.40 | 0.15（日平均） |
| 铅化物（ug/m³） | 6.0 | 1.50（季平均） |

B．为保证施工场界和敏感受体附近的NO2、SO2、铅化物浓度能达到《空气污染物排放浓度限值》所述的国家的控制标准，承包人应确保下列措施的实施：

排污量大的车辆及燃油机械设备需配置尾气净化装置。

承包人需做好本标场内临时道路的洒水降尘工作。

执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。

承包人有责任设计和实施以上相应的空气污染控制措施，并承担有关的一切费用。

（4）噪声污染控制

1）工程开工前14天，承包人应根据其准备使用的施工或运输机械设备的类型、施工方法，制定降低噪声的方法和措施提交发包人和监理人审查、批准。

2）承包人应密切配合发包人和监理人对其降噪措施进行检查和检测。

3）施工期间，承包人应遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523），对施工场地产生的噪声加以控制（见下表）。

4）承包人于施工期间除按上述标准控制施工场地噪声外，还应禁止任何持续的高强噪声的操作。

表1.9-5 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523）（等效声级Leg）

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值〔dB（A）〕 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振揭器等 | 70 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机 | 85 | 禁止施工 |

5）承包人在制定施工计划、施工方法及降噪措施时，应充分考虑噪声对周边其它环境敏感点的影响，委派环保专职人员监督实施，使施工场界和敏感受体的噪声水平能达到国家噪声控制标准，并且确保下列措施的实施：

施工期间，承包人应将动力机械设备合理分布在施工场地，应尽量避免在敏感受体附近同时布置或运行多套动力机械设备。

施工期间，承包人应于施工场地与周边地区和敏感受体之间合理安装声障设施，以有效阻隔噪声向施工场地周边和敏感受体的方向传播。采用的声障设施要设计合理、性能优良、坚固耐用。声障的设计应于施工前14天送交发包人和监理人审查通过。

加强设备的维护和保养。各种动力机械设备暂时不用时应关机。

混凝土生产系统的空压机应设置消声器。振动大的机械设备使用减振机座降低噪声。

严禁在施工场界内使用气喇叭。

承包人应采取必要的预防措施保障职工的听力健康。

对施工人员应采取可靠的防护措施：配带耳塞或耳罩、耳棉。常见防护用品如下表所示。注意施工人员的合理作息，增强身体对环境污染的抵抗力。加强对施工人员的操作培训，减少突发事故和突发噪声的发生。

6）承包人有责任设计和实施以上相应的声污染控制措施，并承担有关的一切费用。

（5） 固体废弃物处理

固体废物包括生活、生产垃圾和施工弃渣。

1）本标范围内产生的生活垃圾由承包人负责收集、运输及处理。承包人应设置必要的生活卫生设施（垃圾筒等），及时清扫生活垃圾，并将其定期统一运往垃圾填埋场进行填埋处理。

2）机械修理及汽修等产生的生产垃圾含有较多的金属类废品，其中部分仍具有一定的回收价值，由承包人负责尽可能回收利用处理。其它生产垃圾统一运至垃圾填埋场进行填埋处理。

3）施工弃渣

承包人应按本合同技术条款的有关规定和监理人的指示做好施工弃渣（土）的处理，严格按指定的渣场弃渣，并采取碾压、挡护等措施，承包人不得任意堆放弃渣，严禁向公路边坡及河道乱弃渣，防止和减少水土流失。否则按违约处理，由此发生的一切费用由承包人自行承担。

对因施工造成场地塌滑、毁坏林草和场地造成泥沙漫流等问题，承包人应接受发包人、监理人及水行政主管部门的监督检查，并及时、无条件地进行处理，由此发生的一切费用由承包人自行承担。

（6）有毒有害和危险品

承包人应按规定，对有毒有害和危险品严格管理，防止污染事故和安全事故的发生，由承包人的原因引起的损失和相关责任由承包人承担。

8.3生态环境保护

（1）陆生动植物及资源保护

本合同陆生动植物及资源保护工程范围为本标施工区及生活区，在施工期间承包人有义务明确以下保护措施：

1）承包人开始在施工场地内砍树和清除表土的工作以前，应得到发包人和监理人的认可。

2）承包人严禁在本标林地审批施工区范围外砍伐树木。

3）未经发包人和监理人批准，承包人不得于施工区附近的任何地点倾倒废弃物。

（2）景观与视觉保护要求

1）施工期间，承包人应负责生产场地（对于部分空闲的可以进行绿化的施工临时用地）的绿化、美化工作，改善生活环境，保证环境优美。

2）各种临时停放的机械车辆应停放整齐有序。

3）各种临时施工设施（如：临时住房、仓库、厂房等）在设计及建造时应考虑美观和与周围环境协调的要求。

4）弃土运输道路应远离视觉敏感受体。

8.4 人群健康保护

承包人对本标工程施工区和生活区内的卫生及施工人员的健康应确保以下措施：

1）在工程施工人员进入生活区和作业面前，委托或配合施工区医疗卫生机构进行卫生清理，采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

2）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》相应条款。

3）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的职业或工种。进行与本合同有关的施工区及生活区疾病预防及急救措施发生的费用由承包人承担。

4）水土保持措施

承包人负责本标涉及的施工场地（永久区及临时区）、施工使用道路及所使用的渣场的水土保持工程措施，并进行工程结束后的场地清理。

（1）施工场地

承包人应自觉保护施工场地周围的林草和水土保持设施，尽量减少对地表的扰动，避免或减少由于施工造成的水土流失。

承包人应根据施工特点，对施工场地（包括永久、临时场地）事先采取水土保持措施。

按合同规定采取有效措施做好本标合同范围内工程项目的开挖支护、排水、固结灌浆、混凝土浇筑、挡护及排水等工程防护措施。做好混凝土拌和区、工程开挖边坡、施工生活区等临时建筑周围截水、排水，开挖边坡支护、挡护等工程防护措施。

（2）场内交通设施

承包人在弃渣运输时应采取防泄漏措施，对出现的部分渣料遗撒情况，予以必要的清理或回收。

对由本合同承包人负责修建的场内交通公路边坡采取有效的水土流失防治措施。

（3）渣场

本标在弃渣场使用期间，应确保做好以下水土保持措施：

弃渣运输采取防泄漏措施。

承包人施工期间应始终维护工地的良好排水状态，防止降雨对施工场地地表的冲刷，包括事先设置排水沟、涵洞（管）等。

开挖料如临时堆放，承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地，并在其周边修建临时排水沟引排周边汇水，必要时选择土工布遮盖。

因承包人未设置足够的排水设施致使环境及工程遭受破坏时，其责任由承包人自负。

严格控制堆渣程序，保证堆渣边坡坡度。

承包人需服从监理人的协调和负责渣场维护及管理的承包人指挥。

（1）场地清理

场地清理范围包括本标范围内的临时施工场地及监理人指定的其他场地，并需经监理人检验合格为止。

1）在每一施工工区，当施工结束后，承包人应及时拆除各种临时设施（沉淀池等）、地面以上部分临时建筑结构。

2）承包人使用的所有材料和设备按计划撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其他生产垃圾应全部统一按监理人指定的地点和方式处理。

3）对施工区内的排水沟道、挡护措施等水土保持设施在撤离前应进行疏通和修整。

4）按合同要求及监理人指示拆除其他有关设施及结构，及时进行场地清理。

（2）环境保护与水土保持设施的验收

1）工程环境保护、水土保持专项设施的竣工验收分别按国家《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的有关规定执行。

2）施工场（区）内的专项环境保护、水土保持设施的验收由监理人组织，邀请有关部门参加并签署意见。专项环境保护与水土保持设施验收不合格的不能投产使用。

9. 承包人进场和退场

（1）进场

承包人应按照相关文件规定的开工要求安排并实施进场，包括承包人为进行本工程施工所需进场的人员和施工设备，为大型起重、运输车辆进场采取的全部辅助措施，办理施工许可证以及相关证件，承包人进场计划应提交监理人批准后方可实施。

（2）退场

承包人应按照相关文件规定的完工要求安排并实施退场，包括退场人员和施工设备，以及工程完工验收后，承包人进行完工清场、杂物外运、场地平整和环境恢复等。承包人退场计划应提交监理人批准后方可实施。

二．性能保证

1. 整体要求

投标人提供的项目土建和系统集成应能满足招标方提出的性能及质量要求，当招标人或者第三方所做的性能试验证明投标方不能达到相应技术指标，投标方应支付相应的违约金。如果整个工艺过程不能满足运行保证中所许诺的要求，则投标人应负责修理、替换或者处理所有的物料、设备或其它，以便满足运行保证要求。这部分费用由投标人负责（包括修理、替换或者处理、拆卸和安装所需要的人员费用）。在完成修理、替换或者其它处理后，整个工艺过程应按合同重新进行试验，费用由投标人负责。在此之前的某些试验阶段，一些试验保证已经成功地被验证，如果由于修理、替换或者其它处理措施对已验证了的运行保证产生可能的不利影响，则整个工艺系统还需要按所有要求重新试验，费用由投标方负责。

2.缺陷及故障处理

缺陷责任期内投标人所提供的整套发电系统的设备和部件出现故障，投标人应负责修理和替换，直至招标方完全满意，费用由投标人负责。

3.主要性能保证

在达到项目初设风速的条件下，投标人应确保下列技术指标，当投标人不能达到以下技术指标，招标人将对投标人进行处罚。

（1）风电场年等效满负荷小时数：不低于2125小时；

（2）风电机组满足招标人风机功率曲线测量及考核办法（详见本章风电机组招标文件）要求

4.设备性能保证

2.4.1 本工程所有设备产品内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。所有设备、备品备件，包括从第三方获得的所有附件和设备，均应遵照最新版本的行业标准、国家标准（GB）和IEC标准及招标人企业标准。各标准不一致时，以最高标准为准。

2.4.2 本工程验收严格按照国家和地方关于风储联合发电站调试及验收标准和规范执行。

三．设计要求

1.工程范围

全部设计包括但不限于：包括但不限于相关设备选型设计、材料清单、施工图设计及组织相关部门的图纸审查，竣工图编制；进行施工图技术交底、派出设计代表驻场解决现场施工出现的与设计相关的技术问题等现场服务工作；配合达标投产、工程创优、申报QC科技成果；项目投产一年后，开展项目设计总结工作，总结工程设计的优点和经验教训，提炼优化设计成果。

2. 技术要求

投标人应对本项目的工程设计及与实施本工作有关的设计活动负责。工程设计应满足国家颁布的规范、标准、条例和行业惯例的要求。投标人必须保证工程设计达到项目目标。投标人应完成所有必需的工程设计。投标人应保持一支专业、合格的设计团队来完成设计和与本工作有关的所有工程设计。

3.标准规范

投标人应遵照包括但不限于以下所列标准规范（如有更新，将以最新版为准）：

（1）GB/T50001：房屋建筑制图统一标准条文说明；

（2）GB/T50105：建筑结构制图标准；

（3）GB50003：砌体结构设计规范；

（4）GB50007：建筑地基基础设计规范；

（5）GB50009：建筑结构荷载规范；

（6）GB50010：混凝土结构设计规范；

（7）GB50011：建筑抗震设计规范；

（8）GB50015：建筑给水排水设计规范；

（9）GB50016：建筑设计防火规范；

（10）GB50017：钢结构设计规范；

（11）GB50021：岩土工程勘察规范；

（12）GB/T 50033：建筑采光设计标准；

（13）GB50034：建筑照明设计标准；

（14）GB50046：工业建筑防腐蚀设计规范；

（15）GB50116：火灾自动报警系统设计规范；

（16）GB50189：公共建筑节能设计标准；

（17）GB14907：钢结构防火涂料；

（18）GB50191：构筑物抗震设计规范；

（19）GB50223：建筑工程抗震设防分类标准；

（20）GB50352：民用建筑设计通则；

（21）GBZ1：工业企业设计卫生标准；

（22）JGJ67：办公建筑设计规范；

（23）JGJ94：建筑桩基技术规范；

（24）JGJ79：建筑地基处理技术规范；

（25）JGJ82：钢结构高强度螺栓连接技术规程；

（26）GB50057：建筑物防雷设计规范；

（27）GB14050：系统接地的型式及安全技术要求；

（28）GB50052：供配电系统设计规范；

（29）GB50054：低压配电设计规范；

（30）GB50055：通用用电设备配电设计规范；

（31）GB50059：35~110 kV变电所设计规范；

（32）GB50065：交流电气装置的接地设计规范；

（33）GB50217：电力工程电缆设计规范；

（34）GB12706：额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆；

（35）GB50227：并联电容器装置设计规范；

（36）GB50229 ：火力发电厂与变电所设计防火规范；

（37）GB4943：信息技术设备的安全；

（38）GB14285：继电保护和安全自动装置技术规程；

（39）GB/T6451：油浸式电力变压器技术参数和要求；

（40）GB/T10228：干式电力变压器技术参数和要求；

（41）GB/T50060：35-110kV高压配电装置设计规程；

（42）GB/T50062：电力装置的继电保护和自动装置设计规范；

（43）GB/T50063：电力装置的电测量仪表装置设计规范；

（44）GB/T14549：电能质量 公用电网谐波；

（45）GB/T12325：电能质量 供电电压偏差；

（46）GB/T12326：电能质量 电压波动和闪变；

（47）GB/T15543：电能质量 三相电压不平衡；

（48）DL5027：电力设备典型消防规程；

（49）DL/T5002：地区电网调度自动化设计技术规程；

（50）DL/T5003：电力系统调度自动化设计技术规程；

（51）DL/T5044：电力工程直流系统设计技术规程；

（52）DL/T5103：35kV～110kV无人值班变电站设计规程；

（53）DL/T5137：电测量及电能计量装置设计技术规程；

（54）DL/T5222：导体和电器选择设计技术规定；

（55）DL/T5352：高压配电装置设计技术规程；

（56）DL/T448：电能计量装置技术管理规程；

（57）DL/T476：电力系统实时数据通信应用层协议；

（58）DL/T516：电网调度自动化系统运行管理规程；

（59）DL/T634：远动设备及系统；

（60）DL/T645：多功能电能表通信协议；

（61）DL/T719：远动设备及系统；

（62）DL/T720：电力系统继电保护柜、屏通用技术条件；

（63）DL/T769：电力系统微机继电保护技术导则；

（64）Q/GDW161：线路保护及辅助装置标准化设计规范；

（65）Q/GDW175：变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范；

（66）Q/GDW212：电力系统无功补偿配置技术原则；

（67）Q/GDW/Z461：地区智能电网调度技术支持系统应用功能规范；

（68）Q/GDW619：地区电网自动电压控制(AVC)技术规范；

（69）国家电网公司输变电工程典型设计；

（70）国家电网公司输变电工程通用设备；

（71）国家电网公司继电保护专业重点实施要求；

（72）国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定；

（73）国家电网公司能量管理系统（EMS）实用化标准（试行）

（74）国家电网公司能量管理系统（EMS）实用化验收办法（试行）；

（75）国家电网公司十八项电网重大反事故措施；

（76）国家电网公司并网运行反事故措施；

（77）电监会电力二次系统安全防护总体方案；

（78）GB/T18709：风电场风能资源测量方法；

（79）GB/T18710：风电场风能资源评估方法；

（80）GB/T20320：风力发电机组电能质量测量和评估方法；

（81）DL/T5383：风力发电场设计技术规范；

（82）NB/T31030：陆地和海上风电场工程地质勘察规范；

（83）NB/T31026：风电场工程电气设计规范；

（84）JB/T10300：风力发电机组设计要求；

（85）Q/GDW392：风电场接入电网技术规定；

（86）Q/GDW432：风电调度运行管理规范；

（87）Q/GDW588：风电功率预测系统功能规范；

（88）QX/T 55：地面气象观测规范；

（89）国家发展和改革委员会风能资源评价技术规定；

（90）国家电网公司风电场电气系统典型设计；

（91）中国气象局地面气象观测规范；

（92）国家能源局关于印发风电场功率预测预报管理暂行办法的通知；

（93）其他国家、地方或行业标准规范；

（94）QJ/SXXNY 01.01风电场工程设计导则；

（95）GB50797:光伏发电站设计规范；

（96）GB18306:中国地震动参数区划图；

（97）GB50324:冻土工程地质勘察规范；

（98）GB/T50123:土工试验方法标准；

（99）GB50330:建筑边坡工程技术规范；

（100）GB50135:高耸结构设计规范；

（101）NB/T10311:陆上风电场工程风电机组基础设计规范；

（102）NB/T10100:光伏发电工程地质勘察规范；

（103）NB/T35098:水电工程区域构造稳定性勘察规程；

（104）NB/T35115:水电工程钻探规程；

（105）SL166:水利水电工程坑探规程；

（106）DL/T5159:电力工程物探技术规程；

（107）JGJ120:建筑基坑支护技术规程。

（108）GB50026：工程测量规范；

（109）GB/T 18314：全球定位系统(GPS)测量规范；

（110）GB/T 12898：国家三、四等水准测量规范；

（111）CH/T2009：全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范；

（112）GB 20257.1：国家基本比例尺地图图式 第1部分：1：500 1：1000 1：2000地形图图式；

（113）国家电网公司输变电工程典型设计；

（114）国家电网公司输变电工程通用设备；

（115）国家电网公司继电保护专业重点实施要求；

（116）国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定；

（117）国家电网公司能量管理系统（EMS）实用化标准（试行）

（118）国家电网公司能量管理系统（EMS）实用化验收办法（试行）；

（119）国家电网公司十八项电网重大反事故措施；

（120）国家电网公司并网运行反事故措施；

（121）电监会电力二次系统安全防护总体方案；

（122）国家发展和改革委员会风能资源评价技术规定；

（123）国家电网公司风电场电气系统典型设计；

（124）中国气象局地面气象观测规范；

（125）国家能源局关于印发风电场功率预测预报管理暂行办法的通知；

（126）GB/T 19964-2012	光伏发电站接入电力系统技术规定

（127）GB 50797-2012	光伏发电站设计规范

（128）其他国家、地方或行业标准规范；

四．建筑工程要求

1.工程范围

本项目建筑工程包括但不限于：

（1）风电场场区全部土建工程，包括但不限于：场内外道路施工、场区场地平整、风机平台、各类设备基础（风机基础、箱变基础等）、防洪排水设施、道路管涵、接地、集电线路、护坡、挡土墙、复垦复绿、水土保持、环境保护等工程。

（2）升压站全部土建工程，包括但不限于：场平工程，综合楼及配套设施、所有设备基础（含预制仓）、升压站进站道路及站内道路、围墙、围栏、大门、绿化、电缆沟、水土保持及环境保护工程、防雷接地工程、防洪、检修道路、给排水工程等，以及全站照明、暖通、空调、通风、装饰装修、10kV施工临时电源（投产后转升压站备用电源）、给排水及消防、水井（满足施工期、运行期生产生活用水）等建筑工程。

（3）作业面个数应能满足现场施工进度要求。本工程风机基础施工要求不少于2个作业面，线路施工要求不少于2个作业面，风机吊装不少于2个作业面。

2. 法律法规

投标人施工过程中应遵守包括但不限于以下法律法规（如有更新，将以最新版为准）：

（1）《中华人民共和国建筑法》；

（2）《中华人民共和国招标投标法》；

（3）《中华人民共和国民法典》；

（4）《中华人民共和国安全生产法》；

（5）《建设工程质量管理条例》；

（6）《建设工程安全生产管理条例》；

（7）《安全生产许可证条例》；

（8）《建设工程质量检测管理办法》；

（9）《中华人民共和国环境保护法》；

（10）《中华人民共和国环境影响评价法》；

（11）《中华人民共和国水土保持法》；

（12）《中华人民共和国水土保持法实施条例》；

（13）《中华人民共和国森林法》；

（14）《中华人民共和国野生动物保护法》；

（15）《中华人民共和国水污染防治法》；

（16）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（17）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

（18）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（19）《建设项目环境保护管理条例》；

（20）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》；

（21）《中华人民共和国野生植物保护条例》；

（22）《中华人民共和国水法》；

（23）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》；

（24）《实施工程建设强制性标准监督规定》；

（25）《土地复垦条例》；

（26）《土地复垦条例实施办法》；

3. 建筑工程规范

投标人应遵照包括但不限于以下所列标准规范（如有更新，将以最新版为准）：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）；

（2）《屋面工程质量验收规范》（GB 50207）；

（3）《低热微膨胀水泥》（GB 2938）；

（4）《通用硅酸盐水泥》（GB 175）；

（5）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209）；

（6）《建筑设计防火规范》（GBJ 16）；

（7）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210）；

（8）《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ 52）；

（9）《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》（JGJ 53）；

（10）《混凝土用水标准》（JGJ 63）；

（11）《特细砂混凝土配制及应用规程》（DBSI/5002）；

（12）《普通平板玻璃》（GB 4871）；

（13）《建筑用轻钢龙骨》（GB 11981）；

（14）《砖石工程施工及验收规范》（GBJ 203）；

（15）《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203）；

（16）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）；

（17）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-）；

（18）《木结构工程施工质量验收规范》（GBJ 206）；

（19）《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208）；

（20）《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB 50212）；

（21）《天然花岗石建筑板材》（GB/T 18601）；

（22）《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范》（GB 8013）；

（23）《建筑室内用腻子》（JG/T 3049）；

（24）《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102）；

（25）《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113）；

（26）《金属石材幕墙工程技术规程》（JGJ 133）；

（27）《建筑幕墙》（JG 3035）；

（28）《外墙外保温工程技术规程》（JGJ 144）；

（29）《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》（JG 149）；

（30）《金属镀覆和化学处理表示方法》（GB/T 13911）；

（31）《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》（GB/T 13912）；

（32）《聚氯乙烯卷材地板带基材的聚氯乙烯卷材地板》（GBll982.1）；

（33）《聚氯乙烯卷材地板第2部分：有基材有背涂层聚氯乙烯卷材地板》（GBll982.2）；

（34）《地面辐射供暖技术规程》（JGJ 142）；

（35）《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢条》（GB/T 912）；

（36）《不锈钢棒》（GB/T1220）；

（37）《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T 3098.6）；

（38）《紧固件机械性能不锈钢螺母》（GB/T 3098.15）；

（39）《陶瓷砖试验方法第1部分：抽样和接收条件》（GB/T 3810.1）；

（40）《干压陶瓷砖第1部分：瓷质砖（吸水率E≤0.5%）》（GB/T 4100.1）；

（41）《天然饰面石材试验方法第7部分：检测板材挂件组合单元挂装强度试验方法》（GB/T 9966.7）；

（42）《建筑胶粘剂通用试验方法》（GB/T 12954）；

（43）《硅酮建筑密封胶》（GB/T 14683）；

（44）《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203）；

（45）《建筑装饰装修工程质量验收要求》（GB 50210）；

（46）《建筑背栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》（DJ/TJ 08-003-）；

（47）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80）；

（48）《陶瓷墙地砖胶粘剂》（JC/T 547）；

（49）《背栓式单元挂贴外墙饰面瓷板产品标准》（Q/ICIM02.1）；

（50）《采暖通风与空气调节规范》（GB 50019）；

（51）《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229）；

（52）《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》（DL/T 5035）；

（53）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736）；

（54）《建筑设计防火规范》（GB 50016）；

（55）《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）；

（56）《电力设备典型消防规程》（DL 5027）。

（57）风力发电场安全风险管理规程 第1部分：工程建设 Q∕ CTG 114

4.技术要求

4.1 基本要求

建筑施工及安装工程必须严格按照设计施工图及招标人要求施工，符合有关建筑施工要求中未提到的一些具体技术要求见设计图纸和相关规程规范。

4.2工程测量

（1）基本要求

1）承包人应以发包人提供的测量基准点为基准，按国家测绘标准和本工程施工精度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后14天内，将施工控制网资料报送监理人审批。

2）施工测量前，应依据施工组织设计和施工方案编制施工测量方案并报送监理人审批。

3）承包人在施工现场所使用测量仪器须在检定周期内，应具有足够的稳定性和精度，适于测量工作的需要。

4）测量桩要注意保护，经常校测，保持准确。雨后、春融期或受碰撞、遇到损害应及时校测。

5）从事施工测量的作业人员，应经专业培训、考核合格，持证上岗。

（2）施工测量

1）承包人负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。

2）承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用承包人的施工控制网自行进行检查测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。

3）承包人应负责保护测量基准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。承包人应对测量网点的缺失和损坏负责修复。工程完工后，将施工测量控制网移交发包人。

4）为实施上述施工测量工作所需的一切费用均应包含在相应施工项目合同价格中，发包人不另行支付。

（3）竣工图测绘

1）竣工图应包括与施工图及设计变更相对应的全部图纸和根据工程竣工情况需要补充的图纸。

2）竣工图测绘完成后，应经原设计及施工单位技术负责人审核、会签。

3）凡属于下列情况之一的，必须进行现场实测编绘竣工图：

①由于未能及时提出建筑物或构筑物的设计坐标，而在现场指定施工位置的工程；

②设计图上只表明工程与地物的项对尺寸而无法推算坐标和高程；

③由于设计多次变更而无法查对设计资料；

④竣工现场的竖向布置、围墙和绿化情况，施工后尚保留的大型临时设施。

4）竣工图比例尺：1/500、1/12000等。

5）竣工图的图面内容和图例，应与设计图一致，图例不足时，可补充编制，但必须加图例说明。

4.3 土石方开挖及回填

本章规定适用于本合同建筑工程施工图纸土方开挖工程。其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、土方开挖、施工期排水、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至指定的堆放区，并按环境保护要求对开挖边坡进行保护、治理等工作。

（1）施工中应遵循的标准和规程、规范

《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202；

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300；

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201。

（2）一般要求

投标人根据本节规定及施工图纸要求进行基础施工的准备、开挖、回填、压实和压实检测，由监理人最终验收。

投标人应结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线，提前规划好开挖区域的施工道路，方案报送监理人审批。

在雨季施工中，投标人应有保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

开挖过程中，投标人应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。监理人有权随时抽验投标人的上述校核测量成果或与投标人联合进行核测。

临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人的指示进行开挖。对投标人自行确定边坡坡度、且时间保留较长的临时边坡，经监理人检查认为存在不安全因素时，投标人应进行补充开挖和采取保护措施。但投标人不得因此要求增加额外费用。

土方开挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中应随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡形成积水,以免影响边坡的稳定，严禁超挖。

石方开挖应根据现场岩石坚硬程度，采用直接开挖，或者采取爆破、破碎锤等方式进行松动处理后，用挖机进行开挖。采用爆破方式开挖时，炮孔深度以保证爆破后不超出开挖边界为原则，严禁超挖。边坡须进行防护，及时清理松动危岩，保障通行安全。基坑爆破需在基底标高以上预留适宜厚度，通过破碎锤松动后采取挖机和人工进行清理，保证风机基础平整。若采用爆破方式，爆破期间，需做好爆破防护措施，确保施工安全。

弃土的堆置：不允许在开挖范围的上侧弃土。必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准后实施。在冲沟内或沿边弃土时，应防止造成泥石流或其他次生灾害，确保安全文明施工。

机械开挖的边坡修整：使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。

边坡面渗水排除：在开挖边坡上遇有地下水渗流时，投标人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。

边坡安全的应急措施：土方开挖程中，如出现裂缝和滑动迹象时，投标人应立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，投标人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

（1）基础开挖

除经监理人专门批准的特殊部位开挖外，建筑物的基础开挖均应在旱地中施工。

开挖后按施工图纸规定的深度保证基面干净、平整且无积水或流水，所有松散土、石均应予以清除，严禁超挖。

基础开挖后，如基坑表面发现原设计未勘查到的基础缺陷，则投标人必须按监理人的指示进行处理，包括（但不限于）增加开挖、回填混凝土等，监理人认为有必要时，可要求投标人进行基础的补充勘探工作。

建基面上不得有反坡、倒悬坡、陡坎尖角；结构面上的泥土、锈斑、钙膜、破碎和动土及石块以及不符合质量要求的岩体等均必须采用人工清除或处理。

在工程实施过程中，依据基础石方开挖揭示的地质特性，需要对施工详图作必要的修改时，投标人应按监理人签发的设计修改图执行。

（2）质量检查和验收

1）土方开挖前的质量检查和验收

土方开挖前，投标人应会同监理人进行以下各项的质量检查和验收。

①用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

②按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。投标人的开挖剖面放样成果，应经监理人复核签认后，作为工程量计量的依据。

③按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

2）土方开挖过程中的质量检查

在土方开挖过程中，投标人应定期测量校正开挖平面的尺寸和标高，以及按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，并将测量资料提交监埋人。

3）土方工程完成后的质量检查和验收

土方开挖工程完成后，投标人应按以下各款自检，并及时申报监理人组织五方验收。

①按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

②取样检测基础土的物理力学性质指标。

4）开挖基础面检查清理的验收

①按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

②本款规定的基础面检查清理作业是检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，投标人不得将这两次作业合并为一次完成。

（3）土石方回填

1）投标人的责任

①投标人应按施工图纸和监理人的指示，完成施工图范围内的全部工作。

②投标人应结合本工程土、石料场的统一规划，对开采和填筑的料物进行合理的平衡，保证填筑工程供料的连续和均衡。若供料不当，导致土石方填筑施工受阻，其延误的工期和增加的费用由投标人负责。

③投标人应按施工图纸规定的技术指标负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，以及按本技术条款的规定完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。

2）回填材料

①承包人应负责提供回填所需的全部填料，填料能否用应由监理人批准。

②填筑土石料应为新鲜、耐用的粗粒料，不得含有树根、表土、有机物含量大于5%的土及其它监理人认为不适宜的东西。

③填筑料应为符合规定级配的材料。回填土石料最大粒径为100mm，且不得超过压实层厚度的2/3。

3）回填填筑与碾压

①材料回填前，应通过基础槽开挖的验收及表面的清理工作。

②铺设面上应清除一切树根、杂草和尖石，保证铺设砂砾方垫层面平整，不允许出现凸出及凹陷的部位，并应碾压密实。排除铺设工作范围内的所有积水。

③材料的级配应符合施工规范的要求，分层压实厚满足设计的要求。填筑体应分层回填，分层碾压，碎石料和混合料每层虚铺厚度不宜大于30cm，基础下部每层回填的压实系数不小于0.97，其它部位不得小于0.94。

④采用机械碾压，碾压前要及时平料，力求铺料均匀、平整、特别要防止欠压、漏压。

⑤气候干燥时，混合料碾压前要适当洒水，使填料达到最佳含水量，以利充分压实，日降雨量大于50mm时，应停止填筑施工。

⑥铺料与碾压工序宜连续进行，若因施工或气候原因造成停歇，复工前要对表土洒水湿润，方可继续铺料，碾压上升。

⑦填筑施工时，不允许填筑材料的大、小颗粒集中分布，若出现这种现象，投标人应负责进行混杂拌合，直到监理工程师认为达到要求后方能进行填筑施工。

⑧应在填筑压实前后取样试验填筑材料是否满足设计要求，承包人应按监理人要求完成试坑、取样和进行试验。

4.4 砌体工程

（1）范围

本章规定适用于本合同施工图纸和监理人指示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括综合楼、附属房、配电室、无功补偿装置室、围墙、电缆沟、管道支墩、集水井、排水沟等建筑物的浆砌石、干砌石和砌砖等工程。

（2）砌石工程

1）砌石

砌石体的石料应由承包人到监理人批准的料场开采或购买。砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。

砌石体分毛石砌体和料石砌体，各种石料外形规格如下：

毛石砌体：毛石应呈块状，中部厚度不应小于15cm。规格小于要求的毛石（又称片石），可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10％。

料石砌体：按其加工面的平整程度分为粗料石和毛料石两种。料石各面加工要求应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）的规定。

用于浆砌石体的粗料石应经过试验，石料容重大于25kN/m³，湿抗压强度大于100MPa。

2）砂、砾石

砂和砾石的质量应符合《浆砌石坝施工技术规定》（试行）SDl20-84表2.1.2和表2.1.3的规定。砂浆采用的砂料，要求粒径为0.15～5mm，细度模数为2.5～3.0，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm；砌筑料石砂浆的砂，最大粒径不大于2.5mm。

3）水泥和水

①砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合现行规范的规定，到货的水泥按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，禁止使用。

②应按现行规范规定的用水质量标准，拌制砂浆。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，如果该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90％以下时，则不能使用。

4）水泥砂浆

①水泥砂浆的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。施工中承包人需要改变水泥砂浆的配合比时，应重新试验，并报送监理人批准。

②拌制水泥砂浆，应严格按试验确定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：

水泥为±2％；砂、砾石为±3％；水、外加剂为±1％。

③水泥砂浆拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

④水泥砂浆拌和时间：机械拌和不少于2～3min，一般不应采用人工拌和。局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

⑤泥砂浆应随拌随用。水泥砂浆的允许间歇时间应通过试验确定，或参照表4.4-1选定。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的水泥砂浆不得使用。

5）浆砌石体砌筑

①一般要求

砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30～50mm，当气温变化时，应适当调整。

采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。

表4.4-1 水泥砂浆的允许间歇时间

| 砌筑时气温（℃） | 允许间歇时间（min） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通硅酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥及火山灰质硅酸盐水泥 |
| 20～30 | 90 | 120 |
| 10～20 | 135 | 180 |
| 5～10 | 195 | — |

砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203）的规定。

②毛石砌体

砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆，且将大面向下。毛石基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的毛石应相应错缝搭接。

毛石砌体应分皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

毛石砌体的灰缝厚度应为20～30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的承包人法，石块间不应相互接触。

毛石砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的平毛石砌筑。

毛石墙必须设置拉结石。拉结石应均匀分布、相互错开，一般每0.7m²墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。

拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm时，应等于墙厚；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙长的2/3。

毛石砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。

在毛石和实心砖的组合墙中，毛石砌体与砖砌体应同时砌筑，并每隔4～6皮砖用2～3皮丁砖与毛石砌体拉结砌合，两种砌体间的空隙应用砂浆填满。

毛石墙和砖墙相接的转角和交接处应同时砌筑。

③养护

砌体外露面，在砌筑后12～18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体为14天。

④水泥砂浆勾缝防渗

防渗用砂浆应采用32.5级以上的普通硅酸盐水泥。

勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌体砂浆混用。

当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。

6）砌石工程质量检查

承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。

①原材料的质量检查

A．砌石工程所用的毛石和料石应按监理人指示和本技术条款相关章节及规范规定进行物理力学性质和外形尺寸的检查。

B．用于砌石的水泥、水、外加剂以及砂和砾石等原材料应按监理人指示及本技术条款相关章节及规范的规定进行质量检查。

②水泥砂浆的质量检查

A．应按监理人指示定期检查砂浆材料和小骨料混凝土的配合比。

B．水泥砂浆的均匀性检查：定期在拌和机口出料时间的始末各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大于35kg。

C．水泥砂浆的抗压强度检查：同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每200m³砌体取成型试件一组3个。

③浆砌料石和毛石砌体质量检查

A．外观检查：砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。

B．排水孔的坡度和阻塞情况检查。

C．料石和毛石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查：其检查方法按《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203）的有关规定执行。

（3）砌砖工程

1）材料

①砖

承包人应按施工图纸要求或监理人的指示选用砖的品种和标号。

②砌砖砂浆

A．采用的水泥、砂和水应符合本技术条款相关章节的规定。

B．生石灰：熟化成石灰膏时，应用网过滤，使其充分熟化，熟化时间不得少于7天。

③砂浆应满足下列要求：

A．符合施工图纸规定的强度等级；

B．符合本技术条款相关章节及规范的砂浆稠度要求；

C．保水性能好（分层度不应大于20mm）；

D．拌和均匀。

④砂浆的配合比应经试验确定，若须改变砂浆的材料组成，应重新试验，并经监理人批准。

⑤砂浆的配合比应采用重量比，水泥、有机塑化剂和冬期施工中掺用的氯盐等的配料精确度控制在±2%以内；砂、石灰膏、粘土膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等的配料精度控制在±5%以内。

⑥为使砂浆有良好的保水性，应掺人无机塑化剂或有机塑化剂，不应采取增加水泥用量的方法。

⑦砂浆应采用机械拌和，拌和时间从投料完算起应不少于2min。

⑧砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h内使用完毕；如施工期最高气温大于30℃，应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。

2）砌砖体砌筑

①砖应提前1～2天浇水湿润。普通砖、多孔砖含水率为10%～15%；灰砂砖、粉煤灰砖含水率为8%～12%。含水率以水重占干砖重的百分数计。

②砌砖体的灰缝横平竖直，厚薄均匀，并填满砂浆。

③埋入砌砖中的拉结筋，应安设正确、平直，其外露部分在施工过程中不得任意弯折。砌砖体尺寸和位置的允许偏差，应不超过《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）规定的限值。

④烧结普通砌砖体应上下错缝、内外搭接。实心砌砖体宜采用一顺一丁，梅花丁或三顺一丁的砌筑形式，砖柱不得采用包心砌法。

⑤砌砖体水平灰缝的砂浆应饱满，实心砌砖体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。砌砖体的水平灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

⑥砌砖体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成斜槎。烧结实普通砖砌体的斜槎长度不应小于高度的2/3，多孔砖砌体的斜槎长高比应按砖的规格尺寸确定，外墙转角处严禁留直槎。

⑦砌砖体接槎时，必须将接槎处的表面清洗干净，浇水湿润，填实砂浆，保持灰缝平直。

⑧框架结构房屋的填充墙，应与框架中预埋的拉结筋连接，严禁一次到顶，至少留待14d后斜砌顶紧。

⑨每层承重墙的最上一皮砖，应为整砖丁砌层。在梁或梁垫的下面，砌体的阶台水平面上以及砌砖体的挑出层（挑榴、腰线等）中，也应采用整砖丁砌层砌筑。

⑩施工需要在砖墙中留置的临时洞口，其侧边离交接处的墙面不应小于500mm；洞口顶部设置过梁。

3）冬季施工

当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，且最低气温低于－3℃时，砌体工程的施工应按《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-）中有关冬季施工的规定执行。

4）养护

①外露面砌体，养护期内应避免雨淋或暴晒；

②砌砖体完工后应至少洒水养护3天。

5）砌砖工程质量检查

承包人应会同监理人进行以下各款所列项目的质量检查，检查记录应报送监理人。

①砂浆的强度除符合施工图纸要求外，还应符合以下规定：

A．同品种、同标号砂浆组试块的平均强度不小于砂浆强度的标准值。

B．任意一组试块的强度不小于0.75砂浆强度的标准值。

C．砖砌体砂浆饱满度的检查应符合本技术条款相关章节及规范的规定。

②砌砖工程质量应满足以下要求：

A．砌砖体上下错缝应符合下列规定：砖柱、垛无包心砌法；窗间墙及清水墙面无通缝；混水墙每间（处）4～6皮砖的通缝不超过3处。

B．砌砖体接槎处应灰浆密实，缝、砖平宜，每处接槎部位水平缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过10个。

C．预埋拉结筋应符合施工图纸的要求，留置间距偏差不超过3皮砖。

D．留置构造柱位置应正确，残留砂浆清理干净。

E．清水面墙组砌正确，刮缝深度适宜，墙面整洁，严禁混砌。

③砌砖体尺寸、位置允许偏差

砌砖体尺寸、位置允许偏差应符合《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203）中的有关规定执行。

4.5 混凝土工程

（1）模板

1）模板材料

模板材料应遵守规范的有关规定。

2）模板的设计、制作和安装

①混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守规范的有关规定。

②各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关规定。

3）模板的清洗和涂料

①钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。

②木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。

4）模板质量检查及验收

①现场安装质量检查：

A．模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；

B．模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；

C．重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；

D．模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；

E．在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。

②模板拆除后的检查

拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录需提交监理人。

（2）钢筋

1）材料

钢筋混凝土结构用的钢筋和锚筋，其种类、规格、钢号、直径等均应符合有关设计文件的规定。混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169）的规定。热轧钢筋的性能必须符合国家现行标准，《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.2）的要求。

每批钢筋使用前，应按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169-）的相关规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。

对钢号不明的钢筋，承包人应按《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169的相关规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。

需要焊接的钢筋应做好焊接工艺试验。

2）钢筋的加工

钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169），钢筋弯后平直部分长度符合设计和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的相关规定。钢筋的弯折内直径应符合的规定。

3）钢筋连接与安装

钢筋连接与安装应满足《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）、钢筋焊接及验收规程》（JGJ18）及《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107）等规范及设计要求。

4）钢筋的质量检查和检验

钢筋的接头质量检验应遵守《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）、《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107）、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18）的规定。

钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。

在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。

钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。

（3） 现浇混凝土施工

1）混凝土材料

①水泥

A．检验：水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175等的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。

B．检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。

C．贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的存放时间不应超过出厂日期3个月，散装水泥不应超过6个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

②水

A．凡适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。当采用饮用水时，水质应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。

B．拌合用水所含物质不应影响混凝土和易性和强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。

③骨料

A．粗细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》（JGJ53）、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52）的规定。

B．不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，应避免造成骨料的严重破碎。

C．对含有活性成分的骨料必须进行专门试验论证。

④外加剂

A．承包人应根据混凝土的性能要求，结合混凝土配合比的选择，通过试验确定外加剂的掺量，其试验成果应报送监理人。

B．用于混凝土中的外加剂，其质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》（GB8076）、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119）等以及有关环境保护的规定。

2）混凝土配合比选定

各结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，试验依据国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55－2011）的有关规定。

混凝土配合比试验前7天，承包人应将各种配合比试验的配料及其拌合、制模和养护等的配合比试验计划报送监理人。

在施工过程中，承包人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准。

3）混凝土拌和

承包人拌制现场浇筑混凝土时，必须严格遵守承包人现场试验室提供并经监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。

除合同另有规定外，承包人应采用固定拌合设备，设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应准确，其称量偏差不应超过《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关规定，承包人应按监理人的指示定期校核称量设备的精度。

拌合设备安装完毕后，承包人应会同监理人进行设备运行操作检验。

混凝土拌合应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204－2011）的有关规定，拌合程序和时间均应通过试验确定。

因混凝土拌合及配料不当，或因拌合时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地。

4）混凝土的取样和检验

①混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204－2011）的有关规定。

②混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：

A．混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关规定。

B．混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

C．混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的规定取样检测。

D．混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）

E．各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的规定。

5）混凝土运输

混凝土运输应遵守《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的相关规定。

混凝土出拌合后，应迅速运达浇筑地点，运输时间不应超过45分钟，运输中不应有分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象。

混凝土入仓时，应防止离析。

6）混凝土浇筑

任何部位混凝土开始浇筑前24小时，承包人必须通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：岩（土）基面处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋、预埋件等设施的埋设和安装等，经监理人检验合格后，方可进行混凝土浇筑，并形成隐蔽验收记录。

任何部位混凝土开始浇筑前，承包人应将该部位的混凝土浇筑的配料单提交监理人审核，经监理人同意后方可进行混凝土浇筑。

混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间隙时间应按试验确定。混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。

混凝土应使用振捣器振捣，在振捣过程中振捣器不得触碰钢筋和模板，更要防止过渡振捣使混凝土产生离析。

不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土必须予以清除。

浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差，应采取加强振捣等措施，以保证质量。

浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应及时采取措施进行处理。

浇入仓内的混凝土应随浇随平仓，不得堆积。仓内若有粗骨料堆叠时，应均匀地分布于砂浆较多处，但不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。

混凝土浇筑期间，如表面泌水较多，应及时研究减少泌水的措施。仓内的泌水必须及时排除。严禁在模板上开孔排水，带走灰浆。

混凝土浇筑应遵守《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的相关规定。

7）混凝土养护

应在浇筑完毕后的12h以内，对混凝土加以覆盖，并保湿养护。

混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d。

浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态，混凝土养护用水应与拌制用水相同。

采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水。

混凝土强度达到1.2N/mm²前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

混凝土养护应遵守《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）及《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的相关规定。

注：

A．当日平均气温低于5摄氏度时不得浇水；

B．当采用其他品种水泥时，混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定；

C．混凝土表面不便浇水或使用塑料布时，宜涂刷养护剂；

D．对大体积混凝土的养护，应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。

8）混凝土温度控制

①一般要求：

A．本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守《大体积混凝土施工规范》（GB50496）及《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土应参照本条有关规定执行。

B．承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准。

C．承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求。

D．混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准。

②降低混凝土浇筑温度

降低混凝土浇筑温度应遵守《大体积混凝土施工规范》（GB50496）的有关规定。

③降低混凝土水化热温升

在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标（强度、耐久性、抗裂等）要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，合理减少混凝土单位水泥用量。

④控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间

大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守《大体积混凝土施工规范》（GB50496）的有关规定。

⑤温度测量

混凝士施工过程中的温度测量应遵守《大体积混凝土施工规范》（GB50496）的相关规定。

9）季节性混凝土施工

季节性混凝土施工应遵守《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）及《大体积混凝土施工规范》（GB50496）的相关规定。同时混凝土的冬期施工还应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》（JGJ/T104）和施工技术方案的规定。

10）止水、伸缩缝和排水管

止水、伸缩缝和排水管施工应遵守《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）的有关规定。

11）混凝土质量检测与评定

①基本要求

承包人应按本技术条款的规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查、验收和评定。监理人应按本合同的规定进行抽样检测，承包人的检测、试验及评定资料应及时报送监理人。

②检测、评定适用标准

混凝土试件的抽样方法、抽样地点、抽样数量、养护条件、试验龄期应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）、《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）的规定；其制作要求、试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081）等的规定。

③强度检测

结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的相关规定：

A．每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

B．每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；

C．当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³，取样不得少于一次；

D．每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

E．每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

F．混凝土抗拉强度的检查以28天龄期的试件按每200m³成型试件3个。3个试件应取自同一盘混凝土。

④混凝土强度评定

混凝土强度评定应遵守《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107）的相关要求。

4.6预埋件施工

（1）适用范围

适用于本合同范围内所有的地沟支架、设备基础、吊架、框架、锚钩、锚筋、止水、伸缩缝、管道等预埋固定件以及接地装置等预埋件的埋设。

（2） 预埋件埋设要求

1）预埋件施工应遵守设计图纸、厂家安装技术说明书及《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）的有关规定。

2）使用的所有材料，应符合施工图纸的规定。材料必须具有制造厂的质量证明书，其质量不得低于国家现行标准的规定。

3）若要求采用代用材料时，应将代用材料的质量证明书及试用成果报送监理人审批。未经监理人批准的代用材料不得使用。

4）如需修改施工图纸，事先须经监理人批准，修改后的埋件位置应避免与其它埋件相干扰，并与建筑物表面处理相协调。

5）应按施工图纸的要求，将预埋电气管道的终端引出，在预埋的电气管道中应穿一直径不小于2mm的镀锌铁丝，未端露出终端外。若施工图纸另有规定时，应按规定执行。

6）在施工图纸未规定时，管道穿过楼板的钢性套管，其顶部应高出地面20mm，底部与楼板底面齐平并按规定进行防水处理；安装在墙壁内的套管，其两端应与墙面相平。管道穿过水池壁和地下室外墙时，应设置防水套管；穿过屋面的管道应有防水肩和防雨帽。

（3） 固定件的埋设

1）各类固定件应按施工图纸要求购置和加工。加工后的固定件应平直，无明显扭曲，切口应无卷边、毛刺。

2）固定件安装就位，并经测量检查无误后，应立即进行固定。采用电焊固定时，不得烧伤固定件的工作面；采用临时支架固定时，支架应具有足够的强度和刚度。在浇筑混凝土或回填时，应保持固定件位置正确。

3）固定件不得跨沉降缝或伸缩缝。

4）在同一直线段上，同一类型的支、吊架间距应均匀，横平竖直并整齐。

5）电气部分预埋固定件的埋设，应符合施工图纸和《电缆线路施工及验收规范》（GB50168）的相关规定。

6）整个施工期间，承包人应注意保护好全部预埋固定件，防止其发生损坏和变形。由于承包人施工措施不当造成预埋固定件的损坏和变形时，应由其负责修复。

7）预埋固定件采用二期混凝土预留孔（槽）时，预留孔孔模的埋置应符合施工图纸和本技术条款有关条款的规定。

（4）完工验收

本工程预埋管道、预埋固定件应由监理人进行单项验收。预埋件埋设的完工验收应列入各单位工程的验收项目内，在单位工程或全部工程的验收时，一并验收。

4.7 预制混凝土

（1）材料

预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章现浇混凝土施工的有关规定。

预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本技术条款的有关规定。

钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款的钢筋有关规定。

（2）预制构件

制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。

预制构件的钢筋安装应遵守《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）及《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）的有关规定。

预制混凝土构件的制作允许偏差应参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关数据确定。

预制混凝土模板的安装和拆除符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）及《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。

（3）运输、堆放、吊运和安装

预制构件的运输、堆放、吊运和安装应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）及《混凝土结构工程施工规范》（GB50666）。

（4）质量检查和验收

承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：

预制混凝土原材料的质量检验应按本章的有关规定执行。

预制混凝土构件应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。

4.8 泵送混凝土

（1） 一般要求

泵送混凝土施工前，应将模板、钢筋等各项前工序验收合格后方可进行。

泵送混凝土施工的供应遵守《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10）的有关规定。

泵送混凝土施工时的安全技术和劳动保护等要求必须符合国家有关规定。

承包人应会同监理人将混凝土管理延伸至商品混凝土拌合站管理上，所启动拌合站应带有自动计量系统，混凝土配合比必须统一。

（2）泵送混凝土施工配合比

泵送混凝土的施工配合比，应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55）的相关要求。

泵送混凝土施工的可泵性，可用压力泌水试验结合施工经验进行控制，一般l0s时的相对压力泌水率S10不宜超过40%。

泵送混凝土的施工参数可参照《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10）的规定选用。

4.9 道路工程

（1）范围

道路工程包括进场道路、场内道路及升压站站内道路等。

（2）一般技术要求（包括但不限于）

相关道路包括设计速度、路基宽度、路面宽度、曲线最小半径、竖曲线最小半径、竖曲线最大半径、最大纵坡、桥涵设计荷载、混凝土路面强度等级、路基压实度等技术要求由承包人按初设要求确定。承包人所设计道路标准应满足施工期各项施工及设备运输（特别是风机及塔筒等大件设备运输）要求，并满足风机厂后期运维需要。其中进站道路在施工撤场前应进行硬化，场内道路（至各机位点）应铺设泥结碎石路面。

（3）施工技术要求

路基施工方法和要求按《公路路基施工技术规范》（JTGF 10）及设计要求执行。路面施工方法和要求按《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30）、《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ 97）及设计要求执行。桥涵施工方法和要求按《公路桥涵施工规范》及设计要求执行。

路基填土应严格控制，分层填筑，分层碾压，每层压实厚度不得超过20cm。并且注意与构造物衔接处的填土压实，以防止构造物两侧路基深陷，造成路面破坏。路基压实控制在最佳含水量时进行。

天然风化砂石路面应在基层（垫层）验收合格的基础上铺筑，未经监理工程师批准而在其上摊铺的材料，应由承包人自费清除。在铺筑面层前，应将路基（垫层）面上的浮土、杂物全部清除，并洒水湿润。

混凝土路面应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或道路硅酸盐水泥。水、砂、骨料、外加剂等参照本技术规范混凝土相关章节技术要求执行。

涵洞顶上及涵身两侧范围内回填砂砾须分层水沉撼实，压实度达到95%。涵洞洞顶填土高度大于50cm以上。

（4） 实验及检查验收

路基按《公路土工试验规程》（JTG E40）及《公路路基路面现场测试规程》（JTJ059）规定方法及设计要求进行含水量与密实度、液限和塑限、有机质含量、承载比（CBR）试验和击实试验等检测。

混凝土路面按《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ 97）的规定进行检查验收；天然风化砂石路面应按《公路土工试验规程》（JTG E40）及《公路工程质量检验评定标准》（JTGF801）进行压实度检测，并按规定检验平整度、宽度、厚度等其他项目。

承包人及监理单位应对施工全过程进行质检。根据规范要求，对路床、路基、路面各层的压实度、平整度、强度及承载力等进行现场测试。

4.10装修工程

（1）工程概况及范围

1）适用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的综合楼、附属建筑、配电室、无功补偿室等所有建筑物。主要建构筑物一览表如下：

表1-2 主要建构筑物一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 数量m² | 结构形式 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产综合楼 |  | 钢筋混凝土框架结构 | 按照湘投能源设计要求执行 |  |
| 2 | 配电室 |  | 钢筋混凝土框架结构 | 按照湘投能源设计要求执 |  |
| 3 | 辅助建筑 |  | 钢筋混凝土框架结构 | 按照湘投能源设计要求执行 |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |

注：建筑装修需提供专项装修方案，并经招标方确认后方可实施。所有装修材料均需招标方认可。

2）建筑设计

生产综合楼：采用钢筋混凝土框架结构，根据湘投能源典型设计要求进行设计。

配电室：采用钢筋混凝土框架结构, 根据湘投能源典型设计要求进行设计。

辅助建筑：采用钢筋混凝土框架结构，根据湘投能源典型设计要求进行设计。

无功补偿：采用钢筋混凝土框架结构，根据湘投能源典型设计要求进行设计。

（2） 一般规定

装饰工程所用的材料，应按设计要求选用，并应符合现行材料标准及室内环境要求的规定。

装饰工程所用的砂浆、石灰膏、玻璃、涂料石材等，宜集中加工或配制。

装饰材料和饰件以及有饰面的构件，在运输、保管和施工过程中，必须采取措施防止损坏和变质。

抹灰、涂料工程的等级及适用范围，应符合设计要求。

装饰工程应在基体或基层的质量检验合格后，方可施工。

室外抹灰和饰面工程的施工，一般应自上而下进行。

室内装饰工程的施工，应待屋面防水工程完工后，并在不致被后继工程所损坏和污染的条件下进行。

室内吊顶、隔断的罩面板和花饰等工程，应待室内地（楼）面湿作业完工后施工。

装饰工程必须作好成品保护，施工用水和管道设备试压的水，不得污损装饰工程。

装饰工程施工安全技术、劳动保护、防火、防毒等的要求，应按国家现行的有关规定执行。其材料堆放应注意安全防火。

1．屋面：全部建筑采用有组织外排水。

（1）屋面防水：屋面采用柔性卷材防水。

（2）屋面保温：各建筑物均为有保温层屋面，采用挤塑聚苯保温板保温（厚度由节能计算确定）。

2．地、楼面：

（1）生活楼、主控楼室内外高差为450mm，其他建筑室内外高差均为300mm。

（2）生活楼、主控楼为陶瓷地面，继保室采用抗静电活动地板，中控室采用防静电地砖。

（3）所有房间均做踢脚，踢脚高120mm，材料与楼地面同。

（4）有积水可能的（如浴室、卫生间等）房间地、楼面高度比其他房间地、楼面低20mm或做挡水门槛。

3．墙体：

（1）升压站建筑物砖砌体墙与梁柱外齐平，卫生间隔墙厚为120mm多孔砖。

（2）外墙设置保温层（厚度由节能计算确定）。

（3）墙体-0.060m处均设防潮层，此处有钢筋混凝土地梁时不设。

（4）楼层上门洞顶标高应加楼面面层厚度。

4．门窗：

施工前，承包人必须根据设计图纸提供铝型材及配件的样板给发包人，并得到发包人的确认，由监理人见证封存后，方可正式安装。

5．楼梯、栏杆：

（1）室内楼梯均为现浇混凝土楼梯。

（2）栏杆扶手一律采用不锈钢钢管栏杆扶手。

（3）室外楼梯为不锈钢楼梯。

6．台阶、散水：

生活楼、主控楼外人行台阶采用防滑地砖台阶，其它建筑物台阶和散水采用混凝土。

11.1.3 装饰工程

1．外装修：

生活楼、主控楼以及其他附属建筑外墙均需采用发包人确认的材质。

2．内装修：

（1）生活楼、主控楼内卫生间、厨房、继保室、中控室采用铝扣板吊顶；其余房间顶棚采用乳胶漆涂料面层；卫生间、厨房采用防滑瓷砖防水地面、瓷砖墙面，继保室采用抗静电活动地板，中控室采用防静电地砖，其余房间地面用不小于800*800瓷砖铺设。生活楼进门门厅阶梯及地坪采用麻石面层铺装并以大门分界。

其他附属建筑不吊顶，不吊顶的顶棚刷白色乳胶漆涂料；所有内墙及梯板底面均采用白色乳胶漆涂料，地面为地砖地面或水泥砂浆地面。

- （2）所有设备间、库房、水泵房均采用防静电环氧自流平地面，颜色为绿色，用黄线标出功能区。其他楼内地面全部采用不小于800*800瓷砖铺设。

（3）门窗工程

（1）门窗采用双玻断桥铝合金节能门窗，车库采用电动卷帘门。

（2）外窗采用单框双玻断桥铝合金节能窗。

- （3）窗户需配置金钢网纱窗。

（4）涂料工程

各种涂料需要选择知名厂家的名优产品，室内涂料必须选择环保达标产品。材料、施涂及验收满足设计及规范要求。

- 卫生间工程

- 浴室柜采用悬挂式一体柜，柜体材质为防水复合材质，含梳妆镜及镜前灯等，采用国内知名品牌。

- 浴霸采用通风、照明、加热等功能的吹风式浴霸。

- 马桶、便池采用九牧、箭牌、恒洁等或相当于同档次及以上产品。

- 淋浴花洒及水龙头等水件均采用九牧、箭牌、恒洁等或相当于同档次及以上产品。

110kV升压站详细装修标准需参照湘投能源标准化设计执行。（招标时由招标人提供装修标准参考）

4.11 给排水工程

（1）范围

给排水工程包括但不限于：升压站所有给排水设备采购、安装及调试，包括深井取水设备、生活供水设备及污水处理设备等；升压站室内外上水、下水管道、事故排油管道的敷设及安装，包括深井打井、直埋管道、沟道、检查井及化粪池施工等；屋顶及室内（厨房、卫生间、阳台等）等部位的防水工程。

（2）技术规范及要求

投标人给排水系统设计应遵照包括但不限于以下所列标准规范（如有更新，将以最新版为准）：

《城镇给水排水技术规范》GB50788；

《室外给水设计规范》GB50013；

《室外排水设计规范》GB50014；

《建筑给水排水设计规范》GB50015-；

《建筑设计防火规范》GB50016；

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974；

《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229；

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140；

《民用建筑节水设计标准》GB50555；

《污水综合排放标准》GB 8978；

《小型生活污水处理成套设备》CJ/T 355；

（3）生活给水系统

站内用水采取在升压站区内打深井的取水方式，深井出水量必须保证运行生产、生活、消防用水及其他用水要求。在泵房内安装一台深井潜水泵，另存储一台备用泵。

室内生活用水由深井水经压力式净水器处理后贮存在不锈钢生活水池内，经变频供水设备加压供应各用水点。

站内排水根据实际情况确定，雨水由场地道路找坡自然排放或设管网排放；厨房废水经隔油池处理后，与生活污水集中，经地埋式污水处理装置处理达标后排放。

变压器事故排油贮油坑收集后进入事故油池，将废油回收处理，分离后的污水排入站区内污水管网。电缆沟低点积水单独通过管网排放。

升压站内具体给排水方案由投标人自行设计。

（4）施工技术要求

1）给排水管道施工严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）及设计要求进行施工。阀门安装严格按照《阀门检验与安装规范》（SY/T 4102）及设计要求进行安装。

2）室内防水施工参照《住宅室内防水工程技术规范》（JGJ 298）及设计要求进行施工。屋顶防水施工参照《屋面工程技术规范》（GB 50345）和设计要求进行施工。

3）明管管道成排安装时，直线部分应互相平行。曲线部分：当管道水平或垂直并行时，应与直线部分保持等距；管道水平上下并行时，弯管部分的曲率半径应一致。

4）冷热水管道同时安装应符合以下的规定：

①上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。

②垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。

③管道的安装位置、坡度、净距、焊缝、水压试验必须符合设计要求和有关技术标准。

5）卫生器具的给水配件应完好无损，接口严密，启闭部分灵活。卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固、与器具接触紧密、平稳。

6）卫生器具的排水管道接口应紧密不漏、与横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取可靠的固定措施，管道和楼板的接触部位采取可靠的防渗和防漏措施。排水管道的最小坡度和排水管径符合设计的要求，安装偏差符合有关技术规范的规定。

7）给水管道的敷设、坐标、高度、坡度符合设计的要求。给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。管道的连接符合工艺的要求，筏门、水表等位置安装正确。

8）管道的接口、发兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内，不应埋在土壤中。给水管道的水压实验符合设计的要求。镀锌钢管及钢管作好防腐处理。给水管道在安装后必须对管道进行冲洗，饮用管道在冲洗后进行消毒，满足饮用水的卫生要求。

9）排水管道的坐标、标高和坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。

10）井盖选用应正确，标志应明显，标高应符合设计要求。

11）管道开槽及回填、检查井砖砌筑、混凝土浇筑，化粪池开挖回填等施工参照本技术条款开挖回填施工相关章节技术要求执行。

（5）质量检查验收

1）给排水管道功能性试验及验收严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）及设计要求执行。给水、排水管道功能性试验包括压力管道的水压试验、无压管道的严密性试验和给水管道的冲洗和消毒等，包括（但不限于）：

承压管道系统和设备及阀门水压试验。

排水管道灌水、通球及通水试验。

雨水管道灌水及通水试验。

雨水管道灌水试验及冲洗、消毒检测。

卫生器具通水试验，具有溢流功能的器具满水试验。

地漏及地面清扫口排水试验。

2）给水排水管功能性试验方案必须经监理人批准后严格实施。试验过程必须由监理人全程旁站见证。

3）阀门质量检查及验收严格按照《阀门检验与安装规范》（SY/T 4102）及设计要求及设计要求执行。

4）室内防水质量检查验收严格按照《住宅室内防水工程技术规范》（JGJ 298）及设计要执行；屋顶防水施工严格按照《屋面工程质量验收规范》（GB 50207）和设计要求进行施工。

5）给水设备的安装：水泵、水箱的安装位置符合设计的规定。安装的允许偏差符合有关技术规范。

6）管道开槽及回填、检查井砖砌筑、混凝土浇筑，化粪池开挖回填等质量检查验收参照本技术条款开挖回填、混凝土浇筑施工等相关章节技术要求执行。

### 4.12暖通工程

（1）范围

暖通工程包括但不限于：升压站内所有建筑内的采暖、通风、空调设备及管道的安装等，涉及电气专用电源电缆敷设及安装在安装范围内。并应按施工图、本条款规定以及有关暖通设计规范，实施和完成本章所述各分项工程的设备、材料的定货、催货、开箱验收、保管仓储、安装、调试、清场等全部工作，所选设备必须经招标方认可。

（2）一般技术要求

1）采暖及制冷要求

每个工作、生活房间内设置采暖及制冷设备，根据不同房间、不同时段的温度要求，可设置不同的温度，满足采暖及制冷要求。

升压站内办公室、会议室、食堂、宿舍等人员活动场所设置夏季用空调以满足人员舒适性要求；主控室、继电保护室内等有电气设备场所设置空调设备以满足环境对温度的要求。

主控制室、继电保护室、SVG室、会议室、餐厅等房间分别设置立柜式空调，单台制冷量为2.75kW；其他房间设置壁挂式空调，单台制冷量为1.3kW。

2）通风要求

通风满足设计及国家行业相关规范要求。

站用电室、配电室一般采用自然进风、机械排风的方式。由设在外墙上的防火百叶风口自然进风，进风口设防尘过滤；通过设在外墙上的轴流风机将热空气排出室外，换气次数不小于10次/h计算。

SVG室一般采用自然进风、机械排风的方式，由设在外墙上的防火风口自然进风，进风口设防尘过滤；通过设备配置的风机及风道将热空气排出室外，采用自动控制方式，保持室内温度不高于40℃。

卫生间内设吊顶式排气扇，保证室内良好的空气卫生。

（3）施工技术要求

1）严格按照设计要求、厂家技术说明书及《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50234）及《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274）进行施工。

2）在同一房间内，同类型的采暖设备及管道配件，除去有特殊的要求外，应安装在同一个高度。

（3）质量检查和验收

通风与暖通工程按照《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50234）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274）及设计要求进行质量检查和验收。

### 4.13消防工程

（1）范围

消防工程包括但不限于：升压站内完整消防工程的施工实施，包括所有消防设备的购置、安装、调试等。消防系统完工后必须经当地消防部门组织验收合格。承包人负责完成本工程消防工程报验，并通过消防验收工作。

（2）一般技术要求

本工程依据国家有关消防条例、规范进行设计，本着“预防为主、防消结合”的消防工作方针，消防系统的设置以加强自身防范力量为主，立足于自救，同时与消防部门联防，做到“防患于未然”，从积极的方面预防火灾的发生及蔓延。变电站内电气设备较多，消防设计的重点是防止电气火灾。

设计根据工程建筑布置特点和有关防火规程规定，在整个工程范围内设立完整的消防体系，能有效预防并及时扑灭场内以电气和油品为主的各种初期火灾，保障人员的安全疏散和安全生产。

站内设水消防；全站设置火灾自动报警系统；综合楼、配电室、无功补偿室及附属房等建筑内设手提式磷酸铵盐干粉灭火器，用于扑灭可能的火灾。

（3）施工技术要求

消防工程施工应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50257）、《爆破和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263）、《泡沫灭火系统施工及验收规范》（GB50281）、《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354）、《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444）等规范及设计要求进行施工。

安装消防栓水龙带，水龙带与水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钩、托盘或支架上。安装偏差符合有关技术规范的规定。

消防水泵接合器的安全阀及止回阀的安装位置和方向应正确，阀门的启闭灵活。

消防系统水必须做水压实验，压力符合设计的要求。消防水泵结合器和消防栓的位置标志应明显，栓口的位置便宜操作。室外消水栓和消防水泵接合器的安装位置符合设计的要求。

（4）质量检查和验收

消防工程质量检查及验收应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50257）、《爆破和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263）、《泡沫灭火系统施工及验收规范》（GB50281）、《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354）、《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444）等规范及设计要求。同时应满足当地公安消防部门的验收要求。消防工程的测试及试验应包括（但不限于）下列内容：

（1）承压管道系统和设备及阀门水压试验。

（2）消火栓系统测试。

（3）安全阀及报警联动系统动作测试。

### 4.14 防洪工程

（1）范围

本工程防洪设施主要包括升压站内接排水沟、集水池、水泵房及消防水泵，场区接排水沟、涵管等。

（2）基本要求

本工程防洪等级、防洪标准、最高水位等参数由承包人根据国家法律法规并结合项目自身情况确定。

（3）施工及验收要求

接排水沟开挖、砌体工程、混凝土工程、涵管、水泵等设备安装等防洪设施应严格按照国家法律法规并结合项目自身特点进行施工和验收。

### 4.15防雷接地要求

（1）总则

本工程防雷接地设计及施工应满足国家、行业及地方气象部门要求的竣工所有检查、试验及验收：

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求：满足国家行业、地区和气象部门要求。

（二）竣工文件和工程的其他记录满足国家行业、地区和气象部门要求及发包人要求。

（2）技术规范

1）技术标准

执行本合同中，对所有材料和施工工艺，都应遵照国家和行业标准（规范、规程等）的要求执行，国家或行业标准作出修改的，则以修订后的新标准执行，当各种标准之间存在矛盾时，应按最高标准的要求执行。本合同应遵照执行的标准（不限于下列标准）主要有：

《建筑物防雷设施安装图集》03D501/1-4

《风力发电机组规范》CCS

《交流电气装置的接地设计规范》GB50065

《建筑物防雷设计规范》GB50057

《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分》GBT17949.1

《风力发电机组防雷》IEC61400/24

《建筑物防雷》IEC62305-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150

《接地装置施工质量检验》DL/T 5161.6

《接地装置工频特性参数的测量导则》DL/T 475

国内没有相应标准、规范时的约定：达到发包人要求。

（3） 升压站防雷接地

升压站站内接地装置设计按照相关规范要求进行设计。

（4）场区防雷接地

1） 设计资料提供

承包人应完成风电、光伏场区防雷接地设计并提供接地设计图等。

2） 技术要求

1.风机

①直击雷保护

叶片本身应安装有防雷击系统；机舱内设有接地电缆，机舱顶部设有一只避雷针。这些装置与接地电缆直接连接，雷电通过塔筒传导到基础的接地系统中。

②内部雷电保护

所有的金属物体进行等电位接地相连。电气系统设有过电压保护装置。

③接地

风力发电机组及箱变共用的接地系统的施工由具有专业资质的施工单位负责，风力发电机组接地需从该接地系统引接，至少引接3处，均与塔筒基础法兰等电势接地体连接，同时将所有的金属部分（如塔基、加强件和金属接线盒等）和接地导体电气连通，要求接地电阻≤4Ω（接地电阻数值可由设计单位优化）。

2．每台箱变基础接地工程施工完成后能可靠接地，任意方向测量的工频接地电阻均＜4欧姆（接地电阻数值可由设计单位优化）。

### 4.16铁塔基础工程

（1）范围

包含35kV风电集电线路的全部土建工程。包括但不限于：铁塔基础、线路接地、防洪涝设施、护坡、水土保持工程施工和环境保护工程（排水沟、植被恢复等）等所有需要进行配套的土建工作；

（2）一般技术要求（包括但不限于）

根据水文地质条件，确定杆塔基础形式，确保基础安全性。

（3）施工技术要求

施工方法和要求按《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-2014）、《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）及设计要求执行。

| 400 | 变桨2轮毂温度故障 | Bool |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 变桨3轮毂温度故障 | Bool |  |  |
| 402 | 变桨1后备电源温度故障 | Bool |  |  |
| 403 | 变桨2后备电源温度故障 | Bool |  |  |
| 404 | 变桨3后备电源温度故障 | Bool |  |  |
| 405 | 变桨角度不一致故障 | Bool |  |  |
| 406 | 变桨1防雷保护器故障 | Bool |  |  |
| 407 | 变桨2防雷保护器故障 | Bool |  |  |
| 408 | 变桨3防雷保护器故障 | Bool |  |  |
| 409 | 消防系统预故障 | Bool |  |  |
| 410 | 消防系统主故障 | Bool |  |  |

B.2.12 报警信息

表B.13 报警信息接入数据规范

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被监测设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 2 | 变流器报警 | Bool |  |  |
| 3 | 齿轮箱报警 | Bool |  |  |
| 4 | 发电机报警 | Bool |  |  |
| 5 | 塔筒照明报警 | Bool |  |  |
| 6 | 转子报警 | Bool |  |  |
| 7 | 箱式变压器报警 | Bool |  |  |
| 8 | 气象报警 | Bool |  |  |
| 9 | 偏航报警 | Bool |  |  |
| 10 | 变桨系统报警 | Bool |  |  |
| 11 | 盐雾过滤系统报警 | Bool |  |  |
| 12 | 消防系统报警 | Bool |  |  |
| 13 | 变流器网侧过温报警 | Bool |  |  |
| 14 | 变流器网侧本地控制报警 | Bool |  |  |
| 15 | 变流器网侧启动禁止报警 | Bool |  |  |
| 16 | 变流器紧急停机报警 | Bool |  |  |
| 17 | 变流器转子速度报警 | Bool |  |  |
| 18 | 变流器反馈断开报警 | Bool |  |  |
| 19 | 变流器加热器开报警 | Bool |  |  |
| 20 | 变流器柜内湿度报警 | Bool |  |  |
| 21 | 变流器冷却水单元报警 | Bool |  |  |
| 22 | 变流器主报警字 | Bool |  |  |
| 23 | 变流器远程控制报警 | Bool |  |  |
| 24 | 变流器LVRT报警 | Bool |  |  |
| 25 | 变流器转矩减少报警 | Bool |  |  |
| 26 | 变流器水冷系统加热保护报警 | Bool |  |  |
| 27 | 齿轮箱轴承温度报警 | Bool |  |  |
| 28 | 齿轮箱油池温度报警 | Bool |  |  |
| 29 | 齿轮箱压力高报警 | Bool |  |  |
| 30 | 齿轮箱过滤器压差高报警 | Bool |  |  |
| 31 | 齿轮箱进口油压低报警 | Bool |  |  |
| 32 | 齿轮箱油位低报警 | Bool |  |  |
| 33 | 齿轮箱冷却水超温报警 | Bool |  |  |
| 34 | 齿轮箱离线过滤泵保护报警 | Bool |  |  |
| 35 | 齿轮箱离线过滤泵压差高报警 | Bool |  |  |
| 36 | 发电机绕组温度报警 | Bool |  |  |
| 37 | 发电机轴承温度报警 | Bool |  |  |
| 38 | 发电机润滑油泵报警 | Bool |  |  |
| 39 | 塔筒照明响应报警 | Bool |  |  |
| 40 | 转子刹车磨损报警 | Bool |  |  |
| 41 | 转子位置绝对编码器数据报警 | Bool |  |  |
| 42 | 主变超温报警 | Bool |  |  |
| 43 | 主变冷却风扇保护报警 | Bool |  |  |
| 44 | 主变冷却水超温报警 | Bool |  |  |
| 45 | 主变冷却风扇加热器保护报警 | Bool |  |  |
| 46 | 主变超温开关报警 | Bool |  |  |
| 47 | 风速仪1报警 | Bool |  |  |
| 48 | 风速仪2报警 | Bool |  |  |
| 49 | 风向仪1报警 | Bool |  |  |
| 50 | 风向仪2报警 | Bool |  |  |
| 51 | 航空灯保护报警 | Bool |  |  |
| 52 | 偏航轴承润滑泵故障报警 | Bool |  |  |
| 53 | 变桨1控制柜超温报警 | Bool |  |  |
| 54 | 变桨1后备电源电压低报警 | Bool |  |  |
| 55 | 变桨1驱动器超温报警 | Bool |  |  |
| 56 | 变桨1电机超温报警 | Bool |  |  |
| 57 | 变桨1轮毂超温报警 | Bool |  |  |
| 58 | 变桨1集中润滑缺油报警 | Bool |  |  |
| 59 | 变桨1电源1报警 | Bool |  |  |
| 60 | 变桨1电源2报警 | Bool |  |  |
| 61 | 变桨1驱动器报警 | Bool |  |  |
| 62 | 变桨1后备电源温度报警 | Bool |  |  |
| 63 | 变桨2控制柜超温报警 | Bool |  |  |
| 64 | 变桨2后备电源电压低报警 | Bool |  |  |
| 65 | 变桨2驱动器超温报警 | Bool |  |  |
| 66 | 变桨2电机超温报警 | Bool |  |  |
| 67 | 变桨2轮毂超温报警 | Bool |  |  |
| 68 | 变桨2集中润滑缺油报警 | Bool |  |  |
| 69 | 变桨2电源1报警 | Bool |  |  |
| 70 | 变桨2电源2报警 | Bool |  |  |
| 71 | 变桨2驱动器报警 | Bool |  |  |
| 72 | 变桨2后备电源温度报警 | Bool |  |  |
| 73 | 变桨3控制柜超温报警 | Bool |  |  |
| 74 | 变桨3后备电源电压低报警 | Bool |  |  |
| 75 | 变桨3驱动器超温报警 | Bool |  |  |
| 76 | 变桨3电机超温报警 | Bool |  |  |
| 77 | 变桨3轮毂超温报警 | Bool |  |  |
| 78 | 变桨3集中润滑缺油报警 | Bool |  |  |
| 79 | 变桨3电源1报警 | Bool |  |  |
| 80 | 变桨3电源2报警 | Bool |  |  |
| 81 | 变桨3驱动器报警 | Bool |  |  |
| 82 | 变桨3后备电源温度报警 | Bool |  |  |
| 83 | 变桨1驱动器直流母线欠压报警 | Bool |  |  |
| 84 | 变桨2驱动器直流母线欠压报警 | Bool |  |  |
| 85 | 变桨3驱动器直流母线欠压报警 | Bool |  |  |
| 86 | 变桨1电机温度报警 | Bool |  |  |
| 87 | 变桨2电机温度报警 | Bool |  |  |
| 88 | 变桨3电机温度报警 | Bool |  |  |
| 89 | 变桨1限位开关触发报警 | Bool |  |  |
| 90 | 变桨2限位开关触发报警 | Bool |  |  |
| 91 | 变桨3限位开关触发报警 | Bool |  |  |
| 92 | 变桨1限位91度开关触发报警 | Bool |  |  |
| 93 | 变桨2限位91度开关触发报警 | Bool |  |  |
| 94 | 变桨3限位91度开关触发报警 | Bool |  |  |
| 95 | 塔筒盐雾过滤器保护报警 | Bool |  |  |
| 96 | 机舱减湿器保护报警 | Bool |  |  |
| 97 | 盐雾过滤器滤网堵塞报警 | Bool |  |  |
| 98 | 盐雾过滤器故障报警 | Bool |  |  |
| 99 | 减湿器故障报警 | Bool |  |  |
| 100 | 塔基监控柜供电报警 | Bool |  |  |
| 101 | 消防系统自身故障报警 | Bool |  |  |

B.2.13 气象信息

表B.14 气象信息接入数据规范

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用信息 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 模拟信息 |  |  |  |  |
| 2 | 瞬时风速 | Float | m/s |  |
| 3 | 1#风速计瞬时风速 | Float | m/s |  |
| 4 | 2#风速计瞬时风速 | Float | m/s |  |
| 5 | 10s平均风速 | Float | m/s |  |
| 6 | 60s平均风速 | Float | m/s |  |
| 7 | 10min平均风速 | Float | m/s |  |
| 8 | 3s平均风速 | Float | m/s |  |
| 9 | 30s平均风速 | Float | m/s |  |
| 10 | 机舱外风向 | Float | ° |  |
| 11 | 瞬时风向 | Float | ° |  |
| 12 | 1#风向仪瞬时风向 | Float | ° |  |
| 13 | 2#风向仪瞬时风向 | Float | ° |  |
| 14 | 风向10s平均值 | Float | ° |  |
| 15 | 风向600s平均值 | Float | ° |  |
| 16 | 25s平均风向 | Float | ° |  |
| 17 | 1#风向仪25s平均风向 | Float | ° |  |
| 18 | 2#风向仪25s平均风向 | Float | ° |  |
| 19 | 环境温度 | Float | ℃ |  |

五．安装工程要求

1.工程范围

本项目安装工程包括但不限于：

（1）风电项目场区全部设备和材料的采购及安装工程，包括但不限于：风电机组整机（单机容量为5MW，包括配套软硬件）、塔筒、锚栓、箱变、集电架空线路或电缆线路、通讯光缆、风机监控系统、箱变监控系统、叶片监测系统、设备状态监测系统、超高塔筒检测系统、视频监控系统、语音对讲系统、网络安防（纵向加密、隔离器、杀毒软件、防火墙）、防雷及设备接地等所有设备及附件等材料的采购、安装、系统集成、试验（包括到场试验）、调试、催交、运输、二次倒运（含堆场）、保险、接车、卸车、仓储保管等。

（2）110kV升压站全部设备和材料的采购及安装工程，包括但不限于：站内所有预制舱、110kV主变压器、中性点配套设备、GIS设备、高低压配电装置（含10kV箱变）、稳控装置、动态无功补偿成套装置、站用变装置、接地变（若需）及小电阻成套装置设备、110kV出线保护、母线保护、变压器保护、电容器组保护、馈线支路保护、无功补偿保护、接地变保护（若需）、站用变保护，测控装置、远动装置、AGC、AVC、功率预测、一次调频、故障录波、电能质量、直流/UPS、事故照明、通讯系统、数据网、管理网、故障信息远传、电能计量设备、二次安防设备、消防水设备、生活水设备、火灾自动报警及公共广播系统设备、移动信号设备、SF6在线泄漏监测设备、SF6在线微水检测设备、主变油色谱在线监测设备、主变在线局放设备、高压电缆、所有电缆附件、动力电缆、控制线缆、通讯光缆及导线等所有设备的试验、调试、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管、二次转运等，包括单体、联调及整套启动调试，升压站、风场、道路等安全标识标牌的制作安装（符合湘投能源标准），所有设备必须满足国家及地方电网要求，风电场需按照湘投能源集控中心要求接入湘投能源长沙集控中心（含公网通道租赁、电力专网通道租赁（租赁期1年）、含电站侧设备费及主站接入费、调试以及8年内因电站侧或集控中心升级，需再次接入，承包人须免费开放端口）。

（3）风电机组安装、集电（输电）线路安装作业面个数应能满足现场施工进度要求，本工程不少于2个作业面。

2.法律法规

投标人施工过程中应遵守包括但不限于以下法律法规（如有更新，将以最新版为准）：

（1）《中华人民共和国建筑法》；

（2）《中华人民共和国招标投标法》；

（3）《中华人民共和国民法典》；

（4）《中华人民共和国安全生产法》；

（5）《建设工程质量管理条例》；

（6）《建设工程安全生产管理条例》；

（7）《安全生产许可证条例》；

（8）《建设工程质量检测管理办法》；

（9）《中华人民共和国环境保护法》；

（10）《中华人民共和国环境影响评价法》；

（11）《中华人民共和国水土保持法》；

（12）《中华人民共和国水土保持法实施条例》；

（13）《中华人民共和国森林法》；

（14）《中华人民共和国野生动物保护法》；

（15）《中华人民共和国水污染防治法》；

（16）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（17）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

（18）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（19）《建设项目环境保护管理条例》；

（20）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》；

（21）《中华人民共和国野生植物保护条例》；

（22）《中华人民共和国水法》；

（23）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》；

（24）《实施工程建设强制性标准监督规定》；

（25）《土地复垦条例》；

（26）《土地复垦条例实施办法》；

3.安装工程规范

投标人应遵照包括但不限于以下所列标准规范（如有更新，将以最新版为准）：

（1）《电力变压器》（GB 1094）；

（2）《高压交流隔离开关和接地开关》（GB 1985）；

（3）《绝缘配合》（GB 311.1）；

（4）《电工术语名词》（GB 2900）；

（5）《电线电缆电性能试验方法》（GB/T 3048）；

（6）《局部放电测量》（GB 7354）；

（7）《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T 11022）；

（8）《交流无间隙金属氧化物避雷器》（GB 11032）；

（9）《高压电器设备无线电干扰测试方法》（GB 11604）；

（10）《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706）；

（11）《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》（GB/T 14315）；

（12）《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定》（GB/T26218）；

（13）《交流电气装置的接地设计规范》（GB50065）；

（14）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GB 50147）；

（15）《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB 50148）；

（16）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GB 50149）；

（17）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150）；

（18）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168）；

（19）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169）；

（20）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254）；

（21）《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB 50257）；

（22）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）；

（23）《电力工程电缆设计标准》（GB 50217）；

（24）《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229）；

（25）《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》（GB50064）；

（26）《交流电气装置的接地》（GB50065）；

（27）《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T 5161）；

（28）《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册变电工程分册电气部分》；

（29）电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GBJ 147）

（30）电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范（GBJ 148）；

（31）电气装置安装工程母线装置施工及验收规范（GBJ 149）；

（32）高压输电设备的绝缘配合和高电压试验技术（GB 311）；

（33）低压电器基本标准（GB 1497）；

（34）电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB 50150）；

（35）电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范（GB 50159）；

（36）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB 50168）；

（37）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB 50169）；

（38）电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范（GB 50170）；

（39）电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GB 50171）；

（40）电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范（GB 50172）；

（41）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB 50254）；

（42）电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范（GB 50255）；

（43）电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范（GB 50258）；

（44）电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范（GB 50259）；

（45）火力发电厂金属技术监督规程（DL 438）；

（46）电力建设施工及验收技术规范（管道篇）（DL 5031）；

（47）风力发电场运行规程（DL/T 666）；

（48）风力发电场安全规程（DL 796）；

（49）风力发电场检修规程（DL/T 797）；

（50）管道焊接接头超声波检验技术规程（DL/T 820-20）；

（51）火力发电厂焊技术规程（DL/T 869）；

（52）电力建设施工及验收规范（管道焊接接头超声波检验篇）（DL/T 5048）；

（53）风力发电场项目建设工程验收规程（DL/T 5191）；

（54）电力工业技术管理法规；

（55）火电工程启动调试工作规定；

（56）国电公司火电工程调整试运质量检验及评定标准（2006）；

（57）火电施工质量检验及评定标准（共11篇）；

（58）风力发电机组安装手册、安全手册、调试手册、操作手册等资料。

（59）风力发电机组钢制塔筒安装及质量验收规范Q／CTG 74

4.技术要求

4.1钢结构安装工程

（1）一般要求

1）钢构件在运输或吊装前应采取适当措施以防止产生过大的扭转变形，防止损伤构件及表面油漆。在支点或悬吊部位，应采取防止局部变形的措施。

2）对于多构件汇交的复杂节点、重要安装接头和工地拼装接头，应在工厂中进行预拼装。

3）钢结构安装前，应根据工程的特点对安装的测量及校正编制相应的工艺，对钢板焊接、高强螺栓的安装、栓钉焊接等主要工艺应进行工艺试验，编制相应的施工工艺。

4）钢结构制作、安装、验收及土建施工用的量具，应按同一标准进行鉴定，并应具有相同的精度。

5）钢结构的安装应根据设计文件及施工图编制施工组织设计。安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形。

6）结构安装前应对构件进行全面检查，如构件数量、长度、垂直度、平整度、孔的尺寸等是否符合设计要求和规范要求。

7）钢结构施工时，应设置可靠的支护体系，保证结构在施工过程中的稳定性和安全性。

8）钢结构吊装时，必须于构件间按要求完成焊接连接或螺栓连接，形成结构后方可松开吊绳。

9）结构吊装就位后，应及时系牢支撑及系杆，在未能系牢前，应设置临时支撑或缆绳以保证结构的稳定性。

10）不允许在施工现场临时加焊板件，不允许用气焊扩孔。

11）在钢结构安装完成后，应检验所有支撑是否张紧，所有高强螺栓是否拧到设计预拉力。

12）利用安装好的钢结构吊装其它构件和设备时，应事先征得设计单位的同意。

13）钢结构构件安装完毕后，未经设计部门许可，不得再在其上进行任何焊接、开孔或切割。

14）不同厚度板的对接应满足《钢结构设计规范》（GB50017）的相关规定。

15）钢结构构件涂装前应进行抛丸除锈处理，局部修补时可采用手工机械除锈，除锈等级应分别达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）中的Sa2.5级和St3级。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。

16）施工验收标准按照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）的规定执行。

4.2风电机组吊装施工要求

（1）风力发电机组安装

①风力发电机组主要由机舱、塔筒、叶轮三部分组成。

②投标人应自行准备常用安装工具，如液压站、发电机等。

③投标人应自行准备安装所需的消耗品。

④投标人应根据投标文件中采用机型的厂家运输安装技术文件进行风力发电机组安装施工，并满足相关规程规范要求。投标人配置的风机吊装设备施工能力应满足所采用的风电机组吊装要求。

（2）防雷与接地

①直击雷保护

叶片本身应安装有防雷击系统；机舱内设有接地电缆，机舱顶部设有一只避雷针。这些装置与接地电缆直接连接，雷电通过塔筒传导到基础的接地系统中。

②内部雷电保护

所有的金属物体进行等电位接地相连。电气系统设有过电压保护装置。

③接地

风力发电机组及箱变共用的接地系统的施工由具有专业资质的施工单位负责，风力发电机组接地需从该接地系统引接，至少引接3处，均与塔筒基础法兰等电势接地体连接，同时将所有的金属部分（如塔基、加强件和金属接线盒等）和接地导体电气连通，要求接地电阻≤4Ω。

（3）安装技术要求和规范

1）一般要求

承包人应参加本合同的全部电气设备、器具、附件的验收工作。检查、验收应按所规定的技术要求进行。全部设备、器具及附件应于安装前在监理人参与下逐个进行试验、检验或整定，并应达到各自的订货合同规定的技术标准、规范及设计、制造厂商的要求。如发现设备缺陷后应及时向监理人报告，对存在缺陷的产品，承包人不得进行安装，因使用不合格产品而造成的损失由承包人承担责任。

由承包人采购的安装材料、零部件或自制的零部件、装配件应经过检验并有质量检验的合格证明。代用品应经工程监理人批准后方可使用。

承包人在安装设备的过程中，应能满足的安装设备对环境的要求，如温度、湿度、含尘量等，当达不到要求时，承包人必须采取必要措施，所需费用已包括在合同报价中。

2）安全要求

风电机组的安装需要进行高空作业，所以安全问题必须要充分注意，机组的安装应遵守《风力发电场安全规程》等相关安全法律法规、规程规范及产品相关安装手册的要求进行，确保安装中人员及设备的安全。在进入风力发电机组工作前，必须在设备周围设置安全警告标志，在风电机组的工作过程中必须正确地使用工作设备和所有防护性设备，如果存在危险隐患时不允许进行操作。承包人在安装设备的过程中，应能满足的安装设备对环境的要求，如风速、温度、湿度、含尘量等，当达不到要求时，不允许进行操作。

风力发电机组安装的有关工作的人员必须符合《风力发电场安全规程》中风电场工作人员基本要求，并得到切实可行的保护。

在风力发电机组上工作时，操作人员周围必须具有救生、逃生设备，操作人员必须对这些设备及其使用说明非常熟悉。任何时候，紧急下降设备的使用说明书都必须与设备放在一起，且必须在不打开设备的情况下可以查看说明书。在机舱紧急出口框架上方有逃生支架，用于紧急下降设备的悬挂。

投标人应尽快提交风电机组的安装手册、安全手册等相关资料供招标人审核，并严格按照审核通过的安装手册、安全手册等资料执行。

3）检查、试验

承包人应向监理人提交检查、试验计划。经监理人核准后实施，试验计划应规定各项试验的顺序、准备工作和操作步骤以及试验过程的各项数据的设计值或其他判断标准。

①通用检查项目

设备本体安装位置正确、附件齐全、外表清洁、固定可靠、操作机构、闭锁装置动作灵活，位置指示正确、油漆完整、相色标志正确、接地可靠。

②电气试验

电气试验主要按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150进行。同时满足相关元件设备各自的标准规定。

③验收

电气设备的验收按相关规范进行。

④承包人应负责吊装、卸货及其他原因造成的油漆损坏的补漆及风机安装完成后在塔架底部喷漆编号。

⑤承包人应做好吊装前的风机、叶片、塔筒等设备的清洁和吊装验收前的机舱、塔筒内清洁工作。

⑥承包人负责建设堆放设备所需要库房，负责临时堆放场地的租赁。

⑦承包人应做好防水及防腐处理、各节塔筒、机舱、轮毂等需要密封部位的密封。

⑧承包人应积极配合静态调试，免费提供调试时使用的发电机及油品，保证风机调试时所需电能，并负责240小时试运行期间工作及各项消缺工作。

⑨承包人负责塔筒连接螺栓现场抽检，并由有检测资质的第三方出具检测报告。

4.3电气设备安装工程

（1）电气一次设备安装

1）升压站内防雷接地系统工程

本项工程包括各升压站内全场全部设备防雷接地工程（包括所有机电设备、设备支架、构架和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地）施工。由承包人设计并施工。

2）一次电缆敷设及电缆防火安装工程

①基本要求

升压站内电缆敷设工程包括电缆沟等地的电缆敷设安装、电缆管埋设和预埋件等。电缆敷设以电缆沟内明敷为主，配合以电缆穿钢管暗敷和直埋敷设，电缆敷设长度以施工图为准。

②电缆敷设设施

电缆敷设基本上采用电缆桥架、电缆沟、埋管等，桥架包括支架、托臂、连接件在内；电缆沟内采用角钢制作电缆支架；电缆埋管主要采用水煤气管、热镀锌钢管、PE管、PVC管。

③电缆防火工程

包括电缆沟、电缆穿墙、盘柜孔洞的封堵，通风管道穿越防火墙的封堵和电缆防火涂料的施工等。

3）电气设备安装技术要求

①一般技术要求

投标人应参加本合同的全部电气设备、器具、附件的验收工作。检查、验收应按所规定的技术要求进行。全部设备、器具及附件应于安装前在监理人参与下逐个进行试验、检验或整定，并应达到招标人关于全部设备、器具及附件的技术标准、规范及设计、制造厂商的要求。如发现设备缺陷后应及时向监理人报告，对存在缺陷的产品，投标人不得进行安装，因使用不合格产品而造成的损失由投标人承担责任。

由投标人采购的安装材料、零部件或自制的零部件、装配件应经过检验并有质量检验的合格证明。代用品应经监理人批准后方可使用。

投标人在安装设备的过程中,应能满足的安装设备对环境的要求，如温度、湿度、含尘量等，当达不到要求时,投标人必须采取必要措施,所需费用已包括在合同报价中。

承包人在执行本技术规范时，应按照或参照国家和部颁发的下述标准、规程、规范进行安装、调整、试验、试运行和验收。

②检查验收项目

承包人应向发包人提交检查试验计划，经工程监理单位核准后实施，试验计划应规定各项试验的顺序，准备工作及操作步骤，试验过程中各项数据的设计值或其它判断标准。

a）通用检查项目

设备本体安装位置正确、附件齐全、外表清洁、固定牢靠；

操作机构、闭锁装置动作灵活，位置指示正确；

油漆完整，相色标志正确，接地可靠。

b）电气试验检查项目

主变压器按GB1094要求进行；

互感器按GB1207和GB1208、GBT4703要求进行；

避雷器按GB11032要求进行；

高压套管按GB/T4109要求进行；

高压开关柜按GB/T11022，DL/T404和DL/T403要求进行；

高压交流断路器按GB1984要求进行；

高压交流隔离开关和接地开关按GB1985要求进行。

c）验收

电气设备验收按以下应按照或参照国家和部颁发的下述标准、规程、规范进行执行。

（2）电气二次设备安装

1）工作范围

承包人应承担下列各项工程中有关设备的到货验收、装卸、仓储、现场二次运输、保管、清扫、安装、调试、试验、启动试运行、消缺处理，直至移交给招标人单位的全部工作，并参加招标人单位要求的设备出厂验收，在目的港、工地的检查验收等，还应对少量的二次回路中的设备进行装配、配线、局部修改及油漆、承担部分电气二次设备安装所需材料及附件的采购等。

电气二次设备安装工程包括但不限于：

计算机监控系统及同期设备（承包人负责安装及配线，以及站内通信线缆的敷设，并配合设备厂家调试）；

保护系统设备（承包人负责安装及配线，并配合设备厂家调试）；

公用设备控制系统（承包人负责安装及配线，并调试）；

全厂计量系统（包括计量系统配线安装调试、电能量采集器、关口表远传通道开通及与主站联调）；

直流蓄电池系统设备（承包人负责安装及配线，并配合设备厂家调试）；

通讯系统设备；

升压站内涉网设备；

厂用电备用电源自动投入系统；

除上述之外的所有控制、测量及自动装置；

火灾报警系统；

视频监控系统；

控制电缆及站内光缆敷设

集控采集设备和材料的安装

智能感知设备安装

无线覆盖设备安装

承包人应作好详细的现场施工记录，包括设备厂家现场要求的接口修改记录，并负责敦促设备厂家作好现场修改记录。

2）电气二次设备安装技术要求

二次自动化设备的存放、运行条件：应考虑防尘、防潮、防强电磁干扰和静电干扰的措施，温度宜在18~25摄氏度范围内，相对湿度宜为45%~75%，任何情况下无凝露，保证设备安全可靠运行。

承包人应负责完成以下各系统安装调试工作，同时完成各系统与电网调度中心、智慧联合调度中心及湘投能源集控中心的联调工作。

1) 计算机监控系统

计算机监控系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括主计算机及服务器、运行人员操作台和操作员工作站、网络和通信设备、音响报警和语音自动告警系统设备、工程师/培训站、GPS（卫星同步时钟系统）设备、电源柜等。

承包人应在供货商代表的指导下进行计算机监控系统的外部输入/输出回路正确性的验证试验，以及系统的调试、调整和测试等现场试验。现场试验应遵守《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150、《水电厂计算机监控系统试验验收规程》DL/T822的规定。

安装前，安装人员应进行专业的培训，熟悉了解并掌握计算机监控系统及其安装的所有设计图纸、产品安装使用说明书等技术文件。检查所有盘柜进出线管口的防锈防封堵状态。对检查完毕的配套设备必须有相应的保洁、防潮、防擦伤等安全措施。计算机监控系统的安装，应遵守《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168、《水力发电厂计算机监控系统设计规范》DL/T5065、《水电厂计算机监控系统基本技术条件》DL/T578、《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库》的要求。

承包人应负责完成本系统安装调试工作，同时完成本系统与电网调度中心、智慧联合调度中心及湘投能源集控中心的联调工作。

2)在线状态监测系统

各状态监测系统应在供货商代表指导下，由承包人负责安装。工作内容包括各类传感器、数据采集设备和上位机设备及网络设备，以及电缆和光缆敷设、电缆接线和光纤熔接工作。

承包人应在供货商代表指导下进行设备状态监测系统的的调试、调整和测试。现场试验包括数据采集功能测试、应用功能测试、通讯功能测试和系统性能测试等。

各状态监测系统的安装，应遵守《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168、《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库》的规定。

承包人应负责完成本系统安装调试工作，同时完成本系统与电网调度中心、智慧联合调度中心及湘投能源集控中心的联调工作。

3)继电保护和安全自动装置

承包人应负责升压站内继电保护和安全自动装置屏（柜）的安装、电缆和光缆的敷设、光纤熔接、屏侧电缆接线和相关设备的二次回路接线等工作。

安装前，安装人员应进行专业的培训，熟悉了解并掌握继电保护和自动装置及其安装的所有设计图纸、产品安装使用说明书等技术文件。检查所有盘柜进出线管口的防锈防封堵状态。对检查完毕的配套设备必须有相应的保洁、防潮、防擦伤等安全措施。

承包人应在供货商代表的指导下，进行继电保护和安全自动装置输入/输出回路正确性验证试验，绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查，其工作内容包括进行装置测试和调整、定值设定、模拟试验、电流电压试验、单机调试和联调、性能试验等。

继电保护设备和安全自动装置的安装和试验，应遵守《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168、《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》DL/T478、《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》DL/T623、《微机保护微机型试验装置技术条件》DL/T624和《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》DL/T720、《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库》的规定。

承包人应负责完成本系统安装调试工作，同时完成本系统与电网调度中心、智慧联合调度中心及湘投能源集控中心的联调工作。

4）系统调度自动化系统

承包人应负责升压站内系统调度自动化装置屏（柜）的安装、电缆和光缆的敷设、光纤熔接、屏侧电缆接线和相关设备的二次回路接线等工作。

安装前，安装人员应进行专业的培训，熟悉了解并掌握系统调度自动化装置及其安装的所有设计图纸、产品安装使用说明书等技术文件。检查所有盘柜进出线管口的防锈防封堵状态。对检查完毕的配套设备必须有相应的保洁、防潮、防擦伤等安全措施。

承包人应在供货商代表的指导下，进行系统调度自动化装置输入/输出回路正确性验证试验，绝缘电阻试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查，其工作内容包括进行装置测试和调整、定值设定、模拟试验、电流电压试验、单机调试和联调、性能试验等。

系统调度自动化装置的安装和试验，应遵守《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168、《水电厂自动化元件装置及其系统运行维护与检修试验规程》DL/T619、《微机保护微机型试验装置技术条件》DL/T624和《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》DL/T720、《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库》的规定。

承包人应负责完成本系统安装调试工作，同时完成本系统与电网调度中心、集控中心及湘投能源集控中心的联调工作。

5)一体化电源系统设备

一体化电源系统设备的安装工作内容包括直流系统设备（含蓄电池组、充电柜、直流配电屏（柜））、UPS电源、逆变电源的安装及直流配电系统的电缆敷设和接线工作。

安装前，安装人员应进行专业的培训，熟悉了解并掌握直流系统及其安装的所有设计图纸、产品安装使用说明书等技术文件。检查所有盘柜进出线管口、螺纹接头等的防锈防封堵状态。对检查完毕的配套设备必须有相应的保洁、防潮、防擦伤等安全措施。对基座、垫块、调整垫片等零部件必须按图纸等有关文件进行核对。

承包人应在供货商代表的指导下，进行直流电源设备的外部输入/输出接线正确性验证试验、耐压及绝缘试验等。

承包人在供货商代表的指导下，进行系统的调试和现场试验，试验项目包括绝缘监察及信号报警试验、蓄电池组容量试验、充电装置稳流精度测量、充电装置稳压精度测量、充电装置纹波系数测量、直流母线连续供电试验、微机控制自动转换程序试验、UPS和逆变电源柜容量及功能试验、电源开关级差配合试验等。

直流系统设备的安装和试验，应遵守《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172 、《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150和《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T724、《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库》的规定。

6)视频监控及周界安全防范报警系统

安装前，安装人员应进行专业的培训，熟悉了解并掌握视频监控及周界报警系统及其安装的所有设计图纸、产品安装使用说明书等技术文件。检查所有盘柜进出线管口的防锈防封堵状态。对检查完毕的配套设备必须有相应的保洁、防潮、防擦伤等安全措施。

承包人应配合供货商代表进行视频监控及周界报警系统的现场试验，其工作内容包括摄像机单体调试、系统调试、联动控制功能试验、网络功能试验等。

视频监控及周界报警系统的安装，应遵守《民用闭路电视监视系统工程技术规范》GB50198和《工业电视系统工程设计规范》GBJ115的规定。

7)通信系统安装

通信设备应由承包人按施工安装图纸、供货商技术文件进行安装。通信设备安装技术标准，除必须遵守国家和通信行业规定的强制性标准外，还应满足电力系统或电信系统等有关部门提出的接入系统要求。承包人应在供货商代表指导下，进行通信设备的安装工作。安装工作包括通信设备机柜、电源柜、配线柜（箱）、电话分线盒、各类插座和电话机、维护管理工作站等的安装、通信电缆、控制电缆和光缆的敷设、电缆接线、光纤熔接等。

安装前，安装人员应进行专业的培训，熟悉了解并掌握通信系统及其安装的所有设计图纸、产品安装使用说明书等技术文件。检查所有盘柜进出线管口的防锈防封堵状态。对检查完毕的配套设备必须有相应的保洁、防潮、防擦伤等安全措施。

承包人应会同供货商代表共同进行通信设备的现场检查工作，包括设备内部接线检查、现场安装及外部接线检查。

通信系统现场试验由承包人配合供货商代表进行系统的调试和测试工作。调试和测试的现场试验项目应符合各设备订货合同及有关标准要求。

承包人应会同供货商代表承担与电力系统、智慧联合调度中心及电信公网的联合调试工作。其调试和测试项目包括设备通电试验、系统性能测试、系统功能检查等。

现场试验、系统联调完成后，应按施工图纸、供货技术文件及《电力光纤通信工程验收规范》DL/T5344、《通信电源设备安装工程验收规范》YD5079、《固定电话交换设备安装工程验收规范》YD5077、《同步数字系列（SDH）光纤传输系统工程验收规范》YD5044、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171、《通信管道工程施工及验收规范》GB50374、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006等规范的规定进行。

须提供的资料：通信设备的出厂合格证；有关技术文件和说明书；安装质量的检查报告；单项调试和系统调试记录；重大安装缺陷记录；设计变更的证明文件；其它有关的文件和资料。

8)火灾自动报警及消防控制系统、公共广播系统安装

安装前，安装人员应进行专业的培训，熟悉了解并掌握火灾自动报警及消防广播系统以及其安装的所有设计图纸、产品安装使用说明书等技术文件。检查所有盘柜进出线管口的防锈防封堵状态。对检查完毕的配套设备必须有相应的保洁、防潮、防擦伤等安全措施。

承包人应配合供货商代表和当地消防部门共同进行火灾自动报警系统的调试，以及配合完成火灾自动报警系统与公共广播系统(兼作消防广播)、自动报警系统与自动灭火系统、防火系统、防烟和排烟系统等的联动调试。联动调试项目包括设备通电试验、联动试验、系统功能测试等。

火灾自动报警及消防广播系统的安装、试验和验收，应按《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168、《国家电网公司输变电工程标准工艺（三）工艺标准库》的规定进行。

电缆防火封堵墙安装完毕后，承包人应会同监理人、供货商代表和当地消防部门代表，共同进行电缆防火封堵的验收。并由承包人编写安装验收报告，提交监理人。

消防系统的联合检查和试验验收应满足一下要求：

(1) 消防系统的各单元系统全部安装和调试完成后，承包人应在当地消防部门的指导下，会同监理人和供货商代表，共同进行联合检查和验收。

(2) 联合检查的试验项目包括火灾自动报警系统与消防广播系统、火灾自动报警系统与消防给水系统与防火、防烟排烟系统的模拟联动试验等。

(3) 承包人应负责编制消防系统安装验收报告，提交监理人，并经有关各方签字后，作为消防系统安装的完工验收资料。

9)电缆线路安装

电缆线路安装前，承包人应编制电缆统计清册，提交监理人。

电缆管及桥架、支架应安装牢固、整齐，接地良好。

电缆的配线和敷设，以及电缆终端与接头制作应遵守《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-第5章和第6.2节的规定。当采用机械敷设电缆时，应控制电缆承受的拉力、敷设速度不超过供货商技术文件和GB 50168的规定。

电缆的两端应设置标牌，含电缆号及每芯电缆的回路号、端子号。

穿管电缆露头部分应加软管保护。

屏蔽电缆和铠装电缆的屏蔽层，应按施工安装图纸要求的接地方式可靠接地，采用4mm²接地线接地。

布放光缆及光钎熔接应按光钎供货商规定的工艺方法、采用专用设备进行熔接。

电缆线路的安装和验收，应按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168规范及10.3.2.1条的规定进行。

13)其它二次回路设备

其他系统包括新能源集控子站系统采集设备、风/光功率预测系统、场内通信及运维辅助支撑系统、调度自动化系统、安稳系统、二次安防系统、集控中心系统等。

承包人应按供货商技术文件、施工安装图纸及《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168的规定进行升压站各系统设备和其他电气设备的配套控制柜、控制箱、测量柜、计量柜、端子箱的安装、电缆敷设和接线工作。

检查、试验。其他二次回路设备的现场试验应满足《电气装置安装工程电气设备交接试验标》GB50150等相关标准和规范及供货商技术文件中规定的试验项目。现场试验项目应包括输入/输出正确性验证试验、电源试验、绝缘电组试验、二次回路耐压试验、电流电压互感器伏安特性试验和极性检查、模拟量零漂和精度检查、连续通电试验等。

承包人应负责完成新能源集控子站系统与湘投能源长沙集控设备联调。

通信设备的出厂合格证；有关技术文件和说明书；安装质量的检查报告；单项调试和系统调试记录；重大安装缺陷记录；设计变更的证明文件；其它有关的文件和资料。

4.4 输电线路工程

（1）工程范围

本工程35kV集电线路的工作范围为自35kV箱变高压侧始至110kV升压站35kV开关柜进线端子止的输电线路；低压线路的工作范围为自风机出口侧接线端子始至35kV箱变低压侧止的电力线路；承包人应承担风电场场区集电线路所有设备、电缆套管等的预埋件的采购、运输、到货卸车、验收、现场二次运输、保管、清扫，所有设备、材料的安装、调试、试验、试运行、消缺处理，直至竣工移交给发包人的全部工作。

35kV集电线路、低压线路的安装工程主要内容如下：

1）电缆及其附件的安装、接地材料等安装。

包括但不限于材料二次装卸及转运、现场检验，消耗性材料购买及安装，场地清理，以及为完成本分项所必须的工作和本招标文件中规定的相关内容等。

2）电缆敷设

包括但不限于电缆敷设、电缆封堵、电缆终端头或中间接头的制作、安装、试验、挂牌等。

3）通信光缆安装

包括但不限于风机之间的通信光缆GYFTA53-48B1 型直埋光缆及升压站风机通信控制柜之间或升压站风机通信控制柜到塔筒内风机就地柜之间的OPGW光缆或导引光缆(含尾纤)的敷设、熔接、试验、接入、对调。

电缆线路施工安装按照GB50168的相关要求执行。

（2）设备和材料技术参数

详见初步设计文件及第六章主要设备要求（五）电缆技术要求。

（3）工程设备的交货验收

1）本工程设备应由发包人、承包人、供应商代表和监理人共同在工地卸货点或安装点进行交货验收。

2）承包人必须对所有工程设备的维护和保管承担一切责任。

（4）安装调试技术要求

1） 一般要求

承包人应按照规定的程序、施工详图、各分项工程的技术要求及有关技术条件进行施工，安装工艺及质量应符合规范的要求：

承包人应承担本工程中的全部电气设备、器具、附件的验收工作。检查、验收应按所规定的技术要求进行。检验记录及出厂合格证书在工程移交时按竣工资料移交发包人。全部设备、器具及附件应于安装前在监理人参与下逐个进行试验、检验或整定，并应达到各自订货合同规定的技术规范、标准及制造厂的要求。如发现设备缺陷，应及时向监理人代表报告，对存在缺陷的产品，承包人不得进行安装，因使用不合格产品而造成的损失由承包单位负责。

承包人在安装中用于检查、校验、试验的电气设备及电气仪表由承包人自备，而且必须经过法定计量单位的标定并在有效期内。所有仪表的精度等级应高于被测对象的精度等级。除制造商提供的专用工具和设备可供承包人安装、试验时借用外，其余安装工具等均由承包人自行解决，发包人不另行支付。

承包人应使用由监理人审核的施工详图及有关技术文件所规定的装置性材料。承包人采购的安装材料、零部件或自制的零部件、装配件应经过检验并有质量检验的合格证明。代用品要经过监理人书面批准，重要部件的代用材料要进行材质和性能试验，以满足设计的要求。

全部隐蔽工程在混凝土浇筑前应按监理人提供的图纸认真检查，并报监理人检验；同样对于其它承包人负责的埋管埋件在安装前也必须检查，发现错误、遗漏和损坏，承包人应及时向监理人提出，并协助提出处理意见。

承包人应采取措施保证安装现场的清洁，使各种设备在规定的温度、湿度和含尘量条件下进行安装。

2） 场内直埋电缆、光缆敷设要求

①电缆、光缆线路安装前应具备下列条件：

预埋件符合设计要求，安装牢固；

电缆沟、孔等处的土建工作全部完成；

电缆沟中的土建施工临时设备建筑废料全部清除，道路畅通；

电缆沟道中的排水畅通；

清理全部预埋的电缆管道；

电缆敷设之前应将有关路径的电缆桥架安装完毕；

电缆桥架及其支吊架应可靠接地。

②电缆安装和敷设

电缆敷设与安装应符合GB50168的有关要求。

电缆及其附件的运输，储存和敷设安装应符合厂家的相关要求，当与上述规范不一致时，执行较高标准。

③光缆敷设

光缆随电缆沟敷设，敷设应符合设计图纸要求。

光缆的敷设，熔接应符合GB50217、YD5102、YD5121、DLT5344相关要求，当有关标准不一致时，以DLT5344为准。

光缆地埋需穿管时，管道工程应符合YD5043要求。

光缆及其附件的运输，储存和敷设安装应符合厂家的相关要求，当与上述规范不一致时，执行较高标准。

（5）箱变安装技术要求

投标人负责将箱式变压器吊装至箱变基础之上，同时需做好箱式变压器与箱变基础槽钢的焊接。

投标人须将风机基础至箱变基础的接地扁钢连接在一起。

箱变安装按照GB50148等规范的相关要求执行。

（6）检查和验收

承包人应向招标人提交检查试验计划，经监理人核准后实施，试验计划应规定各项试验的顺序，准备工作及操作步骤，试验过程中各项数据的设计值或其它判断标准。

1） 通用检查项目

设备本体安装位置正确、附件齐全、外表清洁、固定牢靠；

操作机构、闭锁装置动作灵活，位置指示正确；

油漆完整，相色标志正确，接地可靠。

2）电气试验检查项目

本条所列试验项目应按GB50150中相应规定进行，主要的试验项目如下：

①箱式变压器检查试验项目

测量绕组连同套管的直流电阻；

检查所有分接头的变压比；

检查变压器的三相接线组别；

测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比；

测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ；

测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

绕组连同套管的交流耐压试验；

绕组连同套管的局部放电试验；

测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻；

绝缘油试验；

有载调压切换装置的检查和试验；

额定电压下的冲击和试验；

检查相位；

测量噪音；

冷却装置的检查和试验。

②电力电缆试验项目

测量绝缘电阻；

直流耐压试验及泄漏电流测量；

检查电缆线路的相位；

制作厂提出的现场交接试验项目（如高压电缆对地耐压试验，外护套试验）；

③光缆试验项目

光缆线路工程竣工后应按照GB50217、YD5102、YD5121、DLT5344提供竣工文件并进行现场试验，当相关条文不一致时，以DLT5344为准。

3）验收

①电力电缆工程验收

电力电缆工程按照《电气装置安装工程电缆线路施工》（GB50168）及设计和电网要求进行验收。

②光缆工程验收

光缆线路工程竣工后应按照GB50217、YD5102、YD5121、DLT5344提供竣工文件并进行现场验收，当相关条文不一致时，以DLT5344为准。

4.5照明系统工程

（1） 概述

电气照明按工作方式分正常照明和事故照明，按布置方式分户内和户外两部分。户内部分为各类房屋建筑内的照明，户外部分为升压站区域除房屋内照明之外的照明。正常工作照明电源取自0.4kV所用电柜，事故照明采用交直流切换（切换装置装于事故照明分电箱内），直流电源取自直流屏。

户内正常工作照明以LED灯为主，并配备少量其他灯型。事故照明主要设置在中控室、配电装置室、继保室、SVG室、通信机房及楼梯间等，满足规范要求。户外照明主要围绕环形道路设置的路灯或庭园灯。

电气照明线路采用塑料护套线或电缆，一般穿管暗敷。

（2） 照明工程安装技术要求

照明装置、线管配线、照明配电箱及照明器具安装等应符合设计及相关规范要求。

（3）检查验收

照明器具安装完毕后按照产品技术说明和《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259）的有关规定进行验收。

六．主要设备要求

# （一）工程范围

本项目设备采购范围包括但不限于：

（1）风电项目场区全部设备和材料的采购，包括但不限于：风电机组整机（单机容量为5MW，包括配套软硬件）、塔筒、锚栓、箱变、集电架空线路或电缆线路、通讯光缆、风机监控系统、箱变监控系统、叶片监测系统、设备状态监测系统、超高塔筒检测系统、视频监控系统、语音对讲系统、网络安防（纵向加密、隔离器、杀毒软件、防火墙）、防雷及设备接地等所有设备及附件等材料的采购。

（2）110kV升压站全部设备和材料的采购，包括但不限于：站内所有预制舱、110kV主变压器、中性点配套设备、GIS设备、高低压配电装置（含10kV箱变）、稳控装置、动态无功补偿成套装置、站用变装置、接地变（若需）及小电阻成套装置设备、110kV出线保护、母线保护、变压器保护、电容器组保护、馈线支路保护、无功补偿保护、接地变保护（若需）、站用变保护，测控装置、远动装置、AGC、AVC、功率预测、一次调频、故障录波、电能质量、直流/UPS、事故照明、通讯系统、数据网、管理网、故障信息远传、电能计量设备、二次安防设备、消防水设备、生活水设备、火灾自动报警及公共广播系统设备、移动信号设备、SF6在线泄漏监测设备、SF6在线微水检测设备、主变油色谱在线监测设备、主变在线局放设备、高压电缆、所有电缆附件、动力电缆、控制线缆、通讯光缆及导线等所有设备及附件等材料的采购

# （二）风机机组设备

# （1）风电机组通用部分

### 1. 总则

#### 1.1 一般规定

1.1.1 投标人提供的风电发电机组(含塔筒、锚栓)应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.2 本招标文件技术规范提出了对风电发电机组(含塔筒、锚栓)的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。

1.1.3 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.4 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在技术规范附表“技术条款偏差表”中列出。

1.1.5 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.6 本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.7 本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

#### 1.2 标准和规范

1.2.1 按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

1.2.2 所列标准中的条款通过本招标文件的引用而成为本招标文件的条款，注明日期的引用标准其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本招标文件。不注明日期的引用文件，其最新版本适用本招标文件。

1.2.3 如果某项标准或规范在本技术规范中未作规定，或投标人采用其他标准或规范，则投标人应详细说明其采用的标准或规范，并向招标人提供其采用标准或规范的中文版本。只有当其采用的标准或规范不低于本技术规范的要求时，投标人采用的标准或规范才能为招标人认可。

1.2.4 招标人在本规范中提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供满足本规范所列标准的高质量产品以及相关服务。对国家有关强制性标准，必须满足要求。投标人执行的标准与本规范所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

1.2.5 主要的标准和规范如下：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 19960.1 | 风力发电机组 第1部分：通用技术条件 |
| GB/T 19960.2 | 风力发电机组 第2部分：通用试验方法 |
| GB/T 19963 | 风电场接入电力系统技术规定 |
| GB/Z 25458 | 风力发电机组 合格认证规则及程序 |
| GB/T 25389.1 | 风力发电机组 永磁同步发电机 第1部分：技术条件 |
| GB/T 25389.2 | 风力发电机组 永磁同步发电机 第2部分：试验方法 |
| GB/T 36490 | 风力发电机组 防雷装置检测技术规范 |
| NB/T 31014 | 双馈风力发电机变流器技术规范 |
| NB/T 31015 | 永磁风力发电机变流器技术规范 |
| NB/T 31060 | 风力发电设备 环境条件 |
| NB/T 31061 | 风力发电用组合式变压器 |
| NB/T 31126 | 风力发电机组变桨驱动变频器技术规范 |
| GB/T 21407 | 双馈式变速恒频风力发电机组 |
| NB/T 31119 | 风力发电设备 干热特殊环境条件与技术要求 |
| NB/T 31120 | 风力发电设备 湿热特殊环境条件与技术要求 |
| NB/T 31121 | 风力发电设备 寒冷特殊环境条件与技术要求 |
| GB/T 19568 | 风力发电机组 装配和安装规范 |
| GB/T 20319 | 风力发电机组 验收规范 |
| GB/T 20320 | 风力发电机组 电能质量测量和评估方法 |
| GB/T 36994 | 风力发电机组 电网适应性测试规程 |
| GB/T 36995 | 风力发电机组 故障电压穿越能力测试规程 |
| GB/T 18451.1 | 风力发电机组 设计要求 |
| GB/T 18451.2 | 风力发电机组 功率特性测试 |

1.2.6 目前国际上通用的规范标准主要为IEC(国际电工技术委员会)和GL(德国劳埃德船级社)制订的技术规范和标准，应严格执行。

### 2. 通用技术要求

- 一般要求

- 投标机型单机容量、轮毂高度、叶轮直径等参数必须满足招标文件要求(具体要求详见专用部分中的1.1 供货范围)，同时卖方机组轮毂高度、叶片直径等能够满足安全性要求且叶片运行的最低点距离地面满足安全距离。

- 变流器塔内低位布置。

- 投标机型具有同等级风力发电机组及其风轮叶片、齿轮箱(如有)、发电机、变流器、控制器和轴承等关键零部件，须按照《风力发电机组 合格认证规则及程序》(GB/Z 25458)进行型式认证，认证工作由国家认证认可主管部门批准的认证机构进行。

- 在质保期内，投标人应保证每台机组实际的功率曲线不低于保证值的97%。

- 在质保期内，投标人对于合同范围内的风电机组提供可利用率的保证值：风电场机组平均可利用率≥98%；单台机组年平均可利用率≥95%。

- 投标前，投标人需进行现场踏勘，并确认大件运输、微观选址和单机容量配置方案，确保掌握项目全面技术情况，如发生偏离将视为出现明显不符合技术规定、技术标准的要求，并提出最优投标方案。在明确中标人后，中标人在一周内完成风电机组微观选址方案的复核，并在复核后一周内向招标人递交现场微观选址和安全性复核的书面确认报告（加盖公章）。

- 安全风速须满足的条件：轮毂高度50年一遇极大风速(持续时间3秒)，轮毂高度50年一遇最大风速(10分钟平均)。风电机组应能保证在现场环境温度条件下正常运行，风电机组安全等级应满足现场极限风况要求(风场轮毂高度50年一遇极大、最大风速数据详见“专用部分”中的“2.2.3风电场风能要素” )。

- 投标机型应有并网运行业绩或已取得由国家认定资质机构出具的设计认证，投标人应提供已投产风电机组实际运行的可利用率和实测功率曲线及连续运行和维修记录或能够证明在第一台合同设备交货前取得由国家认定资质机构出具的完整型式试验报告的证明文件。

- 机组各部件相关要求

发电机、齿轮箱(如有)、叶片、主轴、主轴承、偏航系统、变桨系统、变流器等主要部件在设计寿命期间不应更换，其它部件的寿命证明和更换周期及更换费用应随投标书一起提交。投标人应保证风电机组没有设计、材料和工艺上的缺陷，如有缺陷，应负责免费更换并赔偿相应损失；如有批次缺陷(单一故障率≥10%)，则该批次缺陷部件必须全部更换，并且从最后一台的部件更换完成之日起重新计算该部件质保期；重要部件配套商须得到招标人书面确认，但不免除主机设备供应商的责任。所供风电机组的型号必须在供货之前完成《风电机组并网检测管理暂行办法》(国能新能﹝2010﹞433号)要求的所有检测，如果所配套的发电机、变流器、主控制系统、变桨控制系统、叶片与检测时的配套厂家、型号不一致，视为不同型号产品，需要重新检测，投标人在机组投产前提供相关检测合格报告，确保满足并网要求。

投标人应保证所供设备的材料、元件及部件是全新的且未经使用过的。所提供的所有同型号风电机组必须具有相同的设计和结构，其部件应可以互换使用(用于平衡稳定方面的除外)。所有风电机组应采用相同的彩色编码和接线标志。投标人必须提供每台风电机组的主要部件清单，阐明其生产厂家、原产地及各部件的技术资料(运行原理、参数、技术图纸、运行检修维护手册等)。

- 塔筒。为提高塔筒安全性、节约造价及后期维护费用，塔筒应采用成熟的、经过认证的、有安全运行记录的结构技术。

- 风电机组塔筒应安装升降机(配防坠落安全钢丝绳，钢丝绳直径不小于9mm)，升降机的配套厂家需经招标人认可，升降机轿厢采用铝质材质，安全锁触发锁死功能的速度应不小于40m/min，载重不小于300公斤；投标人负责提供塔筒(包括塔筒本体、全部内饰件、预应力锚栓组合件、所有连接螺栓、调平螺栓、调平螺栓支架)制造图纸、技术规范书和验收标准，双方共同对塔筒进行质量验收，但由投标人负验收责任。塔筒由投标人组织制造生产，投标人负责塔筒监造和指导。塔筒材质、制造工艺及检验除了满足投标人标准外，还必须同时符合国家相应标准。

- 机组应有可靠的防雷电保护措施，必须采取可靠的措施充分保护整套风电机组设备以最大限度减少雷电的侵害。应详细提供其雷电保护的设计标准、过电压保护措施，以及基础部连接的防雷接地系统及接地电阻的允许值。提供叶片出厂导通实验报告。

- 风电机组的噪声特性应符合IEC61400-11标准，必须达到环评验收要求。

- 风电机组应能够满足当地电网公司对低电压穿越、高电压穿越、有功功率调节、无功功率控制及风电机组电能质量等的并网要求，风电机组的并网要求应按照GB/T 19963的规定执行。在风电机组申请并网前应提供由检测机构出具的检测报告，检测报告的机型应与申请并网机型一致。风电机组的电网适应性测试要求应按照GB/T 36994、GB/T 36995的规定执行。对于特高压直流配套风电场以及与其接入到同一汇集站的风电场，其高电压穿越要求应结合风电场实际接入情况同时满足所接入电网对高电压穿越能力的要求。

- 并网运行适应性

- 电能质量应满足电网公司要求的指标(如电压、频率、闪变和谐波等)；

- 当风电场并网点的电压偏差在-10%～+10%之间时，风电机组应能正常运行；当风电场并网点电压偏差超过+10%时，风电场的运行状态由风电场所选用风电机组的性能确定；风电机组应具有必要的高电压穿越能力(提供相关的测试报告或证明材料)；风电机组过电压和欠电压的保护定值应和涉网保护定值相配合；

- 当风电场并网点的闪变值满足GB/T 12326、谐波值满足GB/T 14549、三相电压不平衡度满足GB/T 15543的规定时，风电机组应能正常运行。

- 风机无功调压功能

当电网电压偏差过大，投标机型应能自动或接受调度指令快速调节无功输出，参与电网调压。具体要求如下：

当系统电压下降时，合同机组应根据调压曲线发出无功功率，直到无功调节量达到允许最大值；当系统电压上升时，合同机组应根据调压曲线吸收无功功率，直到无功调节量达到允许最大值；

投标机型无功调压的响应时间应不大于1s，无功功率调节控制误差不应超过±2%Pn。

- 电压不平衡适应能力

三相电压不平衡度满足GB/T 15543的规定时，投标机型应能正常运行。

- 电网一次调频适应能力

投标机型应符合DL/T 1040标准，具备参与电力系统调频、调峰和备用的能力。

投标方应积极与本项目一次调频系统供货商配合，风电机组中央监控系统应提供一次调频所需的接口、风电机组有关的数据库（具体接口形式由投标方与一次调频系统厂家协商确定），并配合一次调频系统完成调试，所需费用包含在本合同内。

- 频率适应范围

风电场的频率适应范围应按照GB/T19963的规定执行，风电机组的频率偏差适应性应按照GB/T 36994的规定执行。

- 风电机组应具备涉网保护功能

      - 配置低电压和过电压保护，带时限动作于跳闸；

      - 配置低频和高频保护，带时限动作于跳闸；

      - 配置三相电压不平衡保护，带时限动作于跳闸；

      - 配置其它在系统发生故障或异常运行时保护风电机组设备安全的保护功能；

      - 配置电流速断保护、过流保护、过负荷保护、零序电流保护、短路和接地保护等保护装置动作跳开风力发电机断路器，并发出保护动作信号。

      - 配置过负荷保护、温度高、电缆非正常缠绕和传感器故障等保护。保护动作后应发报警信号。

      - 风电机组的保护定值应与电网保护相匹配。风电机组应具有新能源场站全景监控系统接口的能力。

- 风电机组应具备运行信息记录功能，记录机组端电压、定(转)子电流、功率、变流器直流母线电压、机组保护动作等信息。记录时间应满足规程规范要求。

- 风电机组出口至箱变低压侧之间电缆的保护由投标人提供的出口断路器的保护来实现。

- 投标人应提供可用于系统仿真计算的风电机组模型及参数，用于风电场接入电力系统的规划设计及调度运行。开放协议和控制逻辑，允许招标人委托第三方开发相应系统，直接控制风电机组，实现远程集中监视和控制功能。本风电场投标风机要求满足智能化风电场要求。

- 风电机组监控系统应能够满足箱变监控信号上传的所有要求，能采集并传送箱变电度表的电量信息，所需的浪涌保护器由投标人提供。

- 风电机组主控制器配备控制器本身的报警、故障指示灯，且必须有软件能快速读取故障信息找出故障点；控制系统应能与变流器控制系统直接通信实行数据直接交换，并能实现无功调节功能；风电机组后台监控系统安装两套服务器，作为冗余配置(互为热备用)。风电场计算机监控系统各类服务器所用操作系统，应满足当地电网提出的相关要求，电力监控系统硬件原则上均应使用国产品牌，满足二次安全防护要求。

- 投标人应提供机组机端短路电流曲线、短路特性参数值和风电机组保护定值表。

- 风电机组应能在无操作人员值班条件下运行，风电机组正常采用中央监控方式，由控制室运行人员，通过风电机组计算机监控系统的人机接口，对风电场内所有风电机组进行集中远方监视和控制。在每台风电机组的现地控制柜上，运行人员可通过现地控制柜人机接口对风电机组进行就地监视和控制。在风电机组运行过程中，控制柜能连续监视风电机组的转速，控制及安全系统使风电机组安全运行，风电机组能够在通信中断的情况下独立安全可靠运行。

- 风电机组通讯应采用双环网，当其中任意一台风力发电机组出现通信故障时，不会影响该风场内的其他风电机组正常通信；且中央监控系统的运行不受任一台风电机组故障影响。

- 风电机组具有振动、过速保护功能，各主要部件振动等级标准符合IEC的要求；需配置风力发电机组在线状态监测分析系统。

- 所有传感器要求灵敏可靠，应随设备供货提供有资质的计量单位出具的检验报告。

- 需配置风电机组自动消防报警及灭火系统。

- 需配置视频监视系统。

- 投标人提供投标机型基础设计所需的全部资料和风电机组对基础设计的技术要求，派有经验专业人员参加基础设计审查、对基础的施工过程进行必要的检查、监督并参加基础验收。

- 机组控制策略先进性及适宜性。

投标人应以附方案的形式描述，在功率控制、变桨控制、偏航控制、尾流协调控制等智能控制技术及风资源利用技术、检修维护繁简程度等方面的先进性和适应性。

- 运输

- 风电机组的所有零部件应满足现场吊装条件和风电场内外的道路运输条件；

- 组装后的部件、组件运到安装现场后，应进行详细检查，防止在运输过程中出现碰伤、变形、构件脱落、松动等现象，有缺陷的产品不允许安装。风电场设备安装的质量保证应符合GB/T 19001要求。

- 投标人负责风电机组及附属设备（含塔筒、锚栓）从生产地运输至项目现场招标人指定机位，并负责运输全过程路政押运和相关手续办理、二次倒运堆场租赁、倒运装卸运输、运输途中的辅助牵引、已有道路的扫空路障迁改、协调和零星改造等责任。

- 投标人提供详细的大件运输方案和大件运输设备配置表。

- 转运场地的设置应满足工程建设的需要；投标人负责转运场地租用、附着物补偿、人员安置、场地建设、设备配置、人员值守、安全保卫，以及工程完工后的拆除清理恢复等所有发生费用。

- 材料

- 用于制造设备的所有材料应根据使用条件考虑强度、刚度、弹性变形、耐用性和其他化学、物理性能，选用符合标准要求最合适的、新的、优质的、无损伤、无缺陷的材料；

- 用于设备和部件的材料都应经过试验。试验按有关标准规定的有关方法进行，投标人应将相应的材料试验报告提交给招标人；

- 所有的部件应采用先进的工艺和执行有关标准精确制造。螺栓、螺母等紧固件以及机械配合公差应符合国际有关要求。零部件应有良好的互换性；

- 用于制造生产风电机组的全部材料都要是全新的，没有缺陷和损伤。材料的型号和品级满足设计规定的标准。所有的材料都要适合项目概况中规定的温度和其它条件。质保期更换的部件必须是新的，而不应对旧部件进行修理或整修代替。

- 防腐

所有由碳钢制作的且暴露在大气中的部件，均应采取防腐措施。对于运输过程中可能发生的防腐措施损坏，投标人负责恢复。

- 互换性

- 投标人提供的同型号风电机组要有相同的设计和结构，所有部件都可以互换使用。所有风电机组应采用统一的彩色编码和/或接线标记。但每台风电机组的基础应根据其地质条件进行设计；

- 在正常使用中可以互换的风力发电系统的任何部件性能和寿命要统一，都应可以互换而不需要改变接口特性。

- 修整

非天然坚固的材料须进行处理或修整，以便保护其表面在项目地点的自然条件下的完整性。目的是至少在10年内不须重新修整。

- 标志

风电机组及附属设备（含塔筒）外表面的标志等均应经招标人批准。

- 颜色

风电机组（含塔筒）外表面应是灰白色或招标人要求的文化元素喷绘及颜色。机舱上的标志，包括制造厂、招标人的名称及其颜色，尺寸和形状均要经招标人批准。

风机外观和颜色应按照德国劳尔 RAL 色标或者 CSB05 1426-2001 漆膜颜色标准样卡进行统一明确定义，具体颜色应在设计联络会上由招标人确定。

- 投标人应到现场提供每台风电机组的微观选址后每台风电机组叶片安装功角的最优方案。

- 投标人需要提供整个风电场中风电机组启动、停止优化方案，以及不同风向下的优先运行控制优化方案。

- 风电机组出厂之前应完成出厂试验并向甲方提供试验报告。

- 按要求提供预应力锚栓组合件或基础环；并且在投标文件中提供预应力锚栓组合件或基础环技术要求，以及预应力锚栓组合件或基础环主要部件的材料及品牌。

- 风电机组

    - 风轮系统

轮毂的材料、尺寸及其涂料的质量应满足设计规范，进入轮毂时应有安全防护扶手或围网、围栏。

根据风电场的位置和气候条件，要有专门的抗风沙、抗台风、抗低温、抗潮湿、防盐雾、抗紫外线、防结冰等措施。

叶片应有降噪措施，距离风机300米处采取相应控制措施达到环境噪声I类标准(夜间不高于45分贝，昼间不高于55分贝)。

风电机组叶片的涂层和迎风缘应具备较强的抗侵蚀能力；投标人提出的叶片防雷金属材料及联结要求，需招标人确认。

投标人应在投标书中说明，为避免污垢和灰尘滞留在叶片上所采取的具体措施。

对于叶片使用的钢材料或合成材料，也要求有防腐保护。

投标人应提供每支叶片制造及检测的详细文件及每套叶片的平衡技术报告，并提供对应型号叶片的第三方机构出具的固有频率测试、静力测试和疲劳测试报告，包括叶片(双轴向)的静、动强度和刚度频率试验和测试报告，疲劳试验(挥舞和摆振方向)寿命按20年设计。 叶片应有必要的避雷设施，该设施应与机舱保护系统相联接，具体执行标准为“IEC61400-24 风力发电机组防雷击保护”。

风轮系统需具备叶片、叶轮、变桨轴承、通讯滑环、塔筒、螺栓、传动链主轴承及齿轮箱在线监测功能，支持TCP/IP、Modbus TCP/IP、IEC协议，并能实时的将采集的叶片振动数据及处理结果传输给第三方服务器，实现对叶片表面损伤、内部结构损伤、叶轮气动不平稳、变桨轴承损伤、通讯滑环故障、主轴承损伤、齿轮箱故障、塔筒倾斜或沉降、螺栓松动及覆冰、融冰和启停机提醒等功能。

投标人应提供叶片螺栓的产品合格证和试验报告。

叶片应有航空标志。

叶片前缘防护应采用贴保护膜或涂防护涂层的防护措施。

在叶片的叶尖和中间至少设两处接闪点，使得叶片接闪的范围增大，有效地避免雷电对叶片的破坏。叶片的相关要求应满足《风力发电机组风轮叶片》(GB/T25383-2010)的要求。

轮毂需考虑便于检修人员进入轮毂进行检修的照明设施。要求在机舱配置带蓄电功能的便携式应急照明设备(带浮充装置)，电压符合相关行业安全规定要求。

风轮锁紧盘(主轴轴承前端)至少有两处碳刷作为防雷接地通道。

    - 机舱

机舱应可以安全进入，应有足够的空间和照明进行功能性试验、维护和维修工作。

机舱应配有一个起吊装置，能满足工具、备件、材料的吊运。

机舱的上方应装有航空障碍灯，机舱必须有安全的工作区域，以保证接近转动部件的维护人员的安全；机舱应设置人员安全逃生装置(带救援功能)。应设有人员安全绳索的系着点，包括进入机舱顶部的安全绳索的系着点。

机舱应按照要求配备有自动消防灭火设备、视频及热成像监控摄像头。

机舱应具有可靠的防雨、防潮、防雷、防沙、抗低温、抗紫外线、绝缘、防电击等措施，机舱必须具有足够的密封，以防止雨水和沙尘的进入。

如果项目环境存在冰冻、盐雾等特殊环境，机舱顶部风速风向仪应该保证在该环境下正常运行。

机舱内部金属件采用复合涂层、热浸锌或换成不锈钢材料等方式处理。

    - 传动部分

传动部分包括轮毂、主轴、主轴承、齿轮箱(如有)及联轴器(如有)。应采用得到实践证明良好运行的标准部件，以保证运行的高可靠性，齿轮箱的装配和运输应符合《风力发电机组 齿轮箱》(GB/T19073-2008)的技术要求。

齿轮箱应配有高效油过滤器和油冷却器，并应配置相应的传感器。

所有的齿轮、轴承和主轴的尺寸应充分考虑在各种条件下通过齿轮箱作机械负荷传递的安全系数。应采取相关措施，以最大程度降低齿轮箱的振动转移到机舱的主机架。说明防止机内振动的措施。投标人应在投标时提供详尽的证明，说明所供齿轮箱的设计已经考虑了以前普遍存在的风电机组齿轮箱故障的经验教训。

旋转部件(如联轴器等)需加装保护措施。高速轴联轴器保护罩必须为金属材质。

投标人须提供机组油系统防止泄漏和油温控制的专题报告，并提供在运三年以上风电场良好的运行业绩，供招标人确认。为防控机组油液系统的泄露问题，要求机组应带有有效的油液泄露的检测系统。

对齿轮箱、轴承所需润滑油的名称、规格、型号及技术要求应在标书中列出，每种润滑油至少列出三种品牌。列明必需的油品和洗涤剂及其他介质(型号及要求)，并列出可在中国购买的相应产品。

投标人必须承担由于齿轮箱油渗漏引起的发电量损失及相关部件和土壤污染的经济及环保责任。并在齿轮箱底部增加集油盘，集油盘的容积应大于齿轮箱容积的1/2。

投标人在质保期内应免费更换一次齿轮箱油，包含变桨、偏航齿轮箱油。

    - 偏航系统

偏航系统应根据风向的变化及时调整机舱使风轮始终对准风向，且在对正风向的情况下能提供必要的锁紧力矩，以保证机组安全运行。

投标人必须保证偏航系统顺滑和平稳，具有良好的偏航能力。偏航系统必须配有自动解缆系统，以避免电缆由于扭曲而造成损害。同时，须配有解缆安全开关，保证不会因为解缆系统的故障而损害电缆，自动解缆系统进行解缆操作时必须具有对气象条件的分析判断，以避免自动解缆时不良天气对风电机组的破坏。

偏航计数器的设定条件应保证绕缆后自动解缆复位，另外还须设有绕缆保护装置，一旦自动解缆功能失灵，绕缆保护装置能发出事故信号并使机组紧急停机。

人工偏航调整必须能在机舱里、塔底就地控制柜及远程操作。

    - 安全系统

为了保证运行、维护人员的安全和风电场机械、电气设备安全运行，应提供一套完整可靠的独立于控制系统的安全链系统。在控制系统失效时，风电机组应能安全地停下来。风电机组的安全系统通过安全链实现，安全链是独立于控制器的硬件保护措施，安全链动作优先于控制系统，即使控制系统发生异常，也不会影响安全链的正常动作。安全链采用反逻辑设计，将可能对风电机组造成致命伤害的重要机构部件的控制端串联成回路。安全链中的信号应采用双触点，当回路中任意一个触点发生故障，安全链断开，引起紧急停机，风电机组瞬间脱网，从而最大限度的保证风电机组的安全。

发生(但不限于)下列故障或触发执行元器件会使安全链断开：

- 塔底急停按钮：安装于塔底控制柜面板上；

- 塔底主电源故障(400VAC)：通过相位监测器监测电网电压，当电网电压过低或过高时发出主电源故障信号；

- 机舱紧停按钮：安装于机舱控制柜面板上；

- 机舱远程紧停按钮：安装于机舱紧停按钮盒上；

- 风轮超速1报警：风轮转速超过安全设计转速1，超速模块发出报警信号；

- 风轮超速2紧停：风轮转速超过安全设计转速2，超速模块发出停机信号；

- 机舱振动紧停：机舱振动过大，机舱振动开关断开；

- 变桨系统紧停：变桨系统安全链断开，通过断开安全继电器给控制器变桨紧停信号；

- 偏航扭缆紧停：偏航扭缆限位开关动作；

- 变流器紧停按钮：安装在变流器控制柜面板上；

- 变流器并网开关故障：变流器并网开关失效。

变桨和变流器的急停可以独立动作，主控急停信号应提供给变桨和变流器。

安全链断开后，只能通过塔底控制柜门上的复位按钮进行复位，机舱柜门上的复位按钮和远程复位都不能对安全链进行复位。

所有的联锁和安全装置应是预防性的操作，不影响运行中的正确回路。

    - 刹车系统

风电机组应配有两套独立的制动系统，其中至少有一套制动设备应以空气动力原理运作、直接作用于风轮由此保证风电机组能在任何条件(包括电网故障的甩负荷)和风轮转速达到最大转速条件下停机，另一套机械制动系统。

在任何情况下，应具备使风电机组停止运行的失效保护系统。

在紧急状态下，应能通过刹车系统实现紧急制动。

机械制动装置是指装在高速轴上的制动器，刹车盘材质应符合风电场条件的要求，出厂前应做动平衡试验。

刹车盘应设防护罩，刹车片磨损应发出信号，应提供刹车片的尺寸、材质和供应商。

风电机组应具有安全可靠的叶轮锁定装置，以便于叶轮维护工作。

    - 液压系统

风电机组的液压系统主要由液压泵站、油路、控制元件和执行机构组成。液压系统的可靠性直接影响到风电机组的安全运行，要求有可靠的保护功能。

投标人应提供详细的液压系统图，列出液压元件的规格、型号及制造厂的使用说明和合格证。

液压装置的说明书应包括试验内容、试验方法、试验要求以及验收标准。

投标人须提供机组液压系统防漏油措施，主要针对油路接口处及其他易漏油部位提供防止漏油的设计方案，漏油/漏液情况可能发生情况及应对漏油处理方案。

    - 防雷系统

- 接地/屏蔽接地

每台风电机组都应按IEC标准提供接地布置及风力发电机组内的接地材料。所有电器框架都要有效地接地，接地回路和联接接地电极的导线应是铜制的，支线回路需配有保护型导线。

每台风电机组必须配有接地电极系统，以保护风电机组免遭雷击，接地系统的最大电阻不大于4欧姆。

接地电极应设计成满足最大短路电流。

所有设备的金属外壳应准确地接入用户接地端子。

应提供可靠的专用接地设备。地下接地网和接地电极由招标人负责设计、供货和施工，并经投标人确认。

接地引线截面不小于接地线。连接应在接地的金属和外露的金属品之间完成，这样它便可在发生事故情况下是接上的。外露的金属品包括：

- 梯子

- 可触及的结构钢部件

投标人提供风电场风电机组防雷接地专题报告，详细阐述防雷接地设计方案。

- 雷电保护

风电机组和相关设备应加以适当保护，以防遭到雷击和由雷电引起的过电压破坏。

风电机组设备(包括RCMS系统)必须防止有害的电压瞬态，应采用最先进原理的过电压保护设施。

保护装置应保证风电机组能够承受雷击，保障风电机组在运行期间处于安全状态。风电机组的避雷针和配电盘等相关设备应与接地网可靠连接。避雷器要符合或超过IEC标准的要求。如果由于现场条件的需要，在考虑当前技术水平的前提下，可采用更高标准的技术措施。

因过电压可能产生于外部电网或现地设备，风力发电机和控制系统的雷击和电气故障保护应在风电机组和控制系统的互相连接处设置冲击电容器和浪涌保护器。风场监测用的通讯线路和控制保护系统以及远方监控系统需配置雷电保护和冲击抑制装置。

    - 润滑系统

主轴、发电机、齿轮箱(如有)、偏航和变桨都有润滑系统。

主轴承采用定时润滑的方式，在风电机组上电运行一定时间后，主控制器将启动主轴承润滑。发电机通过主控制器进行润滑控制。根据齿轮箱油温和风轮转速的不同，齿轮箱润滑泵分别采用高速模式和低速模式两个工作模式。当风电机组运行计时器、偏航系统运行计时器以及两次偏航解缆时间的间隔满足设定条件时，系统将打开润滑泵对风电机组进行偏航润滑。主控制器开机运行后，变桨润滑计时器开始计时，当计时器计时达到设定时间后，启动变桨润滑。

投标人应提出适合本风电场运行维护的各类用油、脂的名称、规格、型号、品质及技术要求，以及国内替代产品的型号、供货数量和更换时间等。列明必需的油品和洗涤剂及其他介质(型号及要求)，并列出可在中国购买的相应产品。如果在中国购买不到相当的产品，就要作能够廉价获得润滑油的替代安排。所有的润滑油都要适合项目概况中的温度和其它条件。

各润滑系统采用周期维护方式或定时润滑方式。周期维护方式根据乙方提供的维护手册进行维护。

第一次定检需对每台齿轮箱油在有资质的第三方化验机构进行化验，并出具试验报告，不符合标准应及时换油，以后在质保期内每年在有资质的第三方化验机构进行齿轮箱油化验并出具试验报告，质保期及大部件质保内每年化验一次；如果发现问题，需要每半年检测一次，不合格的须进行更换。在出质保前必须无偿更换一次油，更换周期需要投标人给出明确更换油品的时间周期(不计入免费更换范畴)。

自动润滑系统储油罐应有低油位报警功能。

    - 冷却系统

风电机组应提供整体冷却解决方案，针对整机尤其是在高温下运行的工况，应提供需冷却的主要部件和系统，部件系统应是关联到整机整体运行温度指标。冷却系统包括但不限于以下内容：

发电机组应有可靠的冷却方式。如果采用空冷方式，应保证引入的空气不得对发电机造成危害；如果采用水冷方式，应无渗水和漏水问题。

齿轮箱应配有高效油过滤器和油冷却器，并应配置相应的知名品牌的可靠的传感器。齿轮箱须具有离线滤油装置接口。

变流器应根据不同技术路线及海拔等工况要求，设计可靠的冷却方式。如果采用空冷方式，应保证引入的空气不得对柜体内造成腐蚀等影响；如果采用水冷方式，应无渗水和漏水问题对内部电器件的影响，确保在低温环境下水冷散热器不因外界低温影响冷却系统工作。

    - 变桨系统

变桨系统应顺滑、平稳，具有良好的变桨能力。

变桨系统应对每支叶片配有独立控制系统，叶片能独立转动。变桨系统应根据风速，有变桨速度控制、力矩控制和位置控制。风电机组控制器应能够接收到叶片位置信息。变桨系统应保证在一片叶片失效时，能将风电机组转速降低至安全速度。

紧急变桨时能仅用后备电源就能将叶片转到安全位置，无需任何通过中间环节。变桨机构电动操作应具有可靠的后备电源和可靠的保护功能。变桨电机的功率应满足额定发电风速以上频繁变桨等复杂工况。变桨电机的制动要安全可靠。

如采用电动变桨，变桨系统要求使用超级电容的方式，招标人优先选用超级电容。投标人应提供上述两种设备的技术参数和配置，需考虑变桨电池容量检测方式的设计，以保证机组能在紧急情况下正常顺桨。

后备电源系统与变桨驱动器的直流母线相连并确保该系统与原供电系统独立，当给变桨系统的电网电压掉电时，后备电源直接给变桨控制系统供电，确保叶片顺桨到安全位置；

变桨系统备用电源容量应满足在桨叶规定载荷下完成 3 次紧急顺桨动作的要求。

超级电容模块采用模块化设计，每个电容单体之间可配置均压电路，并对其电压，温度进行监测，具有定期自检功能。

后备电源应具备充电装置。充电装置本身具有输入过压、输入欠压、输出过压、输出过流、过温等保护功能。充电装置应能保证机组在一次满载顺桨后，对超级电容的充电时间应小于2min。应能通过内接装置或外接装置进行快速放电，快速放电装置应安全、可靠。

- 控制和监测

    - 风电机组现地监控系统

      - 控制功能

现地监控系统必须能充分保护风电机组的机械和电气装置。保证通信中断时能独立完成风电机组安全运行。

现地控制系统必须满足自动的、无人值守的运行。每个现地控制系统必须有自己独立的主控制器，它安装在塔筒底部的主控制盘内。该控制系统检测所有不安全条件，进行自动或手动停机操作而使风电机组处于安全或无损害的状态。控制系统应设置操作权限，以免受到未被授权的干扰。

控制器应满足恶劣自然环境条件下运行的要求。

现地控制系统由计算机进行控制，保证风电机组的正常并网发电和安全运行，具备紧急停机、故障报警、与风电场内的中央监控系统通讯的功能。能够操作风电机组启动、停机、偏航和复位，能够记录并显示发电量、发电时间、并网时间等数据。

现地控制系统可独立于中央监控系统，在系统发生连接故障时，就地控制系统能够继续控制风电机组并保持风电机组运行。

现地控制系统应有人工控制功能，包括但不限于：

- 终止自动运行和阻止远程控制的超越；

- 人工启动和停机；

- 人工偏航；

- 人工制动和释放；

- 人工定桨驱动。

本系统至少应能在下列条件下关闭、显示和发出警报：

- 起动紧急停机；

- 电网故障，例如频率故障、电压故障、过电流、相序故障、相不对称；

- 转轮过速；

- 发电机过速；

- 超出机组瞬时设计负荷；

- 超出机组最大瞬时设计负荷；

- 超风速；

- 超温(例如发电机、齿轮箱、轴承、变流器、控制盘、周围环境)；

- 制动系统故障；

- 振动过大(如机舱、发电机、齿轮箱、轴承等)；

- 电缆扭曲；

- 风速计和风向标故障；

- 控制系统故障；

- 发电系统故障；

- 液压系统故障；

- 变流器系统故障。

在因电网发生故障造成停机的情况下，经确认故障消除后，控制系统应能重新启动风电机组。

机舱和塔筒底部均设相同的控制盘或操作盘（操控屏），它必须设计成能在运行、维护和检修期间实施基本操作，如查看风电机组的运行参数、故障信息、操纵风电机组的起停、偏航或变桨。

机舱里至少应有一个紧急关闭开关，以用于人工操作。

风机主控备用电源应至少满足独立供电不少于 30 分钟，主控 PLC 电池更换周期应能确保记录的数据不丢失。

风电机组应具有新能源场站全景监控系统源控终端设备接口的能力，提供相应通信和硬接线接口，具体以国家电网最新要求为准。

      - 箱变信号接点要求

箱变应具备独立的监控系统，箱变的运行信号、开关状态信号、故障等信号，应通过风电机组光纤通道上传至风电场的中央监控系统上显示。箱变数据采集所需的浪涌保护器由投标人提供。招标人与箱变厂家将控制逻辑确定后提交给投标人，投标人负责实现对箱变的遥信、遥测、遥控。

风电机组现地控制柜需接入的箱变信号数量如下(但不限于此)：

- 遥信量                 开关量输入                    20个

- 遥控量                 开关量输出                  	 4个

- 遥测量                 4～20mA模拟量输入            4个

- 遥测量                 箱变电流、电压输入            6个

- 箱变内电度表计量信息

    - 中央监控系统和远程监测终端

中央监控系统要求应具有数据信息存储、转移、报表分析和备用等功能要求。风力发电机组主控制系统和机组监控系统应都支持直接与风电场集控系统进行数据交互，采用国产Linux、unix等操作系统平台，支持IEC61400-25协议、MODBUS(TCP)协议、OPC协议、MQTT协议、DL/T 634.5104等规约中的一种或多种，并支持MMS映射、Client/Server结构。

风电机组监控系统与箱变、变流器等控制系统的数据交换应支持IEC61400-25协议、IEC61400-25、MODBUS（TCP）协议、OPC协议、IEC 104协议、DL/T 634.5104规约中的一种或多种，详见招标文件附件七《智能风电场数据采集技术要求》中的相关要求，具体采用的协议应在设计联络会上征得招标方的同意。

其他辅助系统、管理系统应支持DL/T 634.5104、SFTP、FTP、Http等通信协议。

投标人提供的中央监控系统至少包含下列软硬件：

- 至少两套工业级专用计算机终端，计算机终端配置按下列要求执行：液晶显示器为27英寸或以上，工业用机，计算机不低于下列配置：硬盘2T及以上，内存32G，处理器不少于4核，主频不小于3.2GHz，显卡按照双显卡配置；1000M双网冗余配值。

- 监控软件；

- 备份软件(可定期自动将风机硬盘备份并能快速恢复系统及数据)；

- 传送设备(如调制解调器，发/收系统等)；

- 与风电场控制系统相连的硬件和软件；

- 用于评估运行结果的打印机；

- 不少于四套完全独立的基于OPC协议的客户端(投标人须对招标人免费开放OPC接口和通讯协议)；

- 运行数据库；

- GPS和北斗自动校时对时硬、软件系统（要求风电机组监控系统及其相关的控制系统、风轮叶片、传动链CMS、塔筒状态监测系统、视频监控系统等各个系统应预留与整个风电场的 GPS 和北斗系统的时钟同步的接口）。

风电机组的计算机中央监控系统能在风场控制室对风电场全部风电机组进行控制和监视，包括在线振动状态监测系统。中央监控系统应支持IEC61400-25标准，且必须支持IEC61400-25标准中的MMS映射。

投标人应提供开放的通信规约，至少应满足Server/Client双端支持OPC协议和Modbus(TCP)协议，并提供对风电机组特有的控制调节、功率分解、报警信息及故障信息的详细解析。可满足风电机组监控系统与升压站监控系统、风功率预测系统、有功功率控制系统、无功电压控制系统、一次调频系统、新能源场站全景监控系统等的通信要求。应按照国家风电信息管理中心和电网调度机构的要求免费开放端口，并配合第三方厂家实现数据采集，以满足国家风电信息中心和电网调度机构远程获取风电机组有关运行数据的需要。满足招标人建立集控中心，对风电机组运行数据、告警及故障信息、控制量等进行采集、远传，实现远方监视、控制的要求，硬件及软件配置应满足集控中心对控制命令的实时性要求，遥控、遥调命令传送时间不大于4秒。中央监控系统应具备二次开发能力，可以以动态链接库的形式对外提供各调节控制策略模块，应提供详细的二次开发接口(C++ API)，便于风电集控系统进行功能扩展和定制。投标人须提供与其他系统之间进行物理隔离的相关设备。在招标人进行AGC、AVC、调度数据网、风功率预测、一次调频等改造时，应及时并无偿提供技术支持，免费开放相关端口。

中央监控系统硬件应满足中央监控系统软件的所有要求。计算机系统软件应是最新的商业版本。在风力发电机组设计寿命期内，若涉及电网要求的软件功能升级，投标方应配合招标方免费对软件功能进行升级改造。

中央监控系统应有防过电压、雷电和静电放电等功能。

中央监控系统应提供一个电力专用交流不间断电源(UPS，不间断电源)，保证系统失去交流电源后至少正常运行120分钟，以避免数据丢失。风电机组或风电场故障不应影响远程控制和监测系统的运行。

中央监控系统故障情况下，各个风电机组的运行不应受到干扰。

中央监控系统应预留接口不少于6个，满足与升压站监控系统、风功率预测系统、振动监测系统、集控中心、国家风电信息管理系统等第三方装置的通讯需要。投标人负责接入预留接口后的配置工作，并负责接入中央监控系统，并且场站与长沙集控中心通讯协议满足集控各类通讯要求。

- 中央监控系统功能要求

中央控制功能应受到保护，不允许非授权进入，招标人必须是最高授权。按涉及各方的责任明确进入权的等级顺序。当现场人员在风电机组上工作时，应采取合适的预防措施，以避免由于远方动作可能造成的不安全现象。投标人须根据风电场当地的网络情况对中央监控系统进行相应的设计，并提供网络链接。

中央监控系统至少应具有下列功能：

- 使每台风电机组和整个风电场在正常或紧急情况下终止运行；

- 使每台风电机组和整个风电场恢复运行；

- 控制参数的变化。

这些功能的启用应以数据和时间的形式记录进日志文件，需要时可以将这些文件打印出来。

中央监控和数据采集功能，数据采集记录时间不大于5分钟。

所有的监控资料和功能应记录并永远保存，必须提供准备印制的报告所需的各种功能。监控数据包括运行在线的数据和历史数据，至少下列数据应受到监测：

- 每台风电机组和整个风电场的状态；

- 整个风电场和各个风电机组的所有故障，其中包括电网的故障(状态信息、数量、种类、故障发生日和时间，以及故障持续时间)；

- 风电机组现地监控系统章节中规定的所有数据。

作为监控系统一部分的监测、监视系统至少应显示下列内容：

- 风电机组的状态、机舱内实时画面(视频采集传输到控制室后台观看)；

- 风电机组轮毂高度平均风速(日、月、年数值，单位：m/s)；

- 风电机组发电量(日、月、年和累计值，单位：千瓦时)；

- 电网正常工作时间(日、月、年和累计值，单位：小时)；

- 风电机组运行时间(日、月、年和累计值，单位：小时)；

- 风电机组发电时间(日、月、年和累计值，单位：小时)；

- 风电机组故障时间(日、月、年和累计值，单位：小时)；

- 风电机组可利用率故障时间(日、月、年和累计值，单位：小时)；

- 风电机组停机时间(日、月、年和累计值，单位：小时)；

- 风电机组偏航时间(日、月、年和累计值，单位：小时)；

- 风电机组顺时针偏航时间(日、月、年和累计值，单位：小时)；

- 风电机组逆时针偏航时间(日、月、年和累计值，单位：小时)；

- 风电机组维护时间(日、月、年和累计值，单位：小时)；

- 风电机组维护次数(日、月、年和累计值，单位：次)；

- 风电机组停机次数(日、月、年和累计值，单位：次)；

- 风电机组切入次数(日、月、年和累计值，单位：次)；

- 风电机组偏航次数(日、月、年和累计值，单位：次)；

- 风电机组可利用率(日、月、年和累计值，单位%)；

- 所有相频率和电流、电压；

- 以度为单位的风向(当前的、典型的月分布情况、月平均)；

- 功率曲线(kW – m/s，以月、年统计值储存)；

- 所有故障(状态信息、故障发生次数、总的持续时间和发生日期、月和累计的；内存容量需满足储存超过14个月的资料)；

- 有功功率输出(kW)；

- 无功功率(kvar)和功率因素cos；

- 转轮转速；

- 机舱、轮毂、控制盘、变流器、发电机定子、齿轮箱、轴承、周围的温度；

- 风电机组损耗电量(日、月、年和累计值，单位：千瓦时)，风电机组要有负功率显示。

上述参数应有任意改变坐标的趋势图，采样时间<1秒。该系统须拥有事故追忆功能，故障监测需要能导出下列数据(时间段可选择)：故障发生时间、故障代码、故障名称、故障描述、故障停机等级、发生故障时负荷、发生故障时风速、故障恢复时间。

投标人提供的数据采集系统及软件，需满足每月自动生成每台风电机组的报告的要求，从而可以提供风电机组运行和故障的历史资料。这份报告将成为试运行和质保期对投标人设备质量的考核依据。应至少能提供以下统计报表：

- 定时报表：风电机组运行的实时参数每小时以报表格式显示(所有风电机组数据均显示在同一张报表上)；

- 日报表：按要求以日报表格式显示全天运行的实时数据的统计值，并能查历史报表(所有风电机组数据均显示在同一张报表上)；

- 综合月报表：按要求以综合月报表格式显示全月运行的实时数据的统计值，并能查历史报表(所有风电机组数据均显示在同一张报表上)；

- 单项数据月报表：按要求以单项数据月报表格式显示全月运行的实时数据的统计值，并能查历史报表(所有风电机组数据均显示在同一张报表上)；

- 风速—功率表：按要求以风速-功率月报表格式显示风电机组5-10分钟运行的实时数据的统计值，并能查历史报表(所有风电机组数据均显示在同一张报表上)；

- 功率曲线值报表，按技术协议标准功率曲线上的风速生成功率曲线值报表。并能查历史报表(所有风电机组数据均显示在同一张报表上)；

- 年报表：按要求以年报表格式显示全年运行的实时数据的统计值，并能查历史报表；

- 监控系统应能查看所有历史数据的曲线对比；

- 监控系统同时调阅多个实时数据的曲线进行对比；数据更新时间小于2秒。

- 当出现下列情况时，可以停机并启动风电机组保护系统，显示和发出报警信号(应有声光报警)：

- 液压系统内油面过低、油压过低、油压过高；

- 偏航故障；

- 电缆解缆故障；

- 控制系统故障；

- 机舱异常振动；

- 刹车垫磨损；

- 机械刹车故障；

- 发电机、齿轮箱和偏航电机出现异常温度和振动；

- 风轮及发电机过速；

- 安全系统启动；

- 发电机超载或出现故障；

- 振动过高；

- 变桨故障。

- 当出现下列情况时，可以停机，显示和发出警报信号，并在条件许可时再次自动启动：

- 低风速；

- 风速过高；

- 电缆解缆；

- 电网故障。

- 为风电场主控制室的中央监控系统工作站提供参数、运行情况及故障警报(需包含声响和灯光警报)等。

- 风电机组应能够以手动重新启动。如果中央监控系统及就地控制系统发生故障，风电机组停机后应能在现地通过顶部、底部控制柜或操作盘实现开停机。

- 所有参数的设定都要在风电机组投标文件中说明。风电机组保护与场内电网的保护装置应匹配，并确保故障能快速、准确的切除。

- 中央监控系统应具有相应等级的抗电磁干扰能力，所有控制和保护系统的元件，都要认真选择和布置，以避免来自周围环境的电磁干扰。

- 远程监测终端功能要求

远程监测终端至少具备以下功能：

  - 监测功能：

- 每台风电机组和整个风电场，以kW为单位的有功功率(当前的和10分钟平均值)；

- 每台风电机组和整个风电场，以kWh为单位的发电量(日、月、年和累计的)；

- 每台风电机组的电量消耗；

- 每台机舱的风速计和风向标显示的风速和风向(如分布和时间系列、m/s、10分钟、日、月和年的平均值)；

- 温度传感器在风电机组上测得的周围温度(当前的、10分钟、日、月和年的平均值)；

- 每台风电机组属于故障信息的电压和电流；

- 每台风电机组上的发电机(定子)、齿轮箱(如有)和敏感的电气装置的温度(当前的、10分钟、日、月)，以及相关的可能最大温度值；

- 按询价文件规定的每台风电机组和整个风电场的可利用率(以月、年为基准加以考核)；

- 人工开停风电机组，记录停机期(发生时间、持续时间和次数)；

- 由于周围温度变化、超过切出风速、低于切入风速等原因的每台风电机组的开停，记录停机期(原因、发生时间、持续时间和次数)。

  - 操作事件记录功能：

以数据和时间的形式记录进日志文件，需要时可以将这些文件打印出来。

系统报告编制功能：

- 发电量报表；

- 机组运行报表；

- 事件操作记录报表。

    - 机组有功、无功调节系统

机组在正常发电运行状态下可依据调度或招标人通过中控软件对每台风电机组进行在线有功和无功功率调节。风电机组有功、无功调节通过一套风电场功率控制系统(场级能量管理平台)来实现，该系统主要分为风电场的有功功率调节和无功功率调节两大部分。系统具备接收外部第三方控制指令的能力，包括有功功率和无功功率调节指令。其中有功功率控制应能够实现快速平缓的执行调度指令(AGC)，并具备压线运行的能力误差≤1MW，减少电量损失。

    - 风力发电机组在线振动监测分析系统

风力发电机组的在线振动监测系统，能够连续监测风力发电机组运行过程中主轴轴承、齿轮箱、发电机等关键部件的振动、冲击、振动相位、转速、负荷等参数，自动存储并分析振动、冲击、波形等有价值的数据，并能自动计算机组各部件的故障特征频率；提供针对风力发电机组的专家分析系统，可识别机组的运行状态，发现齿轮箱、轴承故障的早期征兆，并对故障真伪、故障部位、故障类型、严重程度、发展趋势作出判断，支撑风机的健康状态评估、部件的剩余寿命预测，以便有计划地合理安排风电机组的检修工作，保障风力发电机组的正常运行。

系统应能与各机组的在线振动监测仪进行通讯，远程管理各个在线振动监测仪的设置定义；远程在线显示所有在线振动监测仪的数据处理结果及其报警状态信息。

系统具有各类轴承的轴承数据库，可根据机组类型自动生成传动系统图，并自动计算各轴承的故障通过频率及齿轮啮合频率。

在线振动检测分析系统应考虑接入风机主机后台，在SCADA系统可调出观测。为保障在线振动监测分析系统系统安装后振动信号的分析精度需求，需提供齿轮箱的内部结构（包括齿轮箱布置结构、各齿轮齿数、轴承型号等），发电机前后轴承型号。

- 一般要求

- 风电机组状态在线监测系统应能满足本工程风场特殊气候特点；。

- 在线状态监测系统应满足《风力发电机组振动状态监测导则》(NB/T 31004-2011)和VDI 3834的技术要求；

- 在线状态监测系统内设备应能由同一厂家成套提供。

- 在线状态监测系统应过DNV-GL认证或鉴衡认证。

- 传感器

- 风电机组传感器安装位置及风电机组在线监测系统所需的测点不低于下表要求(测量元件为进口品牌)，具体布置点数由投标人根据风电机组结构自行确定；

表1  双馈型风电机组测点

| 风电机组部件 | 每个部件需要传感器支数(支) | 安装方向 | 频率范围(Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 主轴承 | 2 | 径向 | 0.1～100 |
| 齿轮箱(如有) | 3 | 径向 | 0.1～100(行星齿轮，中间轴轴承) 10～10 000(高速轴轴承) |
| 发电机轴承 | 2 | 径向 | 10～10 000 |
| 机舱 | 2 | 轴向及横向 | 0.1～100 |
| 塔筒上部 | 2 | 轴向及横向 | 0.1～100 |

表2 直驱型风电机组测点

| 风电机组部件 | 每个部件需要传感器支数(支) | 安装方向 | 类型 | 频率范围(Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主轴承 | 1 | 水平方向 | 加速度型 | 0.1～1000 |
| 主轴承 | 2 | 垂直方向 | 加速度型 | 0.1～1000 |
| 主轴承 | 1 | 轴向方向 | 加速度型 | 0.1～1000 |
| 定子 | 1 | 水平方向 | 加速度型 | 0.5～7000 |
| 定子 | 1 | 水平方向 | 加速度型 | 0.5～7000 |
| 定子 | 1 | 轴向方向 | 加速度型 | 0.5～7000 |

- 风力发电机组的轴承为滚动轴承，选用加速度传感器，传感器安装在机器轴承座上测量轴承振动；

- 齿轮箱输入端选用低频传感器；

- 齿轮箱输出端选用加速度传感器；

- 应使用精度高、可靠性好的振动传感器，能在恶劣环境中应用，易于安装和维修，传感器具有统一规则的标识。

- 数据采集监测装置

数据采集监测装置作为状态监测系统的核心部件，应采用分布式智能设计，即每台数据采集监测装置为配备高性能处理器的独立自组织单元。应满足以下技术要求：

- 数据采集装置各通道能独立采样，各通道采样不相互影响且可以同步采样；

- 具有采集通道拓展能力，支持风向、转速、功率、扭矩等风电机组过程量的接入；

- 风电状态监测采集器应具备低频振动采集的功能；

- 防护等级为IP54；

- 必须支持通讯故障下继续数据采集和存储功能，当通讯恢复后，能够自动将此期间采集的数据上传至服务器。

- 数据分析及在线状态监测软件

数据分析及在线状态监测软件系统作为状态监测系统的人机交互平台，应同时具备良好的系统开放性、可扩展性、智能决策与处理能力和大规模数据管理和深层数据挖掘的能力。其具体要求如下：

- 应能接收风力发电机组的重要工况信息；

- 应提供用户友好的人机界面，用户可方便地设定设备状态的多级报警值，同时可以输出不同的统计信息，包括报警、测量信息、信号异常和诊断结果报告等；

- 系统分析软件必须集成有完整的轴承参数数据库，并可对非标准的轴承故障特征频率进行计算；

- 应能支持对数据记录的编辑、添加以及对数据库备份、数据精简、数据恢复、数据导出等功能；

- 应能提供振动时域波形、频谱、包络谱、阶次谱、趋势图等分析工具，以便进行数据分析及故障诊断；

- 应支持Web远程访问功能，能通过浏览器远程浏览风力发电机组状态；

- 软件供应商能够提供完整的软件分析培训，能够提供合法有效的ISO18436-2国际振动分析师Cat I、II级培训和认证服务。

- 相关的硬件设备

应随系统配置一台高性能服务器。

- 发电系统

开关装置、驱动装置、发电机、变流器、控制单元和设备等电器部件应根据风电机组认证的规范和规定设计。用在电气系统内的电器设备中的每个部分都应符合IEC或同等标准。电器的每个部件无论是安装还是使用中都应有足够等级的保护，以适应现场的环境条件、可能出现的稳定和瞬时电压和电流情况、及来自外部的各种影响的单独作用和相互联动作用。

每个电器元件应对电磁干扰具有合适等级的抗干扰性(见IEC1000)。所有的电器元件的选择应以不会造成损害性影响或干扰其他电气系统部件的作用为原则。

- 电器部件安全防护措施

- 防触电措施

风电机组的电气系统应布置成便于运行、试验、检查、维护和修理人员进入。电气系统的设计应保证人员的安全，以及防止其他动物可能由于直接或间接接触系统的带电部件所带来的危险，所有带电部件应有绝缘材料遮蔽，或用合适的屏蔽方式隔离，并在显著位置有明显的带电警示标识。

由于在绝缘材料出故障情况下部件会带电，因此间接接触电气系统的导电部件应具有防止漏电的保护措施。应采取下列的做法或其他同类措施来确保保护作用的发挥：

- 采用接地故障保护设备自动切断故障回路；

- 必须满足IEC(或同等标准)中的有关绝缘的要求。

- 电器设备的外壳

防止受气候影响的电器设备外壳应同时能防尘、防水、和防阳光照射。门和盖板应配有专用的工具，以保证在关闭位置上能安全地闭合。应满足NEMA12或IEC同类标准规定的最低要求。所有外壳应得到合理的防护，布置的位置尽可能减少其暴露在雨水中的可能。在外壳的门为进出或维护而开启时，应能防止雨水的溅入。控制柜应免受潮气的影响。

- 导线及电缆保护

风电机组电气系统部件间的布线特性须符合IEC227，245，287或相当标准，具体位置和导线需考虑在安装和运行期间承受的应力。

不同额定电压的导线应分开布置避免产生的过电压，同时避免不同电缆之间信号干扰。

不同耐热等级导线不得在同一导线管内运行，除非每根导线的电流密度不大于允许的最低耐热等级。电缆应全部使用阻燃电缆。

导线的路线和固定要防止因风电机组偏航，设备振动，或感应振动引起绝缘的摩擦或磨损。

所有的电缆终端都要接在带有环的端头或安装到接线板，电缆端均须有识别标签或彩码，风电机组的彩码对所有风电机组必须统一。

所有的电气连接均要符合IEC标准。

- 风电机组的控制和保护要求

当外部电网系统如电压、频率和电网失电等不允许风电机组连续安全运行时，应具备安全停机自动装置。当外部电气系统恢复稳定时应能自动重新启动风电机组。

保护装置应根据电路、电网以及危险可能性等特性来对电流、电压和时间值进行整定。

风电机组保护及电网的保护装置应匹配，提供相应的保护定值，并确保故障能及时、顺利消除。

保护和控制系统应具有适当等级的抗电磁干扰能力。所有保护和控制系统的元件，都要认真选择和布置，以避免元件遭受来自电气系统内的破坏性或损坏性的电磁效应。

在地面和机舱内应配置紧急停机按钮，紧急停机按钮的优先级要超过自动控制系统，并且能够激发风电机组停机。

风电机组控制器应留有接口，以便通过编程器在现地进行调试、编程和控制操作。投标人应提供两台带有相应软件的编程器，投标时要求提供型号规格，风机控制器要具备远程和就地二个编程调试接口。

在投标时提供风电机组控制器与主控级计算机通信方式。各风电机组的风电机组控制器应布置在风电机组塔筒内。

风电机组控制器、以及其与风电机组内部设备之间的连接电缆和光缆及全部附件等均由投标人提供。

- 防误操作及应急求救

所有设备急停按钮应有防误操作保护帽，机舱应有发送至后台机的求救功能按钮。

- 发电机和相关设备

发电机应符合下列技术规格要求：

表3 发电机参数要求

| 序号 | 参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 裕度为机组额定功率10%左右 |
| 2 | 额定电压 | 0.69kV或0.62kV，三相不平衡度≤5%，出口电压三相不平衡度≤2% |
| 3 | 额定频率 | 50Hz |
| 4 | 额定功率时的效率 | 不低于97% |
| 5 | 功率因数 | 感性0.95～容性0.95 |
| 6 | 防护等级 | IP54 |
| 7 | 绝缘等级(定、转子) | 不低于F级，绕组温升按B级控制 |

风电机组如采用双馈感应发电机或者直驱发电机，变流器是控制系统的核心部分，投标人应提供其技术参数(额定功率、输入、输出电压及电流、输出频率的变化范围等)、性能指标和质量保证条款。

双馈电机应采用IGBT或其他电力电子技术，四象限运行，通过计算机控制的电力电子装置提供发电机转子励磁电流或输出转差功率，可调节定子输出的功率因数，与同步发电机具有相似的性能。

发电机输出的电能质量(包括谐波)应满足国内有关标准。

大功率电子设备及其控制设备安装在塔筒内，应充分考虑满足当地环境条件下的设备散热及防凝露情况。

风电机组如采用直驱式永磁同步发电机，投标人应提供机端功率变换器的技术参数(额定功率、输入电压及电流的变化范围、输出电压和电流的谐波含量、A-D-A功率变换器的效率等)、性能指标和质量保证条款。

发电机组应有可靠的冷却方式；如果采用空冷方式，应保证引入的空气不得对发电机造成危害；如果采用水冷方式，应无渗水和漏水问题。

发电机的滑环碳刷应采用耐磨材料，要求最短更换时间是24个月。

对电力电子设备应提供详细的维修、调试及处理故障的技术资料和说明书。

发电机的安装和运输应符合GB/T19071.1的要求。

发电机的结构及安装型式应符合GB/T997中的IMB3的规定。

发电机作空载电动机运行时按GB10068测定的振动速度有效值应不超过2.8mm/s。

当并网三相电压平衡时，发电机空载三相电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%。

发电机产品应按GB/19071.2的规定试验。

每台发电机须经检验合格后才能出厂，并应附有产品检验合格证，检验项目包括但不限于：

- 机械检查；

- 定子绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻测定；

- 定子绕组在实际冷状态下直流电阻的测定；

- 耐电压试验；

- 短时升高电压试验；

- 空载电流和损耗的测定；

- 超速试验；

- 振动的测定。

发电机包装、标志应符合以下要求：

铭牌上的数据刻划方法应保证在整个使用期内不易磨灭；

铭牌应固定在发电机机座的上半部，应标明的项目包括但不限于：

制造厂名、发电机名称、发电机型号、外壳防护等级、额定功率、额定频率、额定转速、额定电压、额定功率因数、效率、绝缘等级、接线方法、制造厂出品年月和编号、质量。

投标人应提供变流器控制系统的核心部分的技术参数(额定功率，输入、输出电压及电流，输出功率的变化范围等)、性能指标和质量保证条款。

- 断路器

风电机组系统应安装一个出口断路器并串接触器(用于频繁启停机和断开非电气短路故障)与风场集电系统相连，以便于隔断风电机组内部电气系统与风场集电系统之间的联系。它应能同时切断所有电源回路，其位置的选定应便于操作。

它可以人工开启，也可以通过风电机组控制系统开启。断路器的额定参数应符合风电机组联接点和电网的最大短路容量。接触器的参数要与断路器的参数相匹配。

- 配电盘

用于现地控制系统和发电系统的配电盘宜布置在一个公用盘上，低压(﹤50V)回路必须与动力回路(﹥50V)隔开。

安装在地板上的配电盘应有一个底部支架，最小高度为100mm，配电盘的结构应有利于所有电缆的进出。

载流部件在规定条件下不超过允许的温升并且能够持续耐受额定电压下的额定电流。

配电盘应配有铜制接地母线(PE)，该母线应与电缆铠装层和/或接线导线相联。接地母线(PE)还应与接地系统相联接。

配电盘内的所有部件必须安装在安装板上，便于部件更换，表面装有设备的盖板/门必须有一定的强度。

所有的配电盘，包括它们的模块至少应有IEC标准要求的最小空间。

母线应是纯电解铜的。

端子排应采用国际名优品牌，端子排应安装在一个标准安装的导轨上，所有的内部接线应是最小断面尺寸为1.5mm2的软性多芯电线，电缆应布置在配电盘里的开敞式PVC线槽里；对PT，CT二次回路须采用不小于4mm2的软性多芯电线。

每个配电盘应配有15%的备用端用于控制用电线接入。

配电盘内的每个部件应根据相应的图纸分别标号，用于动力线的终端应标上相位标志，控制线应根据投标人编制的接线图标号。投标人在供货时，要同时提供配电盘等所有盘柜的原理图和接线图(包括盘柜间联络图、端子排图等)，图纸上应有各线缆的标号。

内部接线必须根据接线图套圈和编号，所有面板上安装的设备应用平面识别标志和功能标志标出。

除了安全标志应用中文和英文外，标记和图上的说明性文字应至少是中文。

急停按钮应安装防误碰保护罩及提示标识。

所有屏柜应安装规范统一的设备标识牌(要求注明屏柜名称及编号，与设计图纸一致)。

提供针对性设计满足风场运行环境要求。如柜内通风、防水，防凝露设计。

外壳防护等级为IP54，柜门采用防雨槽结构避免脏污和液体沉积在密封件上，防止凝露渗入机柜。进出线采用分级套管防护。

- 电容器组(如需要)

如采用异步发电机，为了减少发电机对电网的无功功率的需求，风电机组应配有电容器组。切入和脱开电容器组应能自动控制，以保证cos至少要达到0.95。

对应于额定电压和频率，电容器组是金属膜型的并封闭在配电盘内。在电力中断时，电容器组应可以自动断开。

- 低压电缆

动力电缆应符合相应的IEC或DIN-VDE标准或其他同等标准规定的要求。

动力电缆必须满足《GB∕T 29631-2013 额定电压1.8∕3KV及以下风力发电用耐扭曲软电缆》等电力电缆相关标准，电缆的布置应避免接头，应杜绝T型联接情况。

动力电缆应标明相别。

塔筒内电缆材料可采用铜或铝合金。

监控电缆平行于动力电缆布置时，必须有专用的屏蔽。

电缆防火宜采用防火阻燃电缆，需考虑电缆在低气压条件下的载流量及绝缘的影响。

电缆应满足《阻燃和耐火电线电缆通则》(GB19666)相关要求。

风机内所有电缆进/出位置应配置IP54防护等级的电缆密封套。

投标方应在投标文件中明确对风机与箱变低压侧连接动力电缆的型号要求，并明确该部分电缆是否需要中性线芯。若要求电缆包括中性线芯时，投标方需明确电缆中性线芯的用途。

- 特殊环境适应性要求

- 风电场环境适应性分类

    - 标准型风电场

标准型风电场适用于满足下列要求的风电场：

  - 温度

- 运行温度：-10℃～+40℃；

- 生存温度：-20℃～+50℃。

  - 湿度应同时满足以下条件：

- 距离海岸线/含盐水域≥10km；

- 当距离海岸线/含盐水域≥10km，且≤100km时，主风向不可来自水域；

- 空气湿度≥80%的时间，年度累计≤6个月；

- 年降水量≤800mm。

  - 海拔高度≤2000m；

  - 不需要其他特殊设计。

    - 高海拔风电场

高海拔风电场适用于满足下列要求的风电场：

  - 海拔高度＞2000m；

  - 其他未尽条件与标准型风电场相同。

    - 低温风电场

低温风电场适用于依据风场10年以上温度统计，平均每年出现-20℃以下温度(持续1小时以上)的天数超过9天的风电场。

    - 沿海/潮间带风电场

沿海/潮间带风电场适用于满足下列要求的风电场：

  - 沿海陆地风电场内界距离海岸线陆地侧＜10km，且涨潮时不被淹没的风电场；

  - 潮间带风电场位于大潮期的最高潮位和大潮期的最低潮位间的海岸，以及海水涨到最高时所淹没的地方至潮水退到最低时露出水面的区域。

    - 潮湿风电场

潮湿风电场适用于满足下列要求的风电场：

- 适用于当距离海岸线/含盐水域陆地侧≥10km，且≤100km时，主风向来自水域；

- 适用于内陆空气湿度≥80%的时间，年度累积＞6个月区域的风电场；

- 适用于年降水量＞800mm区域的风电场。

    - 高温风电场

高温风电场适用于满足下列要求的风电场：

- 运行温度：-20℃～+45℃；

- 生存温度：-30℃～+50℃；

- 适用于环境温度超过40℃，累计时间＞15天的风电场；

- 根据工况条件不同，可分为新疆、甘肃等地区以及广东、福建和南海等地区；

- 其他未尽条件与标准型风电场相同。

- 高海拔环境适应性要求

高原型风力发电机组各部件选型应严格按照相关高原标准执行，执行《特殊环境条件 高原电工电子产品 第2部分：选型和检验规范》(GB 20626.2-2006)、《特殊环境条件 高原用高压电器的技术要求》(GB/T 20635-2006)、《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》(GB/T 20645-2006)、《特殊环境条件 高原电气设备技术要求 低压成套开关设备和控制设备》(GB/T 22580-2008)、《高海拔风力发电机组技术导则》(NB/T 31074-2015)等。电气距离、绝缘电压、工频耐压、冲击耐压、温升、灭弧性能等应严格按照相应标准修正、处理和选用。风力发电机组部件选型应满足以下技术要求：

- 电气元件应选用高原产品；

- 电工产品技术要求参考GB/T 31140；

- 电气设备除必须具备绝缘、温升性能外，针对户外产品设计和选型还应具有防紫外线抗辐射能力，例如风向标和风速仪、塔筒外漆；

- 变流、主控、变桨等电控装置宜实施低气压评估或试验，制造商提供报告；

- 发电机应参考GB/T 20645进行校核，变流器应考虑加强散热的特殊设计，宜采取电气间隙修正系数对爬电距离进行修正；

- 高原风力发电机组电气设备的包装应满足高湿、凝露、风沙、结冰等极端恶劣环境需求。电控柜内应具有干燥措施。

- 抗低温技术要求

对于低温环境，风力发电机组的设计应考虑多种耐寒措施，按《低温型风力发电机组》(GB/T 29543-2013)执行，风力发电机组部件选型应满足以下技术要求：

- 机舱罩内应安装加热器和风扇以对温度进行控制，关键系统应采取耐低温材料或型号的零部件；

- 叶片应选用耐低温的玻璃钢材料或新型材料。易覆冰地区宜选用具有防结冰能力的叶片，即可采用防结冰涂料和安装除冰设备达到防结冰要求；

- 轮毂、机舱均应选用抗低温材料，机舱底座、塔筒钢板应选用抗低温冲击好的材料；

- 机舱罩应采用较厚的阻燃保温层，且必须进行防火处理；

- 风速风向仪应选用抗低温抗结冰超声波式或新型风速风向仪；

- 润滑系统应采用低温润滑脂；

- 电缆电线应选用弹性好、耐低温、稳定性强的电缆，避免电缆有中间接头。；

- 各加热器应具有各自的低温启动方案，并可通过主控系统进行自动控制，以保证齿轮箱、发电机、变流器、变桨系统均应在环境温度满足运行要求后方可启动。

- 抗覆冰防凝露技术要求

对于覆冰、凝露环境气候，风力发电机组应考虑采用加热除潮装置或技术，如柜体内增加必要的温控装置和湿控装置。叶片宜选用防结冰涂料，并提供叶片涂料防覆冰实验报告。

- 防潮湿技术要求

对于潮湿环境，风力发电机组应考虑采用加热除潮装置或技术，风力发电机组部件选型应满足以下技术要求：

- 机组内部宜配置安全性能好的加热除湿设备；

- 机舱罩内部宜安装可对湿度进行控制且安全性能好的除潮装置，如加热器和风扇；

- 电气控制柜体应采用IP44以上的外壳防护等级和优质密封材料。柜内增设除湿设施如温控器，以驱除冷态凝露；

- 机组应安装空气过滤装置，以防止潮湿空气进入机舱内；

- 齿轮箱应采用通气帽，防止粉尘或潮湿空气进入齿轮箱内部。

- 防雷技术要求

风力发电机组的防雷与接地方案应严格按照IEC61400-24和IEC62305等标准对防雷与接地系统进行改进设计。风力发电机组部件选型应满足以下技术要求：

- 电涌保护器宜带有报警反馈接点，反馈信号应避免将雷电流引入控制系统；

- 叶片应在叶尖和叶中位置设置防雷接闪器，接闪器分布位置和数量符合GL 2010要求，高雷暴地区的防雷系统设计可靠性应有实验或其它方法验证。叶片-轮毂-机舱-塔筒应具备可靠且完善的防雷通路；

- 叶片里的防雷导线应采用阻燃软铜导线，其截面面积应不小于70mm2；

- 各信号回路、电源回路以及二次回路应根据防雷区的划分，在不同防雷区的边界处选用能适应环境的电涌保护器；特别是LPZ0B至LPZ1区应选用Ⅰ级和Ⅱ级电涌保护器联合保护；

- 风力发电机组接地系统的接地电阻应保证单机工频接地电阻不大于4Ω；

- 位于沿海和潮间带的风电机组，应对各防雷部件进行防腐设计；

- 塔筒法兰连接采用至少3组70mm2铜电缆或铜编织带；

- 根据相关标准要求做好整机等电位连接。

- 所有盘、柜门使用软铜线与柜体连接，确保可靠接地。所有金属部件应当准确地接入用户接地端子。接地引线截面不小于接地线。连接应当在接地的金属和外露的金属品之间完成。

- 所有通讯光缆选型及光纤接口均应考虑防雷接地设计和接地装置。

- 防风沙技术要求

针对风沙环境，风力发电机组应做好密封、过滤措施，抵制沙尘进入机组内部，风力发电机组部件选型应满足以下技术要求：

- 叶片、导流罩、机舱罩、塔筒等外露设备表面应有防风沙保护层；

- 机舱、轮毂以及塔筒连接处应进行密封隔离处理，塔筒门通风孔应采用防尘材料隔离；

- 齿轮箱的外壳缝隙、排气口等位置均应进行密封处理，外壳可采用具有密封胶或密封圈，排气口可安装过滤网。齿轮箱散热器进风口宜位于散热器底部。

- 防盐雾技术要求

针对盐雾环境，风力发电机组部件选型应满足以下技术要求：

- 风力发电机组应具有较好的抗腐蚀性能，应满足ISO12944-2的要求。为保证风力发电机组长期在盐雾环境下能正常运行，外部的防腐等级为C5-M，内部的防腐等级为C4。应特别重视塔筒、齿轮箱、发电机、变桨和回转支撑等部件的防腐；

- 外部部件涂层，防腐涂料产品和涂层系统应满足以下性能要求，涂料厂家应提供第三方检测报告；

| 项目 | 指标 | 测试标准 |
| --- | --- | --- |
| 耐盐雾试验 | 1000小时/4000小时(C4级/C5-M级)，试验后的评价标准：无起泡，无锈蚀，无开裂，无剥落。盐雾试验前及试验后，附着力为0级(划格法)或>5MPa(拉开法) | GB/T 1771-2007 GB/T 9286-1998 GB/T 5210-2006 GB/T 1766-2008 |
| 循环老化试验 | 4200小时(C5-M级)，试验后的评价标准：无起泡，无锈蚀，无开裂，无剥落 | ISO 20340：2003 GB/T 1766-2008 |
| 附着力试验 | 施工现场测试，>5MPa(拉开法)/0-1级(划格法) | GB/T 5210-2006 GB/T 9286-1998 |
| 水冷凝试验 | 480小时/720小时(C4级/C5-M级) 无起泡，无锈蚀，无开裂，无剥落，水冷凝实验前及试验后，附着力为0级或>5MPa | GB/T 13893-2008 GB/T 9286-1998 GB/T 5210-2006 GB/T 1766-2008 |
| 环氧富锌底漆含锌量 | 施工现场测试，锌粉在不挥发组分中的重量含量不低于80%，且金属锌在不挥发组分中的重量含量不低于75% | ISO 12944-5：2007 HG/T 3668-2009 |

- 叶片保护涂层应具有优异的耐盐雾及耐老化性能，前缘防护选择3M的2.1代灰色保护膜或涂防护涂层，对叶片前缘部位进行保护；

- 电气设备外壳应具备防盐雾特性，门和盖板应采取专用有效措施，以保证在关闭位置能安全闭合；

- 非不锈钢标准件应采用防腐涂层处理；

- 风力发电机组密封设计时，应加强机舱罩/导流罩、齿轮箱、主轴轴承和变桨/偏航回转支撑的密封措施。应安装相应空气过滤装置，以防止盐雾空气进入机舱内。发电机与机舱之间应采用多重密封，并在内部设置除盐雾过滤系统。应对电气元器件集中的区域进行密封；塔底进人门处应为全密封结构。

- 抗高温技术要求

高温型机组各电气部件的选型及设计应至少满足以下要求：

- 发电机、齿轮箱、机舱、控制柜、变流器应加强散热配套装置和措施；

- 应在齿轮箱润滑油、齿轮箱轴承、发电机定子绕组、发电机轴承、主轴轴承、控制柜、变流器、机舱、变桨电机等关键部件处安装温度传感器；

- 应优化电气元件散热性能以满足高温要求。

- 抗台风技术要求

台风多发地区，风力发电机组部件选型应满足以下技术要求：

- 应考虑台风引起的湍流、风向突变、极限风速、低气压等对所选机型运行及停机状态下的影响；

- 载荷计算应充分考虑各种台风工况，并兼顾复杂地形与极端工况的叠加影响，具体工况设定应满足IEC 61400-1或等同标准的相关要求；

- 部件强度校核应充分考虑极限载荷及疲劳载荷，并留有足够安全裕量；

- 机组应具有台风应对控制策略、台风预警策略；

- 所选机型需要根据项目实际风况条件复核变桨驱动制动力矩，以确保叶片在台风工况下始终处于顺桨状态；电气系统设计应考虑雷击、暴雨及低压环境对电气元件的影响；

- 可根据风电场台风情况，对变电站集中设置后备电源；

- 风向风速仪的防护等级应不低于IP64，风速计测量分辨率应达到0.1m/s，抗风强度不小于70m/s。

- 塔筒状态、叶片健康监测系统

为了保证风电机组安全稳定运行，投标人供货的机组配置塔筒状态、叶片健康监测系统。塔筒状态、叶片健康监测系统必须分项报价并含在投标总价中。

考虑到数据分区的要求，投标人需确保上述系统数据汇聚通过独立网络链路传输到对应的服务器，不得与风机控制系统的数据传输共用光纤线芯、交换机等网络设备；投标人的风轮叶片、传动链 CMS、塔筒状态监测三个系统应尽量统一品牌，通讯数据的格式说明以及可能产生的历史数据文件的解析格式应有相关技术文档说明，投标人并负责接入风机系统显示以及第三方系统用于历史数据分析。考虑到数据分区的需求，上述三个系统的数据汇聚后应通过独立网络链路传输到对应的服务器，不得与风机控制系统的数据传输共用光纤线芯、交换机等网络设备。

投标人组织招标人、投标人、状态监测厂家签署叶片、传动链 CMS、塔筒状态监测三方合同，合同明确以下内容：（1）数据资产为招标人所有；（2）状态监测厂家定期（一个月）将分析报告发送至投标人、招标人；（3）状态监测厂家负责将数据转发招标人集控中心，其中所需设备由投标人负责，传输通道由招标人负责；（4）状态监测厂家协助买方实现第三方系统的数据接入、解析、分析工作；（5）状态监测厂家应无条件的向招标方提供真实、准确的状态监测系统原始数据。数据格式应符合招标人相应的数据格式标准，状态监测厂家配置的数据服务器应具有与招标方指定服务器的通信能力，能够将监测数据通过指定通信协议传输给招标方。同时，针对存量项目的风电机组，状态监测厂家应同样无条件的向招标方提供自身具备的真实、准确的原始数据，该原始数据应在不高于成本价、鼓励无条件下转换为符合招标人相应标准的数据格式。（6）投标人、状态监测厂家的数据转发及接口应满足附件十《风力发电机组状态监测系统数据标准化技术要求》。

#### 2.6.1 一般要求

- 塔筒状态监测是通过传感器在线监测塔筒的晃度位移和倾角分布，实现塔筒垂直度分析、刚度分析和塔基不均匀沉降情况，为塔筒、螺栓及基础的检修维护提供依据。

- 叶片健康监测通过传感器对叶片的状态变化进行实时在线监测，探测叶片结冰、结构损伤、裂纹、不平衡等故障的形成和发展过程，从而提前进行维修，避免叶片严重故障的形成。

- 现场维护人员根据故障的原因、程度、部位和发展趋势采取相应的维护措施，从而避免生产事故的发生，延长大部件使用寿命，有效降低风机维修成本，提高机组可利用率。

- 为保证监测系统组成及维护的一致性和连续性，供应商提供的所有关键部件，如数据采集单元和系统分析软件等须采用同一知名品牌，振动传感器要求为进口高性能振动加速度传感器。供应商必须具备根据客户实际需求，进行软硬件系统的自主开发能力。

    - 测点配置

塔筒状态监测测点配置最低应满足如下标准：

| 序号 | 位置 | 测点数 | 传感器类型 | 安装方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔筒顶部 | 2 | 低频加速度传感器 | 径向+轴向 |
| 2 | 塔筒顶部 | 1 | 双轴倾角传感器 |  |
| 3 | 塔筒底部 | 1 | 双轴倾角传感器 |  |

叶片健康监测测点配置最低应满足如下标准：

| 序号 | 部件 | 测点数 | 传感器类型 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶片A | 1 | 叶片专用传感器 | 叶片内部，距叶根1/3处 |
| 2 | 叶片B | 1 | 叶片专用传感器 | 叶片内部，距叶根1/3处 |
| 3 | 叶片C | 1 | 叶片专用传感器 | 叶片内部，距叶根1/3处 |

    - 技术服务

- 监测系统供应商应提供诊断预警服务(包括并不限于常规季度评估、7*24小时日常监控诊断等)。

- 监测系统需具有独立自主知识产权。

- 要求供应商能够提供完整的软件分析培训(提供培训方案)，在设备质保期内能够提供具有ISO18436-2国际CATⅡ振动分析师分析撰写的并由ISO18436-2国际CAT III振动分析师审核的定期监测诊断报告(供应商需提供分析师名单及简历)；

- 监测系统供应商应具有良好的售后服务体系，现场安装调试服务人员应具有丰富经验，满足招标人现场安全管理的要求。

- 供应商应每年提供三次软件操作集中培训及两次现场培训，并提供美国Vibration Institute认可的ISO CAT I、CAT II振动分析师培训和认证服务。

    - 塔筒状态监测功能要求

- 具备塔筒倾斜在线监测功能，要求能够监测X轴、Y轴两个方向的倾斜度，测量精度达到0.01，测量范围±20以上；监测数据通过RS485方式通讯或者过程量接入数据采集站上；

- 具备塔筒晃度在线监测功能，要求能够监测X轴、Y轴两个方向的晃动位移，并在超出允许范围后立即报警；

- 具备塔基不均匀沉降在线监测功能；

- 具备危险转速区间监测，要求系统在转速引起塔筒共振时立即报警；

- 实时在线监测：

  - 多通道同步实时在线采样数据；

  - 具备完备可靠的现场信号拾取功能；

  - 通过主监测画面用户能够了解被监测设备的实际运行状态。

- 具备分析比对工具，对风机塔筒状态的趋势图谱进行比对分析；

- 具备系统自检功能：对系统的网络通信状态、串口通信状态、传感器状态及内部硬件信息等进行检查，若自检存在异常，则给出提示信息，并可人工远程重新启动；

- 塔筒状态监测功能具有GL认证。

    - 叶片健康监测功能要求

- 监测与故障诊断范围应包括：

| 序号 | 监测故障类型 | 可判断故障 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构损伤 | 前、后缘开裂 叶根开裂 叶片表面损伤 严重雷击损伤 |
| 2 | 载荷不平衡 | 气动不平衡 质量不平衡 |
| 3 | 积冰 | 叶片结冰 |

- 实时在线监测：

  - 多通道同步实时在线采样数据；

  - 具备完备可靠的现场信号拾取功能；

  - 通过主监测画面用户能够了解被监测设备的实际运行状态。

- 具备分析比对工具，对趋势图谱进行比对分析；

- 具备系统自检功能：对系统的网络通信状态、串口通信状态、传感器状态及内部硬件信息等进行检查，若自检存在异常，则给出提示信息，并可人工远程重新启动；

- 在国内风电场应具有批量应用业绩。

- 其他要求

- 风电机组自动灭火系统

风电机组机舱内设备及电缆应采用防火设计，采用阻燃材料，电缆阻燃等级不低于C级，提高风电机组的防火能力。自动灭火系统应满足《火灾报警系统设计规范》(GB 50116-2013)、NB 31089-2016 风电场设计防火规范 、CECS 391:2014 风力发电机组防火技术规程、防止电力生产事故的二十五项重点要求的要求，其系统组件应满足国家相关标准规范的要求。塔基、机舱、偏航平台及其他必要处设置烟感、温感探测器并设置自动灭火装置。灭火装置选型根据部位选用悬挂式超细干粉灭火系统和热气溶胶灭火系统等。

根据风电机组的各部件特性，应在以下部位但不仅限于这些部位布置火灾监测元件和自动消防装置(下面自动消防系统的配置位置只是基本要求，各风机投标商可根据自己风机的结构进行相应位置和套数的选择)：

①高速刹车盘

②变桨柜

③机舱柜

④变频柜（包含整流和逆变柜）

⑤开关柜⑥塔筒底部设备层

⑦机舱平台底板下部（偏航刹车系统）

⑧塔架及竖向电缆桥架

⑨轮毂

自动灭火系统能及时发现和通报火情，采取有效措施控制和消灭火灾，最大限度地减少火灾危害。通过设置在风电机组内部的火灾报警探测器，自动灭火系统能实现24小时不间断的火情监测；当探测器检测到风电机组内部出现火情时，自动向火灾报警控制器报警。火灾报警控制器可显示相应信息及火灾发生部位，在报警时候自动启动视频系统进行火灾情况确认或远程主动控制开启视频系统确认，并能通过自动或手动对相关部位的灭火设备进行控制实施灭火。所有的火情信息由报警控制器进行采集、存储，并能将火警信号上传至风电场控制室。

为了便于系统扩容和变更，探测器及各种现场部件具有自适应编址能力，无需手动设置地址，探测器自身具备独立工作能力和自检功能。每个现场部件中均设有短路隔离功能，且探测回路采用星形二总线，发生短路时，短路点被自动隔离开，确保系统能正常运行，并且能报出准确的故障位置，便于维修。

自动灭火系统应具有抗电磁干扰、低温、震动、摇摆等功能。

投标人在投标文件中应描述自动消防系统的特性和技术指标(含电缆防火措施)及自动消防系统的具体方案，各系统设备应列出设备明细。

- 视频监视系统

投标人负责在风电机组处安装就地视频监视系统，其监控对象主要分为四部分：机舱内部，每台机舱内在适当的位置安装2套图像监视设备（具备热成像功能监控），用于监视机舱内各设备的运行状态；塔筒底部，每台塔筒内底部适当的位置安装1套图像监视设备，用于监视塔筒底部设备的运行状态，可通过云台控制球机转动对塔筒底部所有设备进行全方位监控；塔筒内顶部扭缆平台，安装1套图像监视设备；塔筒外部，安装1套图像监视设备，用于监视塔筒外部箱变区域。上述图像监视设备具体安装位置投标人需根据自身设备布置特点确定。风电机组图像监视系统同时也作为整个风电场视频监视系统，系统应具备扩容能力，用于接入升压站等其他系统的摄像头，避免风电场集控室布置二套视频监控系统。其他系统的摄像头由招标人采购，在采购时应与风电机组的视频监控系统保持兼容性。

图像监视设备（摄像机）应使用可光学变焦球机（其中塔筒外部的球机变焦范围不低于 20 倍光学变焦），像素不得低于200 万像素，通过云台进行控制，图像压缩标准支持 H.264 或H.265或 MPEG4等要求。

视频监视系统具有实时、红外、录像和回放功能。系统具有高度的集成性，视频信号通过光缆传入主控室进行集中管理，在控制室可以对视频系统进行控制，可实现放大、拉近、拉远、旋转等相关操作。数据存储设备容量不低于1个月存储要求，具有可扩展性，满足长时间大容量视频图像存储。能实现高分辨的预览与存储、模拟视频的高清传输、存储和显示，便于值班人员对风电机组内部设备进行高清晰度监控。硬盘录像机应支持TV、VGA、HDMI及多画面矩阵同时输出；支持硬盘组管理功能和定向存储功能，根据录像重要程度，指定硬盘独立存储。

机舱和塔筒内的摄像机具备自动火灾抓拍，移动侦测，具备声音传输功能，摄像头安装处应配置LED辅助照明，当环境照度低于10lux时，自动开启；室外摄像机防护等级IP66以上，视频监控系统应将声音传输至中央监控系统。

场区视频监控系统使用场区通信光缆不同芯独立组网。风电机组视频监控系统应能与升压站已投运视频监视系统兼容，2套视频监视系统的图像应能在风电机组视频监控平台同时显示。并且在设计时预留视频监控系统装置安装接口，并在出厂前装设完毕，禁止在到达吊装现场后的风力发电机组上通过打孔或粘贴等方式布置。

视频监视系统应预留GPS和北斗时钟网络接口，系统具备对时功能，保证每个摄像头显示的时间与GPS和北斗时钟始终一致。投标人提供视频监视系统设备、线缆等全套附件，并负责设备的安装指导及调试工作。

风电机组就地视频监视系统信号和风场视频监控系统信号应能共同接入一台主机，共用显示器，方便调出观看。

投标方应考虑场区内单台风机内交换机数据处理及上传能力，应保证风场内视频信号的上传不影响风机其他信号上传的数据量及数据传输速度。

每个区域选取10台机组，额外各加装一台机舱外顶部摄像头，对全场风机进行视频监控。

- 螺栓

投标人向招标人提供的塔筒与塔筒、塔筒与机舱、叶片与轮毂的连接螺丝、螺母、垫片需按照风电机组安装设计需求量的1.05倍进行供货。每批次均须抽样并按螺栓制造厂提供的《产品质量保证书》中检测报告的项目内容在本风电场取样后送国家承认资质的部门进行复检，并向招标人提供检验合格的复检报告，并承担相应的费用。如螺栓不合格，招标人有权要求投标人对同规格同批次的螺栓进行全部更换，如已安装的应由投标人承担费用进行拆装更换。

- 维护和安全设计

风电机组的设计应便于维护和维修，所有部件必须很容易触及。总重量超过30公斤的部件，或者增加附着连接点，或者做一个吊环用来搬运。

凡需要人进去执行维护和维修任务的地方都要配置足够的人身安全绳索的系着点。塔内的梯子须配安全缆索或安全轨道。安全缆索或安全轨道须与人员降落限制装置相配合。

为确保人员的安全，设计应考虑下列内容：

- 为进行检查和定期维修人员提供安全的触及部件和工作地点；

- 采取足够的措施保护人员避免与转动部件或运动机件接触而发生事故；

- 为爬塔筒和在地面以上工作的人员提供安全绳和安全带或其它批准的保护装置；

- 在维修期间提供锁定风轮和偏航机构的措施和安全释放装置；

- 对带电体设置警告标志，机舱内应有安全挂点、防止坠落、消防设施指示等其它安全警示标识；

- 提供雷电放电装置；

- 塔内和机舱内要有充足的照明，配备应急照明装置(应使用LED光源)，在掉电情况下运行不得小于1小时，系统的照明采用 LED 灯具，灯具的功率应满足工作场所照度的要求。色温为 4500-6500K 左右，订货前需要由招标方确定且不发生商务价格变化，确保整个风场的照明色温统一协调；

- 塔顶和塔底控制柜均应设置事故停机按钮；

- 在维修期间，切断远方监控功能；

- 机舱上应配有除正常出口外的逃生孔，逃生孔对应位置上应配有逃生索及系着点。

风电机组应至少具有下列维修和安全特性：

- 出现故障时，自动紧急停机；

- 就地和远距离监视性能和运行状态；

- 工作平台或其他办法能允许接触到所有部件；

- 需要搬运材料的部件上设附属装置；

- 若使用梯子，要增加安全爬绳；

- 为在高架工作平台和机舱顶工作的人员设置安全附属装置；

- 检修时，应采用风轮锁定的装置。

- 铭牌和标志

风电机组主要部件，以及列入备品备件清单的都要标明部件编号和制造厂的名称。对成批生产制造的部件，如其对时间和周期敏感，还要标出时间和序号。

每台风电机组都要有永久性标志，至少标出以下内容：

- 型号；

- 发电机形式；

- 功率因数和额定功率；

- 额定频率；

- 相数；

- 输出电压、电流；

- 额定运行转速；

- 最大额定出力；

- 额定功率时发电机的效率；

- 制造厂；

- 制造日期。

- 风机基础

投标人应配合招标人完成基础设计工作，并应随投标文件提供风电机组基础设计所需资料，包括但不限于：

- 风电机组基础各控制工况下的载荷资料，包括重力、水平推力以及疲劳荷载等，提供整机振动计算材料及成果参数

- 风电机组基础的标准设计图纸(其中包括预应力锚栓展示图及加工图，塔筒详图)；

- 满足设计要求的预应力锚栓的长度，以及基础埋深要求等；锚栓需采用填充脂、凝胶对锚杆进行防护，避免水汽、腐蚀性介质等侵蚀锚杆。锚杆套内防护在锚栓制造厂进行，工艺为充分浸润无纺布于填充脂中，时间不少于12小时，再将浸润后的无纺布缠绕在锚杆上，套PVC管两端塑封，锚杆螺牙两端涂刷凝胶，装保护套。

锚栓保护罩防腐防水内部防护宜在现场进行，保护罩内填充凝胶后紧固，保护罩边沿与法兰接触处涂抹封口胶密封。

- 塔筒基础段防腐方案。

投标人应对基础设计所提供的全部资料负责，并派专业人员参加基础设计审查、对基础施工进行必要的检查监督、参加基础验收。

- 风机塔架

风机塔架技术规范详见附件五 《塔架及附属设备技术要求》

- 升降机

- 轿厢尺寸：满足在所要求的塔筒限制平面尺寸内布置有关设备，并使轿厢尺寸尽可能的大。

- 升降机主要性能要求：

型式：钢丝绳导向或爬梯导向型塔筒升降机
额定载荷：300kg 自身重量：160kg

外部尺寸：720mm*720mm*2500mm

承载人数：1人；钢丝绳：直径不小于9mm 运行速度：9m/min

额定电压：400V/690V 绝缘等级：B级

防护等级：IP54 工作温度：-25℃— 40℃ 环境温度：-40℃— 50℃

起动时的瞬时最大加速度不大于：1.5m/s2

制动时的瞬时最大减速度不大于：1.5m/s2

运行中垂直振动最大加速度不大于：0.25m/s2

运行中水平振动最大加速度不大于：0.15m/s2

轿厢平层准确度不大于：+-15m m

安全触发锁死功能：锁死速度不下于40m/min;

- 轿厢材质：不锈钢材质；

- 风机监控点表要求

投标人应提供外送测点清单，同时对招标人免费开放全部点表，并无偿配合完成数据上传工作满足招标人开展数据延伸(如实现与集控中心通讯)包含中文描述、单位、值上限。其中运行状态测点、故障状态测点、故障或者报警信号应提供测点说明，比如当出现某个故障或者报警信号时，风机状态才可确定为停机。

投标人须提供故障及报警信号部位分类。

### 3. 备品备件和专用工具要求

- 备品备件

本次招标不采购8年质保期后的备品备件，质保期内备品备件投标人自行考虑，不单独报价，已包含在总价中；必须满足招标文件要求的全部设备性能考核要求。

- 质保期内的备品备件

投标人应按照附表A.2的要求提供质保期内的备品备件(含易耗品)。在质保期内投标人应保证备品、备件供应充足，以满足风电机组维护需要，其中采购的元器件也需要招标人项目机构审批。

除了按照附表A.2的要求提供质保期内的备品备件和易耗品以外，投标人还应根据本项目的规模及自然环境特点、投标设备的性能、调试和质保期内的调试运维要求、以及投标人在以往项目中所获得的经验增补质保期内的备品备件的和易耗品的品种和数量，增加的备品备件和易耗品列在附表A.2的最下方。投标人填写的附表A.2应能够满足调试和质保期内的调试运维需求。投标人应在投标文件中提供完整的质保期内备品备件清单，清单应包括：编号、详细名称、规格型号、数量或重量、更换周期、生产厂家、产地、品牌、国内替代产品(国内有替代品的必须列出)。

投标人应及时负责免费更换质保期内的质量不可靠部件和损坏部件。投标人需在现场设有备件库，以满足质保期内风电机组维护所需的备品备件和易耗品。质保期内备品备件和易耗品仅供投标人在建设、调试和质保期内使用。出质保期后支付质保金前，投标人应按照附表A.2清单内容补齐备品备件，费用包含在投标总价中，招标人不另行支付。

投标人提供的质保期内的备品备件，在质保期内实际使用了哪些备品备件以及使用了多少数量均不引起合同价格调整。

- 出质保后备品备件的供应

无

- 备品备件的品质

所提供的全部备品备件及易耗品应能与原有部件互相替换且为同一厂家产品，其材料，工艺和构造均应相同。

备件应是新的，而不是修理过的或刷新过的旧产品，投标人应在质保期末提供一份备品备件清单，以使招标人尽量在国内采购而取代进口。

所有备品备件和易耗品的包装和保管都要适用于在风电场的长期贮存。每个备品备件的包装箱上都应有清楚标志和编号。每一个箱子里都应有设备清单。当几个备品备件装在一个箱里时，则应在箱外给出目录，箱内附有详细清单。

- 备品备件供应的及时性

投标人应保证具有及时提供备品备件的能力，其大型备件(如：叶片、齿轮箱、发电机、轮毂、变压器等)应在15天内运抵现场，小型备件应在5天内运抵现场。在质保期结束后，如果投标人停止生产这些零备件，应及时提前通知招标人，以便使招标人做最后一次采购。在停产后，如果招标人要求，投标人应在可能的范围内免费帮助招标人获得备品备件的蓝图、图纸和技术规范。

- 备品备件的考核

由于风电机组机型的多样性，备品备件的品种和数量不尽相同，备品备件(能满足招标人质保期内正常运行维护检修需要的备品备件)的数量和品种由投标人根据其对合同设备的经验来确定。但为了避免由于投标人在投标时申报的品种和数量的差别，影响评标结果和风电场的正常运行维护，本次招标将质保期内备品备件作为重要的考核内容，考核方法和内容如下：

- 质保期内运行维护检修实际所需的备品备件完全由投标人负责提供(含在投标总价的质保期维护费用之中)，不在合同之外发生任何费用。质保期内备品备件只可以投标人用于质保期内运维检修使用。投标人必须保证风电机组质保期内的正常运行和7天×24小时维护；

- 招标人将与投标人一起，逐项对质保期内备品备件实际用量进行登记备忘，并履行投标人审批手续；

- 备品备件必须是原合同供应商的，不允许改用代用品或新开发品，否则，必须征得招标人许可。

- 专用工具

3.2.1 运行维护工具

投标人应提供用于运行和维护所需的专用工具及器具。工具应是全新且未使用过的。通常应至少包括以下内容：

用于运行和维护所需的2套完整工具(含进口液压站及塔筒螺栓紧固装置，专用扳手，锚栓拉伸装置)。

每个塔筒爬梯须配备一套防跌落安全保护(绳带)装置。

3.2.2 安装、吊装、调试工具

投标人应提供一套专用于风力发电机组及塔筒安装吊装使用的工具和辅助工具，这些工具应是全新且未使用过的。当项目现场需要开展多工作面时，投标人免费提供招标人一套风力发电机组及塔筒专用吊具，招标人应在该作业面施工结束后将所借工器具归还给投标人，即提供1套吊装工具及辅助工具，在现场工作需要时再增加1套吊装工具及辅助工具。

当项目现场需要开展多工作面时，投标人免费提供招标人一套液压站工具使用，以保证项目现场施工进度，招标人应在该作业面施工结束后将所借工器具归还给投标人。

当现场输电线路不能及时送电，为节省送电后动态调试时间，投标人自备一台可进行机组调试的发电机保证风电机组调试所用，投标人负责设备转场、所需油耗等费用，并在该项工作施工结束后将所借工器具归还给投标人现场项目部，待通电后双方继续完成后续并网调试工作。

### 4. 试验、设备监理和检验要求

- 投标人实施的试验和检验

投标人或制造厂家应按认定的质量保证程序制造合同设备，并根据内部试验程序实施规定的试验和检验，试验程序应符合普遍可接受的标准。在实施之前，应向招标代理/招标人提交试验和质量保证程序。

投标人应提供相应的质量保证和控制文件，包括检验记录，型号测试和/或试验证书。

投标人应在设备出厂之前向招标代理/招标人提交质量保证和控制文件。除了质量保证核对清单和试验证书之外，文件中还应包括设备主要部件的详细规范。

- 投标机型的型式试验报告

参与投标的机型应提供设备型式认证证书和型式试验报告。

投标人提供的叶片应具备叶片认证并通过型式试验，投标人应在投标时提供叶片的认证和型式试验报告文件，叶片供货商最终由投标人和招标人共同考察确定。

除风电主机常规型式测试项目外，风电机组要有低电压穿越能力、有功功率/无功功率调节能力、电能质量、电网适应性(包括频率/电压适应性和抗干扰能力)、电气模型验证等型式试验报告。

- 设备监理

招标人有权派驻监理对设备进行驻场监造，投标人须无条件进行配合。主设备中锻件、铸件在成型后（如齿轮箱开齿前）必须做超声波无损探伤检测并提供报告与设备一并移交，供设备监理审核查看监督。

- 机组全功率试验

投标人对投标机型应完成整机全功率试验，实验过程及结果应有监造代表进行见证。

- 运输和开箱检验

投标人必须参加检验，并应预先通知招标代理/招标人，并按时抵达检验现场。

招标人在开箱检验8天之前应通知投标人计划检验的初步时间、提前3天确认具体检验时间。如果投标人的代表未能在计划的开箱检验时间内抵达，招标人有权进行开箱检验。如果在运输和/或开箱检验过程中发现设备短缺，缺陷和损坏，或其他不符合交付设备合同的情况，投标人应对检验结果认可并负全部责任。

- 安装、调试、试运行期和质保期的检查

如果在安装、调试、试运行期和/或质保期内发现设备有缺陷，原因是因为(但不局限于)潜在的缺陷或使用了不当材料，招标人可向投标人提出索赔要求，允许投标人参加检查。

在整个试验和检查过程中，投标人明确风电机组主机内相关设备实验要求(电气试验、油化验)。如果发现投标人提供的技术标准不完整，招标人有权根据招标人所在国当前有效标准和/或其他被招标人认为适合的标准实施检查。

- 风电机组并网检测

投标人提供的风电机组机型必须通过国家授权的有资质的检测机构进行的检测，并提供并网检测报告。未通过并网检测的同一型号的风电机组不予并网。

风电机组并网检测内容包括风电机组电能质量、有功功率/无功功率调节能力、低电压穿越能力、高电压穿越能力、电网适应性(包括频率/电压适应性和抗干扰能力)、电气模型验证。

### 5. 技术性能的考核和验收

(“★”条款作为商务考核项)

- 调试投产期间的预验收

投标人全面负责风电机组的调试及试运行。风电机的安装、接线完成后通电调试，投标人在报价文件中附上调试计划，其中应列明风电机组调试的内容、步骤、调试方法和控制点等。

- 投标人提供一份电量及非电量的整定值参数表；

- 根据整定值参数表对每一项内容进行整定并分项进行试验；

- 对变桨距、变速、偏航、液压刹车、电控系统中的各项功能逐项进行试验，全部合格验收后进行整机试验；

- 对每台风电机组的参数测量和动作试验均应有详细记录，整台机组安装调试完成后提供调试报告。

其中监控系统功能调试项目包括(不限于)：

- 紧急停机功能；

- 在各种运行条件下的刹车试验；

- 偏航系统性能；

- 突甩负荷试验；

- 超速试验；

- 机舱震动试验；

- 电气保护性能；

- 中央监控系统功能；

- 变桨系统性能；

- 自动运行功能。

每台风电机组安装、调试完毕后，投标人提交安装、调试报告，经招标人同意进入试运行期。每台风电机组应连续、稳定、无故障运行240小时，并且在此期间如出现额定风速，机组应达到额定出力，则视为试运行合格。如果在240小时的试运行期内，没有出现额定风速，则试运行顺延120小时，如果在上述顺延时间内仍未出现额定风速，但机组实际发电功率符合功率曲线要求(误差不超过±5%)，也视为试运行合格，但买方保留对额定风速机组出力的考核权利，如此后在当时现场空气密度下机组在额定风速时没有达到额定功率，则需重新进行试运行考核，该台机组质保期重新计算。

以下外部原因导致的停机，不视为风电机组故障：

- 电网故障(电网参数在技术规范范围之外)；

- 气象条件(包括风况和环境温度)超出技术规范规定的运行范围。

若在240小时试运行期间，风电机组出现故障，则待故障处理后重新计时。

- 进入质保期运行验收

当全场最后一台风电机组完成所有调试大纲内容并通过试运行验收、所有资料提交齐全、双方签署预验收证书后，合同设备进入质保期。

- ★年上网电量及年等效满负荷小时数考核

5.3.1 考核要求

投标人基于招标文件指定测风塔代表年、指定高度(合同机型的轮毂高度)实测年平均风速的条件，根据投标机组排布及机组选型方案，投标人提供保证的风电场年等效满负荷小时数。

投标人提供指定测风塔年平均风速与年等效满负荷小时数对应的保证年上网电量表。其中表中所列的相邻平均风速间隔为0.1m/s，若实测年平均风速值在表所列相邻风速值中间时，对应的年等效满负荷小时数采用算数线性插值的方法确定。若机位排布及机组选型发生更改，双方将共同基于新的机位排布及机组选型方案建立新的保证年上网电量表。

若风电场投运后，指定测风塔发生迁移或拆除，双方将共同基于新的测风塔建立新的保证年上网电量表。

5.3.2 考核时间

年等效满负荷小时数的考核时段为8年。

考核时间指招标人为风电场最后一台风机出具240h合格证书起，至质量保证期结束。

5.3.3 具体考核方法

合同价格10%的价款做为合同考核款，在质量保证期内前二年进行考核，第一年合同考核款为合同价格的5%，第二年5%，具体考核办法如下：

年上网电量及年等效满负荷小时数考核范围为整个风电场。

年等效满负荷小时数取值按照风电场送出线路关口表实测年上网电量数据进行折算，即：

风电场年等效满负荷小时数 = 风电场关口表年实测上网电量 / 风场总装机容量。

年等效满负荷小时数考核周期为质保期内前2年(分第1、2年两个阶段)，考核款额度为合同款的10%，其中，第一、二阶段考核款分别为合同款的5%、5%。若在质保期各考核阶段内完成考核年等效满负荷小时数，则按上述约定支付该阶段考核款；若未完成考核年等效满负荷小时数则进行罚款，罚款从合同质保期考核款中扣除，扣减的上限为合同基础价格的10%。具体如下：

假定P1(第一年)、P2(第二年)分别为质保期各年度实际等效满负荷小时数与投标保证等效满负荷小时数之间的波动值，则：

波动值 = 当年实际等效满负荷小时数－投标人投标保证等效满负荷小时数，最终考核值由第三方检测机构测算。

a） 当P1、P2大于等于0时，相应各阶段的考核款全额支付；

b） 当P1、P2小于0时，对应扣减当期考核款(分别为合同款的5%)：

8年质保期结束时，若质保期内第三年、第四年、第五年由于设备质量的原因造成发电量的损失应直接扣除电量损失款。

电量损失款(单位：元)= Pn ×总装机容量×上网电价。

- 质保期内的设备可利用率及发电的考核

    - 风电场风电机组设备年平均可利用率计算方法

风电场风电机组设备年平均可利用率按照《电工术语 风力发电机组》(GB/T2900.53-2001)计算：

单台风电机组设备年平均可利用率 =(8760-风电机组维护和故障未工作时数)/8760×100%

风电场风电机组设备年平均可利用率 = 所有单台风电机组设备年平均可利用率的总和/台数

其中：(1)风电机组维护和故障未工作时数以控制系统记录时间为准，结合双方记录并认可的手工修正。

(2)非投标人责任的全部停机时间不属于风电机组的停机时间。

    - ★风电场风电机组设备年平均可利用率考核

风电机组设备年平均可利用率考核整个风电场和单台风电机组，考核时段为年。

考核起始时间为招标人为风电场最后一台风电机组出具试运行验收合格证书开始，至质保期结束。

质保期内风电场风电机组设备年平均可利用率考核指标：

- 风电场机组年可利用率：≥98%；

- 单台机组年可利用率：≥95%。

如在质保期内达不到上述考核指标，投标人必须检测原因、排除问题。同时，投标人应赔偿招标人因此而造成的损失，赔偿金额按如下计算方法：

赔偿金额(元)=(投标人投标年等效满负荷小时数对应发电量-当年实际发电量)×上网电价

此外，如在质保期最后一年达不到上述考核指标，招标人将推迟投标人提交的项目最终验收报告书的确认。同时，投标人必须无条件地延长风电机组设备的质量保质期一年，投标人在此期间需采取措施进行检测，排除故障；若仍达不到上述考核指标，投标人必须再次无条件地延长风电机组设备的质量保质期一年，进行风电机组设备的检测，排除故障。

投标人应赔偿招标人在延长的质量保质期期间的损失，计算方法如下：

赔偿金额(元)=(投标人投标年等效满负荷小时数对应发电量 - 当年实际发电量)×上网电价

如果经过上述二个一年的质量保质期延长仍未排除故障，则执行第5.6节考核条款，具体处理办法详见商务合同有关规定。

上述仅对整个风电场进行考核，但对于单台风电机组，投标商必须保证风电场的每台风电机组设备利用率不低于95%，若不能满足，参照上述条款执行。

- ★质保期内的功率曲线的考核

投标人应根据风电场的风况参数，随投标文件提交如下二份投标机型的功率曲线：

- 经过型式测试的功率曲线并根据IEC 61400-12-1折算为标准空气密度下的功率曲线；

- 针对本项目现场条件，投标人提供的根据IEC 61400-12-1折算到标准空气密度下的动态功率曲线。

投标人提供的动态功率曲线将作为本项目的考核功率曲线。

风电机组功率曲线考核单元为每台风电机组，考核时段为年，考核指标为每台风电机组的折算到标准空气密度下的实测功率曲线与考核功率曲线的比值，相符度不小于97%，功率曲线相符度核算方法宜采用发电量相符度验证；动态功率曲线的功率值应为机组出口的功率值。

风电机组功率曲线考核值计算方法：

考核值(K)=(实测推算年发电量/保证推算年发电量)×100%

实测推算年发电量 = 风频分布值×8760×实测功率曲线值

保证推算年发电量 = 风频分布值×8760×保证功率曲线值

风频分布值以风电场内样板机的实测值为准，或以每台风电机组的实测值为准。

实测功率曲线以风场中央监控系统记录的每台风电机组的风速和功率为准。

考核时间指招标人为风电场最后一台风电机组出具初步验收合格证书起，至质保期结束。

如在出质保期验收时达不到上述考核指标，投标人必须立即设法检测原因，并排除问题。同时，投标人应赔偿招标人因此而造成的损失，赔偿费用在合同尾款中扣除，赔偿金额按如下计算方法：

赔偿金额(元)=(投标人用于本次投标的年等效满负荷小时数对应全考核期发电量 － 风电场的全考核期实测年发电量)×上网电价

此外，如在出质保期验收时达不到上述考核指标，招标人将推迟投标人提交的项目最终验收报告书的确认。同时，投标人必须无条件地延长风电机组设备的质量保质期一年，投标人在此期间需采取措施进行检测，排除故障；若仍达不到上述考核指标，投标人必须再次无条件地延长风电机组设备的质量保质期一年，进行风电机组设备的检测，排除故障。延长的质量保质期期间标人须赔偿招标人损失，计算方法如下：

赔偿金额(元)=(投标人用于本次投标的年等效满负荷小时数对应发电量－延长时间风电场的实测推算年发电量)×上网电价

如果经过上述二个一年的质量保质期延长后仍未排除故障，则执行第5.6节考核条款，具体处理办法详见商务合同。

- ★最终验收

在质保期结束后，投标人应提交项目最终验收申请报告书，供招标人确认。

招标人将根据第3章的备品备件条款、第5章的技术性能考核条款和第6章技术服务及培训条款，考核投标人是否完全履行合同。如果考核结果为未完全履行合同，招标人将推迟确认投标人提交的项目最终验收申请报告书，并要求投标人继续履行合同，直到完全履行后，招标人才对项目最终验收申请报告书进行确认。

- 全部风电机组的质保期满后，并且已满足下列条件，招标人应签署最终验收的全部文件：

每台风电机组的功率曲线符合率≥97%；

质保期内单台机组可利用率≥95%；

质保期内全部机组平均可利用率≥98%；

风电机组主要部件更换率低于5%；

投标人已完成了对招标人的技术人员培训并已具备独立维修和调试工作的能力。

- 对投标人追加考核条款：

  - 单台机组如果不能达到考核指标，每降低1%，赔偿单台机组价格的1%；

  - 全风电场如果不能达到年可利用率考核指标，每降低1%，赔偿合同总价的1%；

  - 全风电场如果主要部件更换率超过考核指标，每升高1%赔偿合同总价的1%；如果更换率超过10%，招标人可要求退货。

即使最终验收结束后，投标人在设计使用寿命期内不应更换重要部件(叶片、发电机、齿轮箱(如有)、主轴、主轴承、变桨系统、变流器等)，如因包括但不限于设计、制造、材料方面的原因导致上述主要部件达不到设计使用寿命必须更换，则投标人承担全部费用(上述情况无论是发生在质保期内还是质保期后，包括：更换以上损害部件所发生的运输费、吊装费、设备费、调试费等；投标人赔偿招标人因上述部件更换造成的发电量损失；如出现重要部件更换，该部件的质保期从更换完成投运之日起重新计算)。更换上述主要部件后的任何偏差或改进必须说明，并附有批准机构的证明文件。任何影响功率曲线的设计变化均会详细说明，并附有权威认证机构的证明和得到招标人的批准。

- 其他

风电场年实际发电量计算可考虑相关损耗，但需满足以下条件：

  - 场内用电损耗不大于3%(主要包括：风电机组出口到上网点的线路损耗、设备损耗、场站内自用电等，该值可根据招标文件中相关折减因数确定)；

  - 电网限电造成的电量损失，以及由于极端天气、地震、海啸等不可抗因素造成的电量损失，经招投标人协商和评估后，在当年的承诺电量中予以扣除；

  - 累计停运电量损失，如外送线路故障、对侧升压站故障、调度临时调停、配合电网检修、电网电压和频率波动等原因导致的电量损失。

累计停运损失电量＝(∑参照目标发电量)/(∑参照目标容量)× ∑累计停运容量

计算风电场因上述因素导致的实际电量损耗时，可结合风电场SCADA系统相应时段数据记录以及风电场值班记录，经投标人和风场值班人员共同校核后，最终发电量统计结果可由招投标人协商确定，也可请双方认可的第三方机构进行计算确定。

所有的投标人在提交投标文件时，必须提交其投标机型的设备年平均可利用率保证值和功率曲线保证值。关于风电机组设备年平均可利用率和功率曲线的定义和计算方法，以本章的描述为准，投标人在投标时必须就此条款作出响应，并同时响应上述考核方法。

风电场风电机组设备年发电量、年平均可利用率考核和风电机组功率曲线考核，三项单独进行，重复考核和赔偿。

年发电量、年利用率保证和功率曲线保证，在风电场运行中如发生重大争议，招标人保留聘请独立第三方进行裁决的权利。

### 6. 技术服务、培训与设计联络

- 概述

本招标文件规定，投标人在提供本项目主设备的同时，应提供相应的技术服务，以确保风电机组能顺利投入使用，并且能正常、高效和长期运行。投标人应提供的主要技术服务包括如下几大类(但不限于)：

- 编制和提交风电机组制造、装箱运输、交付的实施进度计划，实施进展情况月报，以及工厂试验计划，现场安装计划，以及现场调试验收计划，工厂试验及现场调试验收应提供验收及试验项目、验收和试验方法及合格标准；

- 风电机组交货：供货范围内的所有设备现场(机位)交货，直至招标人现场开箱检查；

- 提交风电机组设计、运输、安装、使用、运行和维护、维修等所有有关技术文件、图纸和手册、资料和试验记录；

- 编制和提交现场培训的计划，并对招标人员进行安装、调试、运行和维护、维修的培训；

- 编制和提交安装指导、对现场安装人员的培训及安装交底、现场试验、调试和试运行的工作计划，并完成风电机组安装指导及对现场安装人员的培训及安装交底工作、负责按国家电力设备调试及试验规范进行风电机组的调试和试运行工作，提供所有现场调试仪器的校验报告，按调试大纲完成并提交完整的试验、调试和试运行报告，并由招标人确认；配合风电场调试单位的总体调试工作；投标人人员必须严格遵守风场安全规程，所有现场操作、维护必须有完整记录。所有维护及定检工作，投标人需提供详尽之作业指导书；

- 编制和提交所供设备在质保期内的服务计划，并完成质保期内计划内和计划外的维护和维修，以及缺陷设备的更换及相应赔偿；对风电机组故障及部件更换，投标人人员必需有完整记录，对多次发生的故障及事故，投标人人员需按招标人要求提交报告，对故障及事故过程，原因等作出详细记录及分析，并提供预防方案；

- 负责塔筒的设计、监造、质量控制、验收及现场安装指导(包括塔筒本体、预应力锚栓组合件、所有连接螺栓、调平螺栓、调平螺栓支架、表面防腐等)；提供投标机型的塔筒制造图纸和技术说明，包括加工图纸设计交底，投标人应对塔筒制造全过程进行监督并负责产品验收，并对塔筒的质量负责，投标人监造人员应在产品验收合格证明书上签字确认；

- 提供投标机型各工况下的基础顶部(即底层塔筒底法兰处)荷载及安全系数、基础设计技术要求等基础设计所需的所有资料、风电机组的标准基础设计图纸及风电机组对基础设计的技术要求，对设计院的风电机组基础施工图设计成果进行审核确认；

- 投标人应派有经验的专业人员参加基础设计审查、对基础的施工过程进行必要的检查、监督和参加基础验收，投标人监造人员应在验收文件上签字确认；

- 投标人负责对风电机组中央监控系统及状态监测系统的安装和调试，并对风电场内的控制系统光缆安装工作进行指导和监督；

- 负责风力发电机组防雷保护和塔筒以内的接地保护系统的设计；

- 投标人为招标人进行微观选址提供必要的资料和技术支持，投标人应与设计院配合现场实地踏勘并对微观选址设计提出合理建议，并对设计院的微观选址成果进行校核和确认；

- 投标人有责任协助招标人在风电场施工过程中，与投标人所供设备有关的施工过程协调和控制工作，以确保施工进度和质量；

- 对合同设备与配套设备的技术接口，应提供详细技术要求和建议，提供与合同设备有关的、影响合同设备正常安装、调试、运行的技术问题的解决办法和建议；投标人有义务免费与第三方进行积极配合工作，并且不能因此而影响相关(设计、交货等)进度；

- 参加技术联络会；

- 投标人于风电机组出厂后所需作出之所有技术改造，包含软件更新，必须于改造前提交技术文件以说明改造之必要性，改造前/后之差异，经招标人认可后方可进行。

- 投标机型基础提资

- 投标阶段

投标人在提交投标文件时，应按本技术文件提供的现场地质资料，进行风电机组的基础的初步设计，并在投标书中提供：

- 风电机组的基础荷载资料；

- 风电机组的标准基础型式；

- 风电机组对基础设计的详细技术要求(含预应力锚栓组合件、基础内埋管等)。

- 合同授予后的实施阶段

投标人应对所提供的基础设计所需的全部资料和风电机组对基础设计的详细技术要求负责，并派有经验的专业人员参加基础设计审查、对基础的施工过程进行必要的检查、监督和参加基础验收。

- 投标机型塔筒提资

塔筒属于本次招标采购范围(塔筒生产制造必须接受招标人的设备监造管理)，作为风力发电机组不可缺少的重要部件，风电机组投标人应提供与投标机型相配套的，满足现场环境条件的塔筒制造图纸和工艺(包括塔筒本体、预应力锚栓组合件、所有连接螺栓、调平螺栓、调平螺栓支架、表面防腐，如油漆品种和质量等)，以满足塔筒制造的要求。同时，风电机组投标人应负责对塔筒的制造进行技术指导、过程监督、产品验收。

- 采用适合当地地质、气象条件的塔筒；

- 投标人应提供一份完整的塔筒采购说明书，其中应明确塔筒的加工规范及验收标准。供招标人进行塔筒制造商的选择；

- 投标人提供塔筒设计的全套加工图纸，包括塔筒内部的所有必需的部件和连接螺栓；

- 投标人提供的每批次塔筒连接螺栓都必须提供合格证和检验报告；

- 投标人应对塔筒制造进行技术指导、塔筒制造过程进行监督、并对塔筒制造质量进行验收，同时应指导塔筒产品的运输；

- 提供防腐处理(包括工艺和材料)的技术规范和验收标准；

- 招标人和投标人双方共同验收。但不能因为招标人参加验收，而减免风电机组投标人的验收责任。

- 设计联络会

投标人有责任参加由招标人组织的设计联络会议.设计联络会具体时间、地点、议题在签订技术协议书时确定，暂定日程如下。

第一次联络会议

主题：审查并讨论基础设计、塔筒的设计图纸、微观选址、吊装和运输方案、设备生产计划、计算机监控系统硬件的选择及配置、远程通信系统的通讯规约，及相关的设计技术文件。

地点：投标人所在地

时间：合同生效后15天内

第二次联络会议

主题：基础设计交底、设备吊装和运输方案，设备生产计划，电气部分接口及要求(关于短路电流、接地、箱变、谐波、功率因数、电压波动影响等)，计算机监控系统硬件的选择及配置，远程通信系统的通讯规约、在线振动监测系统测点布置等相关的设计技术文件，现场培训计划和工厂检验计划。招标人对工厂图纸的意见和其他要求，审查投标人的试验计划，包括工厂试验和现场试验，工程进度，如：交货、培训、安装、调试等。

地点：招标人所在地

时间：合同生效后60天

会期：7天

人员：10人

第三次协调会议根据工程进度情况另定。

每次会议都要签署会议纪要，会议纪要由招标人负责，讨论的项目和结论用中文书写，经双方复核签字后发给与会者。工程监理将参加会议。

除上述规定的设计联络会以外，如果有重要问题需要双方研究和讨论，经协商，可另外召开设计联络会，投标人的费用已包含在设备费用中。

设计联络会的会议准备、会议设施和安排会议的所有费用及会议文件资料、补充研究或试验等工作由投标人承担，费用均已包括在合同设备的价格中。

- 培训

投标人应随投标文件提交一份培训计划，培训计划应是全面的，包括：厂家培训、现场培训计划、培训时间、培训地点、培训课程和教材(不少于20份的书面和电子)、培训所需达到的目标、培训师名单和其简历等。

现场培训应在设备安装和预调试过程中进行。投标人派出的培训专业人员必须是合格的，具有投标机型的相关经验，培训计划必须足够确保采购方人员在调试结束后有能力进行风电场的运行工作，同时，招标人有权更换投标人派出的不合格的培训师。

培训应包括实践操作和理论学习，包括(但不限于)：

(1)工厂培训

工厂培训地点为投标人工厂所在地，投标人将提供满足培训需求的教材。工厂培训主要包括风电机组基础知识、技术理论知识、安全培训及安装工艺培训，培训时间安排在第一批合同机组出厂之日30天前完成，被培训人员不少于6人，并需通过考核取得工厂培训合格证书。工厂培训内容和计划如下表所示。

| 序号 | 培训项目 |  | 培训教师 | 培训地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风电基础知识 |  | 资深讲师 | 培训 教室 面授 |
| 2 | 投标机组风机理论知识 | (1)投标机组机械系统 | 资深讲师 |  |
|  |  | (2)投标机组电控系统 | 资深讲师 |  |
| 3 | 安全培训(含紧急逃生培训) |  | 资深讲师 |  |
| 4 | 考试 |  | 资深讲师 |  |
| 5 | 投标风机总装工艺培训 | (1)安全培训及工器具使用方法 | 资深讲师 | 总装 车间 授课+ 车间 实践 |
|  |  | (2)投标机组各零部件的认识及作用 | 资深讲师 |  |
|  |  | (3)投标机组总装工艺、重要零部件技术规格、参数、安装方法、专用工具的使用及保养 | 资深讲师 |  |
|  |  | (4)投标机组机械安装 | 资深讲师 |  |
|  |  | (5)投标机组电气安装 | 资深讲师 |  |
|  | 总装车间实践 |  | 资深讲师 | 车间 实践 |

(2)现场培训

现场培训地点为本招标项目现场，投标人将提供满足培训需求的相关教材和培训手册。现场培训主要包括风电机组的基本结构、各主要子系统的功能介绍、日常操作、维护检修、分包商设备培训等。现场培训的主要目的是使培训人员通过培训后能够逐渐掌握风机的安装、调试、运维、检修等基本技能，质保期内每年组织至少一次，每次不少于10人。现场培训内容和计划如下表所示。

| 序号 | 课程内容 | 培训时间和地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风力发电机组整体结构 | 项目协调会决定 |
| 2 | 运行维护手册 |  |
| 3 | 机组安装手册 |  |
| 4 | 机组调试手册 |  |
| 5 | 传动系统的结构和工作原理 |  |
| 6 | 偏航系统 |  |
| 7 | 变桨系统 |  |
| 8 | 液压系统 |  |
| 9 | 润滑系统 |  |
| 10 | 电控系统 |  |
| 11 | 就地控制系统的操作及维护 | 项目现场 |
| 12 | 中央监控系统的操作及维护 |  |
| 13 | 远程监控系统的操作及维护 |  |
| 14 | 备品备件管理 |  |
| 15 | 传动系统维护实践 |  |
| 16 | 偏航系统维护实践 |  |
| 17 | 变桨系统维护实践 |  |
| 18 | 液压、刹车系统维护实践 |  |
| 19 | 液压系统调整、刹车片更换调整 |  |
| 20 | 电气控制系统操作实践 |  |
| 21 | 风机常规维护实践 |  |
| 22 | 风机安装指导 |  |
| 23 | 风机调试及维护 |  |
| 24 | 分包商所开展的各类培训 |  |

(3)全寿命期运维方案培训

投标人根据本项目实际工况、机组设备磨损和老化情况，分析机组运行规律和故障发生规律，提供预防性检修培训支持服务。投标人承诺：在本项目二十年使用寿命期内，针对机组不同运行阶段免费提供不少于10次的现场技术培训，包括定检培训、机组故障处理培训及机组优化培训服务等；根据招标人专业技术的培训需求，免费提供深度专题技术培训，每年组织不少于一次，每次5-8人。为此，投标人应根据其在风电行业制造、开发、运行、维护等方面的经验，同时结合所积累的国内主要区域风资源特性及地形地貌特点，为投标机组在全寿命周期内制定运维方案培训服务，包括定检培训、故障处理培训以及专项培训等方面的内容。

1)定检培训

投标人根据质保期内积累的运行维护经验制定定制化的定检流程和计划，对招标人运维人员进行培训，使招标人运维人员完全掌握机组特性，在二十年使用寿命期内对风机进行很好的维护。

2)故障处理培训

投标人凭借其风力发电机组运维经验，对招标人运维人员提供机组的故障处理培训，培训手段包括故障案例讲解及典型故障处理培训。

3)专题培训

投标人负责组织风电行业专业培训，包括面授、实习、风电场案例分析、研讨会等多种形式，能根据招标人要求灵活开展。

- 现场技术服务

- 投标人现场技术服务的目的是使所提供的设备能够安全、正常的投入运行（主机厂商应常驻至少4名人员在场站进行运维服务）；在投标阶段应提供现场服务计划表(人、月数)；在工程实施期间投标人追加的人、月数不再发生费用。

- 投标人现场技术服务人员的工作内容

投标人现场技术服务人员的工作内容包括：

- 设备的催交、货物的开箱检验、质量问题的处理、设备索赔证书确认签字等；

- 指导安装、负责调试、参加试运行及性能的试验和验收，并负相应的督导责任；

- 双方和安装单位共同制定安装进度计划并对现场的电气设备试验、油品试验及机械设备检查负责。投标人全面负责风力发电机组的调试及试运行，并提供保护定值参数表。在整台机组安装和调试完成后提供调试报告；

- 在安装和调试前，向招标人进行技术交底，介绍将要进行的程序和方法；

- 编制和提交所供设备在质保期内的服务计划，并按计划完成质保期内的服务；

- 投标人现场技术服务人员的工作费用自理，招标人在生活和交通方面提供适当方便。

### 7. 技术资料和交付进度

- 资料文件和图纸要求

投标人提供的资料应包括：风电机组，包括塔筒的设计文件、产品质量保证和控制文件、储运指导、安装文件、运行和维护手册、风电机组的备品备件清单、培训计划和培训材料、调试计划、试验和调试报告、竣工资料、计划内的维护报告和质保期的特别维修报告、质保期结束时的最终检查报告。所有的文件和图纸提供中文版本，所有的图纸都应提供标准尺寸的PDF格式，如：A0、A1、A2、A3或A4。以上纸质文件提供20套，电子版文件提供3套。

- 设计文件

投标人应与投标文件一起提交如下文件：

- 风电机组的说明(包括总图、机械和电气系统图)；

- 控制系统说明；

- 中央监控系统说明；

- 主要备品备件、工具和消耗品清单；

- 塔筒说明；

- 基础的说明；

- 安装要求的说明，如道路和安装区域的要求、起重机的要求、临时储存和施工场地等。

合同实施过程中，投标人应提交其余文件，包括但不限于：

- 风电机组和内部控制系统的设计说明和手册(包括风电机组的总图、主要元件，包括转子系统、传动系统、液压/制动系统、变流器、变桨系统、偏航系统、机舱和主架、电气系统、控制和保护系统的装配的工厂图纸)、配置图和主要部件子系统的设备材料清单，包括生产商、特性、型号和数量。

- 中央监控系统硬件、软件的设计说明和手册；

- 风电机组控制柜的端子排图(箱变信号送入风电机组监控系统接入端子排的位置)；

- 塔筒的生产图纸和规范；

- 接地设计图；

- 完整的防雷方案及图纸；

- 塔筒及预应力锚栓组合件(包括塔筒本体、预应力锚栓组合件、所有连接螺栓、调平螺栓、调平螺栓支架)的生产图纸和规范。

- 整机设备清单(包括设备序列号)。

具体如下表(包括但不限于)

| 序号 | 技术资料文件名称 | 交付进度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风电场微观选址方案复核报告 | 合同生效之日起30天内 |
| 2 | 塔筒、基础载荷计算报告 | 合同生效之日起30天内 |
| 3 | 塔筒设计蓝图 | 合同生效之日起30天内 |
| 4 | 塔筒技术条件 | 合同生效之日起30天内 |
| 5 | 塔筒法兰整锻技术条件 | 合同生效之日起30天内 |
| 6 | 塔筒内附件技术规范 | 合同生效之日起30天内 |
| 7 | 塔筒高强度螺栓和紧固件技术条件 | 合同生效之日起30天内 |
| 8 | 风机塔筒防跌落保护系统技术规范 | 合同生效之日起30天内 |
| 9 | 塔筒监造方案及验收技术规范 | 合同生效之日起30天内 |
| 10 | 塔筒监造报告 | 塔筒出厂后30天内 |
| 11 | 风机基础设计图纸、基础施工作业指导书及验收技术规范 | 合同生效之日起30天内 |
| 12 | 风机基础设计要求 | 合同生效之日起30天内 |
| 13 | 地基及基础预埋件技术要求 | 合同生效之日起30天内 |
| 14 | 基础接地技术要求(含平面基础接地图) | 合同生效之日起30天内 |
| 15 | 风电机组基础/塔基的密封操作指导书 | 合同生效之日起30天内 |
| 16 | 风力发电机组涂装规范 | 合同生效之日起30天内 |
| 17 | 机组防雷保护和接地保护系统设计方案、验收技术规范 | 合同生效之日起30天内 |
| 18 | 场内道路及运输技术条件 | 合同生效之日起30天内 |
| 19 | 吊装、安装场地平面图 | 合同生效之日起30天内 |
| 20 | 箱变订货技术条件 | 合同生效之日起30天内 |
| 21 | 通讯技术条件(包括通讯光缆及相关设备订货技术要求) | 合同生效之日起30天内 |
| 22 | 机组吊装及吊装验收技术文件 | 合同生效之日起30天内 |
| 23 | 用于电力系统仿真计算的风电机组控制系统模型及参数 | 合同生效之日起30天内 |
| 24 | 变流、变桨等系统的故障报文清单 | 合同生效之日起30天内 |
| 25 | 中央监控系统与风机联网网络拓扑图 | 合同生效之日起30天内 |
| 26 | 机组(含零部件)放置、存储规范 | 合同生效之日起30天内 |
| 27 | 合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运行、验收、运行和维护等采用的标准目录 | 合同生效之日起30天内 |
| 28 | 风力发电机组安装调试手册 | 合同生效之日起30天内 |
| 29 | 风力发电机组维修维护手册，包括但不限于： (1)机组500小时维护项目； (2)半年定检维护项目； (3)年度定检维护项目； (4)机组日常巡视检查与保养项目； (5)特殊与专项维护项目； (6)维修手册。 | 合同生效之日起30天内 |
| 30 | 风力发电机组运行操作手册 | 合同生效之日起30天内 |
| 31 | 风力发电机组故障处理手册 | 合同生效之日起30天内 |
| 32 | 风力发电机组主控系统及就地监控系统运行操作手册 | 合同生效之日起30天内 |
| 33 | 中央监控系统运行操作手册 | 合同生效之日起30天内 |
| 34 | 技术培训教材 | 合同生效之日起30天内 |
| 35 | 风机吊装、安装及运行维护安全风险控制手册 | 合同生效之日起30天内 |
| 36 | 风力发电机组技术说明，包括： (1)整机布置示意图； (2)技术参数表； (3)风机故障代码表； (4)通讯协议及通讯接口参数表。 (5)风机主控系统控制柜、叶片、轮毂、主轴、主轴承、齿轮箱、联轴器、机械刹车、发电机、变频器、安全回路、变桨系统、偏航系统、液压系统、润滑系统、变桨通讯滑环、小吊车、塔筒升降装置等设备全套合格证、维修维护手册、说明书等； (6)风机在线振动监测与分析系统、在线油品监测与分析系统、自动消防系统、发电机位移监测系统等系统软件及硬件设备全套合格证、运行维护手册、说明书等。 | (1)～(4)项合同生效之日起30天内，(5)～(6)项合同设备交货前提供。 |
| 37 | 风力发电机组技术原理及图纸(包括工作原理图、结构图、接线图、电气图等)： (1)机组总体电气原理图和接线图(每台机组一份)； (2)机组主控系统图纸； (3)机组变频系统图纸； (4)机组变桨系统图纸； (5)发电机励磁系统图纸； (6)机组液压系统图； (7)机组主要构成部件的详细结构图、详细技术介绍及使用维护说明； (8)主齿轮箱、偏航/变桨齿轮箱换油说明书； (9)机组所有传感器的布置图、接线图及使用维护说明书。 | 合同生效之日起30天内 |
| 38 | 软件程序及相关资料： (1)单台合同机组主控程序最终版本及上传下载说明； (2)SCADA系统安装文件、安装说明及使用手册； (3)变桨系统程序及上传下载说明； (4)变频器程序及上传下载说明； (5)主控系统、变频器、变桨系统调试软件及调试软件使用说明书。 | 首套合同设备调试前30天/每次升级改造前7天 |
| 39 | 机组升级改造的修改说明文档(包括：修改原因，修改内容，对机组影响，预计停机时间，可能存在的风险等。) | 每次升级改造前7天 |
| 40 | 机组升级改造效果验证报告(包括：较升级改造前解决的问题，提升的性能等) | 每次升级改造后7天内 |
| 41 | 其它 |  |

- 质量保证和控制文件

此文件包括质量保证体系文件和控制文件(含有检查记录、型式试验或技术规范第4.1节规定的试验证书)。

- 储运指导

应提交在现场搬运、贮存和保管设备的详细说明文件，并附有图解、图纸和重量，应包括：

- 各部件要求户外、户内、温度或湿度控制、长期或短期贮存的专门标志；

- 户外、户内、温度或湿度控制、长期或短期贮存的空间要求；

- 设备卸货、放置、叠放和堆放所要遵守的程序；

- 悬挂和起吊程序以及吊点布置和标记；

- 长期和短期维护程序，包括户外贮存部件推荐的最长存期；部件的定期转动(当需要时)。

- 安装文件

安装文件应提供设备安装所需的所有资料，包括但不限于：

- 安装图纸和技术要求(包括起吊位置)，安装步骤说明及安装材料清单；

- 安装工具，分专用工具和一般工具；

- 电缆布置图，包括端子图和外部连接图；

- 开关和控制板平面图、接地图和环境要求；

- 设备安全预防措施。

- 运行和维护文件

承包商应为风电机组和远方监控系统提供完整的运行和维护手册，包括但不限于：

- 安全程序；

- 启动和停机程序；

- 报警动作一览表，紧急处理程序安排；

- 风电机组的子系统及其操作描述，包括控制和保护逻辑的详细描述；

- 说明润滑频率和润滑油序号或任何其他特殊液体的润滑日程表；

- 再调试程序；

- 维护检验间隔时间和程序；

- 保护子系统的功能检测程序；

- 完整的线路联络图；

- 诊断程序和发现并修理故障的指南；

- 工具清单。

- 出质保后备选备品备件清单

无

- 培训计划和培训材料

投标人应提供详细的培训计划，包括时间表和内容，作为草案供招标人批复，并作为第6章规定的培训的最终版本。另外，适当的培训材料，如：手册、图纸和散发材料等应在培训过程中提供。

- 调试和试运行计划

投标人应提交一份调试和试运行计划供招标人审核，计划应包括时间表和详细的试验和试运行步骤，以及相关的图纸和说明。

试验和运行步骤应分项进行，并在任何可能地方指出要达到的目标结果和允许偏差，并留出空白处以便填写在调试和试验过程中实际观测到的结果。

- 试验和调试报告

所有的试验和调试记录和报告都应编写成试验和调试报告，并提交招标人。

- 竣工文件

投标人应在运行验收结束后，提交10套竣工文件及5套光盘。

竣工文件应包括招标人的意见及设备在安装过程中的修改，其详细程度应能使招标人对所有的设备进行维护、拆卸、重新安装和调试、运行。

竣工文件中还应有操作和维护手册，以及监控软件手册，为了安全和全面地远程控制设备的运行，后者必须非常详尽，以能实现数据评价编程和显示图表。

风机各应用业务逻辑代码提交给运行单位。

- 计划内维护和额外维修报告

投标人应为在质保期内所有计划内和计划外的维护(维修)提供报告，报告中应写明详细的实施措施和使用过的备品备件和消耗品清单，包括名称、部件/目录号、数量和价格。

- 资料和图纸交付时间

除以下特别规定的以外，第7.1节列出的所有文件都应在合同生效后15天内提交：

- 设备提交前14天提交质量保证、控制文件、安装维护说明书手册、试验报告等；

- 每项培训前4周提交培训计划和培训材料；

- 在运行验收前提交试验和调试报告；

- 在运行验收后14天内提交竣工文件；

- 维护和维修报告在每项措施采取后2周内提交。

### 8. 包装及运输(含大件运输)

- 包装

- 大型薄壁结构部件，出厂发运时，根据其结构的刚度及装卸要求，采取必要的包装加强措施，以保证部件不变形和损坏。投标人所提供产品，在不影响运输的条件下，最大限度在厂内组装发运，以减少现场组装的工作量。

- 投标人所供设备部件，遵照国家标准，使用坚固的箱子包装并注明起吊点。并根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，以适应陆上运输条件和多次搬运装卸及长期露天堆放的需要，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。

- 为防止设备器材被窃或受腐蚀及损坏，如未征得招标人同意，不采用敞开的板条箱和类似包装。

- 为防止机舱和机座在运输途中和现场堆放期间因包装材料被风砂吹破，投标人应使用结实、耐磨、密封的包装材料将机舱和机座进行整体包覆(招标人允许投标人对此包装材料进行回收，但招标人不保证包装材料回收时的质量)。

- 标志

- 设备标志

每台风电机组、附属设备有固定铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目，整齐、美观。重要部件根据图纸规定，在一定位置上用不褪色的油漆标注装配编号，使用材料和检验合格的标志。

- 包装标志

投标人供给的设备(无论装在箱内或成捆的散件)的包装，都标明合同号，主要设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签不得损坏或丢失，备品备件和专用工具还标明“备品备件”和“工具”的字样。

包装箱编号在投标人统一给定的编号方式下进行编号。包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

- 运输

    - 经由铁路运输的部件，其尺寸不超过国家对非标准外形体的规定、当部件经由除铁路外的其它方式运输时，其重量和体积的限值，应遵守国家、地方交通法规和有关运输单位的规定。

    - 每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，投标人应用传真或航空快信通知招标人。通知中指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期。

    - 超重、超大件，投标人在发货前不迟于30天应以传真通知招标人发货大概日期。

    - 每台风电机组运输到现场指定吊装位，车板交货。

- 保管

- 投标人提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

- 投标人所用的每种防腐剂(如有)的质量、预期寿命、型号一致，投标人向招标人提交各种防腐剂清除步骤的完整资料。

- 主设备吊装前，投标人保证设备干净整洁、完好无损。

- 检验与验收

- 包装箱外有两份装箱单，以便于设备、技术资料、备品备件及专用工具等的管理和保管。所有设备附有下列资料：

- 装箱单，其上注明：

- 产品名称、型号、规格和制造厂；

- 装箱数量；

- 附件、备件名称及数量；

- 装箱日期。

- 原制造厂的产品出厂合格证、质量保证书(含检验、试验报告)、图纸及安装使用说明书；

- 装箱单在装箱发运前以快件邮寄给招标人两份供现场验货，一份随箱。

- 设备到达现场后，投标人与招标人按商定的开箱检验办法，对照装箱单逐件清点，进行检查和验收。

- 投标人扩散联营或外包生产的设备(部件)应写明生产厂家，投标人对质量和交货进度负责。设备到达现场后，仍由投标人会同招标人进行检查和验收。

- 叶片、机舱到场后，投标人负责完成叶片外观内部检查、导通性试验、发电机定转子绝缘和直阻试验。

- （2）风电机组专用部分

- 供货范围及交货进度

  - 供货范围

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总装机容量 | 50MW(可略超过，但不得小于) |
| 2 | 单机容量 | 5 MW |
| 3 | 装机容量及风机数量 | 50MW(可略超过但不得小于，并不得超过一台机组容量)，10台风机 |

供货范围包括风力发电机组(含中央监控和远程监测等系统)、塔筒(含预应力锚栓组合件支撑件及附件、上下法兰)、质保期内的备品备件及专用工具以和消耗品及相关服务等。

本项目招标机型为：

单机容量(风电机组出口端)： 5 MW，水平轴、三叶片、上风向、并网型风电机组，采用变桨变速调节功率方式。

叶轮直径：200m及以上(须满足风机安全等级要求)。

轮毂高度：115m及以上(但不大于130m)。投标人可结合风电场各机位风资源和地形情况，采用同等容量机型的不同叶片长度、不同塔筒高度的混排方案（本项目如采纳不同机型的混排方案，混排投标机型不超过两种），可考虑使用定制化机型。

年满负荷利用小时数：不低于2125小时。

卖方机组轮毂高度、叶片直径等能够满足安全性要求且叶片运行的最低点距离地面满足安全距离。

投标人应提供全新制造、技术先进、性能稳定、安全可靠、包装完整的成套并网型风力发电机组及相关服务，并提供质保期服务。

项目分别风电机组供货范围包括(不限于此)：

- 风力发电机组本体部分及塔筒；

- 机舱至塔底电源柜、塔底控制柜等塔底柜的电缆、光缆、桥架等电气设备(包括塔底内所有电气设备、控制与保护系统、辅助变压器、电缆、光缆、桥架、电缆头附件、高低压设备(如有)等)。投标人提供塔底控制柜至变电站之间光缆的型号和技术要求，由招标人另行采购；

- 塔筒与基础预埋件之间、塔筒与塔筒之间、塔筒与机舱之间、叶轮与机舱之间、叶片与轮毂之间的连接螺栓等紧固件(需留有总量的5%用于现场检验及备份)；

- 风力发电机组现地监控系统，以及一套中央监控系统和两套远程监测终端（双机冗余互为备用）。包括工作站、服务器(冗余配置)、打印机、音响告警装置、软件、环网光通信设备及全部光缆接口和光缆接头等设备，密码锁，箱变、气象站的测控接口设备、光电交换机、光纤接头和接头盒等。每台风电机组均采用自愈式冗余环网工业级以太网交换机（千兆光口），接口配置不少于4光口8电口，每台风机就地采集终端附近各配置一台微型电力专用纵向加密认证装置，风机控制系统站控层配置两台千兆型电力专用纵向加密认证装置（端口数量满足本工程需要）。每台风机的光缆终端盒（熔接盒）采用48芯配置（最终以光纤环网图所需纤芯数为准配置），用于风机及机组其他系统远程监测的公共网络连接），视频监控系统和风机监控系统交换机均单独配置，不能共用。风力发电机组状态在线检测系统配置单独的交换机，便于与机组通信分离，便于后期电网公司要求接入非安全生产I区时分离。光纤环网数量暂按6回考虑，最终以风电场施工图需要为准。投标人配套设备不包括风力发电机组与风力发电机组之间、风力发电机组与中央监控系统之间的连接通信光缆；

- 一套有功、无功功率控制系统(包括软硬件、与调度系统的接口)，并有责任配合相关调试人员完成风电机组机组的控制，满足电网的并网条件；

- 防雷接地：投标人负责提供风电机组的防雷接地方案及风力发电机组的防雷接地，在塔筒底部应预留接地端子。风力发电机组基础接地由招标人负责；

- 辅助系统：风电机组自动灭火系统、在线振动状态监测系统、风电机组视频监视系统，风电机组自带低压辅助变压器作为风电机组加热照明等电源；

- 风电机组机组控制策略及程序(向投标人免费开放，提供培训)；

- 风电机组机组的装配图及附件、配件清单；

- 风电机组专用工具(包含但不限于用于安装、调试、试运行、运行和维护的专用工具、安全用具、试验设备和材料，如：密封材料、清洗剂、扎带、润滑剂等，以及调试、监测及维护所需的软件和硬件)；

- 针对风机设计的升降机装置；

- 预应力锚栓组合件及附件(含上下法兰) ，随锚栓同时至少提供10套经校验合格的锚栓拉伸器供安装使用；

- 一套完整的风机振动在线监测系统，包括传感器、检测单元、通信单元、主站单元、软件及全部光缆接口和光缆接头等设备。风电机组塔筒状态、叶片健康监测系统、风机视频监控系统。

- 电力监控系统要符合电力二次安防规程要求。

- 风电机组应满足智慧智能风电场的相关技术功能要求，如塔筒、垂直度的检测，叶片检测等。

- 风电机组应满足当地电网相关并网技术要求通过并网测试并提供满足当地电网要求的试验报告，如：高、低电压穿越，一次调频等。

- 每台风电机组安装两套不同类型的风速风向装置，便于风速风向相互校准。

- 风电机组供货范围清单中投标人提供可选的大部件品牌、型号，必须含有与整机型式认证中相一致的大部件，并提供所有大部件的认证证书。

- 与风电机组设备相关的服务。

- 对塔筒设计、制造或采购、质量、运输全面负责。

(具体范围及内容详见 “附表”，投标人须按要求填写。)

  - 交货进度

风电主机交货期：见第一卷“投标人须知前附表”。

具体交货时间以项目单位发出通知之日起4个月内完成交货，交货批次不超过2批。

首批预应力锚栓交货期：首批风电主机交货期前3 个月（首批风电基础浇筑前一个月内），后续设备按照工程的进度供货。

首批机组（含塔筒）交货时间：项目单位发出通知之日起1个月内完成交货。

投标人应在满足此交货期和进度要求的基础上，按照附表D所要求的格式，提供自己的交货进度具体方案。其中，附表D.3(出质保后备品备件交货进度表)需在出质保期前一年由招标人在附表出质保后备选备品备件B.1列出的备品备件中选择。

招标人根据实际工程进度对交货进度进行调整，投标人必须响应。

  - 质保期

本次招标设备质保期定为8年。

- 项目概况

- 风电场自然地理概况

- 地理位置

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地理位置 | 湖南省衡阳市衡阳县杉桥镇和集兵镇 |
| 2 | 海拔高度 | 390m～495m |

衡阳县杉桥风电场工程位于湖南省衡阳市衡阳县杉桥镇和集兵镇境内，风机布置于山脊、山包上。G0421、S80、县道X043、X044、X045从风电场附近经过。乡村道路纵横交错，场内、外交通运输条件较好。杉桥风电场布置示意图见图2.1.1-1。

图2.1.1-1  杉桥风电场布置示意图

- 地质条件

1）场址区地形地貌受构造和岩性控制，地貌类型为低山丘陵地貌，山势总体走向呈NNE向，场区整体起伏不大，山顶海拔高度一般在390m～495m之间。拟建场区主要为林地。风电机组多沿条形山脊或山顶布置，山体整体较雄厚，山顶顶部较平坦，形成较大平台，约20m×40m，局部略有起伏，两侧山坡自然坡度约15°～35°，局部达40°以上。区域内地表植被丰富，山体植被主要为杂草和灌木。

2)  区内主要分布第三系、白垩系及板溪群的地层，其中第三系和白垩系以板岩、细板岩、泥岩为主，板溪群以板岩为主。本区大地构造位于新华夏系第三隆起带之邵阳坳褶带的北东段，其次级构造单元为衡山断褶带，位于衡山凸起与吴集凸起之间，成一条宽的带状，其所以成带状，是受早期断裂的控制，构造线方向多为北东向，在褶曲形成之后，断裂的影响仍很大，破坏了褶曲的完整性。区内构造主要形成于印支期及燕山期两个时期，印支期形成区内构造体系的框架，表现为NNE向及NE向的褶皱及断裂，其延伸长达数十公里。区内构造主要为衡山断裂组，位于衡山向斜的西北翼，断层很多，有两组：一组为NE向，发育多条，总体走向N30～60°E，断层多显示具压性断裂的构造特征，另一组断裂为NW向，位于工程西北侧，延伸较长。本工程系上三叠统-古近系（燕山构造层），附近无全新活动断裂分布，主要为非全新活动弧形构造，对拟建工程没有影响。

3)  依据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB 18306-2015)及《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)，场地地震动加速度反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度为0.05g，相对应的地震基本烈度为Ⅵ度，设计地震分组为第一组。

4)  根据调查，拟建场地范围内分布的地层主要有第四系残坡积层(Qel+dl)、冷家溪群第二段(Ptln2)板岩，一般强风化～中等风化。

5)  根据地下水的赋存条件、水理性质及水力特征，风电场址区内岩(土)体特征与地下水赋存条件，地下水类型可分为孔隙水、基岩裂隙水。地下水埋深一般较大，可不考虑对工程的影响。升压站站址分布有孔隙潜水和基岩裂隙水，该层地下水水对站址基础施工无影响。

6)  参考地区经验及相关规程规范，本风电场区域可不考虑水对建筑材料的腐蚀性，风电场地基土、升压站地下水及地基土对钢筋混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋初步判定具有微腐蚀。

7)  风电场区属于构造稳定地区，未发现大规模崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降等不良地质作用。局部道路见小型滑坡，对工程影响较小。

8)  该建设项目区域未分布有矿产资源。具体结论以压覆矿产资源调查评估报告为准。风电场地表范围内亦未发现重大文物古迹。具体结论性意见，建议下阶段请有资质单位编制地下文物调查评估报告。

9)  参照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，本工程风电场区及升压站地基土类型为中硬土～坚硬土，属对抗震有利地段。覆盖层厚度4.0m以内，建筑场地类别为Ⅰ⒈类。场地内不存在可液化土层，可不考虑地震液化的影响。

10)  建议风机基础可采用天然地基，持力层选择强风化或中等风化的岩石。基础可采用钢筋混凝土实体重力式基础。场内道路可直接以残积土和强风化～中等风化岩石为基础持力层，部分填方地段可以压实的填土为持力层。

11)  建议对于荷载较大和对变形要求较高的建(构)筑物布置于挖方区并采用天然地基，以强风化～中等风化板岩为基础持力层，其它轻型建(构)筑物布置于站址其它区域，可以粉质粘土、强风化～中等风化板岩为基础持力层，可采用独立基础或桩基础

12)  本工程风电场区、道路、升压站位置存在挖填方边坡，其边坡坡率可参考表3.4.2-1～3.4.2-2进行边坡开挖。

13)  风电场区场地内发育多条冲沟，常年有水，亦可作为附近区域施工用水。升压站站址建议以附近水塘储水为施工用水。日后风电场管理人员生活用水，建议下阶段进行专门水文地质勘察工作，以确定生活用水水源和水质。

14)  场地施工尽量挖填平衡，避免大挖大填。施工产生的废渣应及时运走，不宜堆积于坡面，避免产生滑坡、泥石流等次生灾害。场地道路建设应避免跨越冲沟，尽量绕冲沟顶部设计，且道路尽量利用原有的小道，以减少施工土石方量。强风化层及残积土粘聚力小，容易形成水土流失，风机建成后，应恢复原有生态草皮，避免水土流失造成风机基础破坏。

- 工程交通及概况

(1) 场外交通

杉桥风电场工程位于湖南省衡阳市衡阳县杉桥镇和集兵镇境内，风电场距离衡阳市约23km。风电场场区西侧有G0421许广高速和县道X045经过，东侧有S51南岳高速经过，对外交通较为便利。

通过现场查勘，并结合实际情况，确定大件运输路线如下：风机厂家→G0421许广高速石市收费站出口→县道X045→村村通道路进入场区。进场道路可从村村通与土路相接的路口接入。进场方案示意如图7.3.2-3所示。

图2.1.3-1  风电场对外交通示意图

(2) 场内交通

本风电场工程的风机大致呈南北布置，施工道路需通至各风机安装平台及各施工场所，因场内地质情况复杂，独立山头较多，因此施工道路布置较为复杂。目前，场内没有现成的道路可供使用，需新修建场内道路供施工及大件运输车辆通行使用。

根据以往的工程经验，场内公路投资往往占了风场建筑工程投资的大部份比例，因此，场内道路设计显得至关重要。本风场场内交通运输方案将从以路线设计和路基、路面设计两方面进行阐述。

(3) 路线设计

进场改建道路现状路况为3.0~3.5m宽土路面，全线需进行拓宽。路线起点附近需经过居民点，涉及杆线迁移、占用农田、混凝土路面修复等工作，道路基本为直线，改造难度不大。

杉桥风电场各风机布置比较分散，风机分布于各山顶或山脊上，风机布置范围广、高差不大，场内主干道路及至各风机分支道路布置条件一般。场内道路设计标准：道路路基宽5.5m，路面宽4.5m，采用20cm厚泥结碎石路面结构。本风电场采用特种运输，平曲线和最小转弯半径应满足风电机长叶片及塔筒最运输要求，本阶段考虑最小转弯半径为20m，对应路基宽度为11m；压实度达到94%。道路纵断面设计主干道纵坡控制在15%以内，地形特殊路段及风机支路可适当增加1%～3%，最小竖曲线半径为200m。场内道路施工要求做好道路两侧的排水设施及挡墙、护坡工程，防止山体滑坡等地质灾害。施工完成后保留4.5m宽路面作为永久检修道路，路面结构为泥结碎石路面。

- 场区道路部分

一、工程道路概况

杉桥风电场工程位于湖南省衡阳市衡阳县杉桥镇和集兵镇境内，风电场距离衡阳市约28km。风电场场区西侧有G0421许广高速和县道X045经过，东侧有S51南岳高速经过，对外交通较为便利。

风机厂家→G0421许广高速石门收费站出口→县道X045→村村通道路进入场区。进场道路可从村村通与土路相接的路口接入。分界点坐标（352792.059，3007302.459）。经初步计算，风电场场外改造道路长度约5.3km，场内道路22.56km（其中：分界点后改造道路长度约1.9km，新建道路长度约16.96km，场内改造道路长度约3.05km，进升压站道路长度0.65km。）

| 道路 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 场外改造道路 | 5.3km | 下高速-分界点 |
| 分界点后改造道路 | 1.9km | 分界点-分界点改造道路终点 |
| 场内改造道路 | 3.05km | 场外连接道路 |

- 机位高边坡情况介绍

杉桥风电场A2、A5、A16、A10机位点存在高边坡情况，采用加高塔筒方式进行处理，对于湍流情况，应对主机轴承进行加固，具体处理方案需发包人同意后方可实施 ，具体图纸见附件十一。

- 风电场风能资源情况

#### 2.2.1 风电场风能资源

本风电场工程场址范围内设有3座测风塔，各测风塔编号为6678#、6679#、6680#。综合考虑测风塔的地理位置、本期风机布置方案和测风环境等因素，本阶段选择3座测风塔作为本期机位代表测风塔对风电场风能资源进行分析，详细测风数据见附件十一。

#### 2.2.2 现场测风说明

本风电场范围内共布设了3座测风塔，测风塔均位于本期风电场场址范围内，各测风塔均采用NRG测风设备，各测风塔的基本情况见表2.3.1-1。

表2.3.1-1  各测风塔基本情况一览表

| 测风塔 |  | 6678# | 6679# | 6680# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | 北纬 | 27.05508° | 27.08791° | 27.13704° |
|  | 东经 | 112.51102° | 112.52937° | 112.51505° |
| 海拔高度 |  | 292m | 346m | 463m |
| 观测内容 | 风速 | 10m/30m/50m/70m/90m/110m/120m | 10m/30m/50m/70m/90m/110m/120m | 10m/30m/50m/70m/90m/110m/120m |
|  | 风向 | 10m/90m/120m | 10m/90m/120m | 10m/90m/120m |
|  | 气温 | 10m | 10m | 10m |
|  | 气压 | 10m | 10m | 10m |
| 收集数据 | 开始 | 2022.10.23 | 2022.10.19 | 2022.12.9 |
| 测风时长 | 结束 | 至今 | 至今 | 至今 |
| 测风时段长度 |  | 约15个月 | 约15个月 | 约14个月 |

2.2.2代表年选择

按照《陆上风电场工程可行性研究报告编制规程》的要求，同时考虑到尽可能使用3座测风塔同一时段的实测数据，本阶段选择暂选2022年11月1日～2023年10月31日作为测风塔的代表年，对测风塔风能资源进行分析。

2.2.3空气密度

根据测风塔测风时段的气温气压数据统计计算，本阶段风电场轮毂高度处空气密度为1.161kg/m3。

2.2.4平均风速及风功率密度分析（115m）

| 测风塔编号 | 6678#测风塔 |  | 6679#测风塔 |  | 6680#测风塔 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 平均风速(m/s) | 风功率密度(W/㎡) | 平均风速(m/s) | 风功率密度(W/㎡) | 平均风速(m/s) | 风功率密度(W/㎡) |
| 1月 | 4.28 | 119.5 | 4.39 | 146.4 | 5.71 | 257.3 |
| 2月 | 3.82 | 84.6 | 4.20 | 139.5 | 5.44 | 227.0 |
| 3月 | 3.87 | 95.9 | 4.10 | 147.0 | 5.26 | 222.9 |
| 4月 | 5.07 | 144.0 | 5.18 | 190.5 | 6.92 | 426.6 |
| 5月 | 4.83 | 134.8 | 4.83 | 181.1 | 6.51 | 376.1 |
| 6月 | 3.75 | 66.0 | 3.54 | 58.8 | 4.54 | 142.2 |
| 7月 | 5.35 | 132.4 | 4.97 | 111.9 | 6.96 | 307.2 |
| 8月 | 3.48 | 56.3 | 3.43 | 73.3 | 4.15 | 112.0 |
| 9月 | 4.11 | 82.7 | 4.41 | 136.3 | 5.41 | 215.8 |
| 10月 | 3.80 | 73.1 | 4.13 | 135.8 | 4.95 | 183.3 |
| 11月 | 4.66 | 140.2 | 4.88 | 203.8 | 5.87 | 245.5 |
| 12月 | 4.18 | 101.5 | 4.64 | 167.1 | 5.58 | 216.1 |
| 平均值 | 4.27 | 102.7 | 4.39 | 140.9 | 5.61 | 244.3 |
| 最大值 | 5.35 | 144.0 | 5.18 | 203.8 | 6.96 | 426.6 |
| 最小值 | 3.48 | 56.3 | 3.43 | 58.8 | 4.15 | 112.0 |

2.2.5风向风能分布（玫瑰图）

(a) 风向                       (b) 风能

图2.2.5-1  6678#代表测风塔115m高度处全年风向及风能玫瑰图

(a) 风向                       (b) 风能

图2.2.5-2  6679#代表测风塔115m高度处全年风向及风能玫瑰图

(a) 风向                       (b) 风能

图2.2.5-3  6680#代表测风塔115m高度处全年风向及风能玫瑰图

6678#测风塔主风向和主风能均主要集中在N方向,6679#和6680#测风塔主风向和主风能均主要集中在NNE方向，测风塔风向风能较为集中，有利于风机布置。

2.2.6湍流强度分析

图2.2.6-1  测风塔最高层风速段湍流强度图

图2.2.6-2  测风塔最高层风向湍流强度图

6678#测风塔不同高度综合湍流强度在0.208～0.312之间，不同高度V＝15m/s时湍流强度在0.166～0.326之间，不同高度主风向湍流强度在0.161～0.267之间，6679#测风塔不同高度综合湍流强度在0.219～0.320之间，不同高度V＝15m/s时湍流强度在0.125～0.212之间，不同高度主风向湍流强度在0.173～0.255之间；6680#测风塔不同高度综合湍流强度在0.198～0.277之间，不同高度V＝15m/s时湍流强度在0.095～0.224之间，不同高度主风向湍流强度在0.180～0.279之间。

由于实测的湍流强度在部分风速段有缺失，因此实测数据不能代表整个风电场的湍流强度，但是可以从已有的数据看出湍流的变化趋势，从图2.2.6-1～图2.2.6-2可以看出，测风塔各层高度不同风速段的风速湍流强度基本随风速的增大，湍流强度呈下降趋势。因此，机组生产厂家应根据本风电场不同风速段和不同风向方位的湍流强度分析成果复核叶片的疲劳荷载强度。

2.2.7风切变分析

本阶段采用测风塔数据对场址风切变指数进行分析，测风塔经拟合后的风速随着测风高度的增加而逐渐加大，但增量逐渐减小。考虑到测风塔10m高度平均风速受下垫面植被等影响较大，本阶段在计算测风塔的风切变时仅考虑30m及以上高度。经计算，6678#测风塔120m对110m实测风切变指数为0.117，6679#测风塔120m对110m实测风切变指数为0.225；6680#测风塔120m对110m实测风切变指数为-0.561。

2.2.8五十年一遇最大风速

本阶段出于稳妥考虑，标准空气密度下50年一遇的最大风速采用31.91m/s。

2.2.9风能资源综合评价

根据代表测风塔统计分析成果，本风电场的风能资源初步评价：

a) 风电场风功率密度等级为D-3级

本风电场可布机位点115m高度年平均风速为5.43m/s，年平均风功率密度为291.5W/㎡。根据《风电场风能资源测量与评估技术规范》(NB/T31147-2018)风功率密度等级评判标准，本风电场风功率等级为D-3级。

b) 风向稳定，风速风能分布较为集中

6678#测风塔主风向和主风能均主要集中在N方向,6679#和6680#测风塔主风向和主风能均主要集中在NNE方向，测风塔风向风能较为集中。

c) 风速年内与日内变化幅度均较大

测风塔风速年内变化主要以春秋季风速相对较小，夏冬季风速相对较大。日内风速夜间风速较大，白天风速较小，风功率密度变化与风速变化规律基本一致。

d) IEC安全等级

本风电场主选机位各可布机位点平均海拔为431m，110m高度年平均风速为5.43m/s，年平均风功率密度为291.5W/㎡，平均入流角为2.70°，最大入流角5.30°，湍流强度在0.194～0.271之间，平均值为0.233，根据国际电工协会IEC61400-1-2019标准判定，本风电场工程安全等级为IECIII S类。

## 2.2.10风电场风机排布

图2.2.10-1  本风电场工程风机布置图

- 专用技术要求

- 风电场特殊防护条件

招标人根据项目实际情况(可参照通用部分2.5.1节条款)，在下表中对应机型适应性后边画“√”，投标机型应满足在招标人要求的气象条件下能够正常使用，并提出保证风电机组正常运行的具体防护方案，报价书应有针对此方案的说明和论述，若涉及到相关计算，投标人应配套提供完整的计算书。

| 序号 | 机型适应性 | 招标人要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高海拔 |  |
| 2 | 抗低温 | √ |
| 3 | 抗覆冰防凝露 | √ |
| 4 | 防潮湿 | √ |
| 5 | 防雷暴 | √ |
| 6 | 防风沙 |  |
| 7 | 防盐雾 |  |
| 8 | 抗高温 |  |
| 9 | 抗台风 |  |
| 10 | 其他(详见专用部分3.5) |  |

- 发电机出口断路器技术规格要求

发电机出口断路器的电气性能及参数应满足相关规程、规范要求，并应满足项目对海拔环境的要求。

| 序号 | 参数 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 1.14kV |
| 2 | 额定电流 | ≥3200A |
| 3 | 额定频率 | 50Hz |
| 4 | 额定短路开断电流 | ≥70kA |
| 5 | 额定峰值耐受电流 | ≥70kA |
| 6 | 额定短时耐受电流（有效值）及持续时间 | ≥70kA，1s |
| 7 | 额定短时接通能力(峰值） | ≥154kA |
| 8 | 绝缘水平50Hz，1min工频耐受电压 | 5000V |

- 专题报告

投标人应在投标阶段按要求提供以下专题报告：

- 关于叶片的专题报告，内容至少包括叶片的材质、加工工艺特点、检验标准、防凝冻措施、防浸蚀措施(如贴防护膜)、厂家业绩等内容；应重点对叶尖扫风噪音抑制方式进行描述。

- 关于塔筒设计方案专题报告(须提供塔筒单体重量指标)；投标方应提供风机变流器出线电缆（与箱变连接电缆）通过塔筒上开孔在地面以上引出的方案，并进行专题论述。

- 大件运输专题报告；

- 关于风电机组法兰的专题报告(包含制造厂商且提供的数量不低于三家、制造地点、制造能力)；

- 电气设备防潮措施专题报告；

- 风机防雷专题报告；

- 关于风电机组控制策略的专题报告；

- 投标人按工程投资及发电收益测算专题报告；

- 风电机组出口短路电流计算方法。

- 风电机组油系统防止泄漏和油温控制的专题报告。

- 风电机组设备在重覆冰环境条件下防冻措施专题报告，应重点对叶片防覆冰方式进行描述；

- 风电机组运行降噪措施专题报告；

- 机组液压系统防漏油措施。

- 根据现场实际情况提供专项吊装方案（对大容量，长叶片机组提供成熟、可靠的吊装专项方案）。

- 项目单位要求完成的其他专题报告。

- 针对风场需同步实现长沙远程集中控制的需求，编制风机控制策略、参数调整的专题报告。

- 选型推荐、布机方案及发电量保证

投标人只能提供一种投标方案。本风场10个机位点已确定，投标方案应在此机位点基础上选择不大于10个点位，满足风电机组安全、经济、高效运行。满足风电场等效满负荷利用小时数不低于待确定小时。

总容量50MW，投标人投标文件中发电量测算机位编号及X、Y坐标不得改变，需与招标文件一致，风机点位坐标见下表。

点位情况

| 编号 | 坐 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 3-A1 | 38353010 | 3005985 |
| 3-A2 | 38352834 | 3004285 |
| 3-A4 | 38353075 | 3002763 |
| 3-A5 | 38352333 | 3001408 |
| 3-A6 | 38351819 | 3001677 |
| 3-A7 | 38354106 | 3005065 |
| 3-A8 | 38354023 | 3000701 |
| 3-A9 | 38354622 | 3000598 |
| 3-A16 | 38354868 | 3005757 |
| 3-A18 | 38353198 | 3002085 |
| 以下为备选机位 |  |  |
| 3-A10 | 38354641 | 3000021 |

备注：坐标系统为2000国家大地坐标系, 38度带。

- 重要说明

- 投标人只能提供一种方案投标并进行报价；

- 投标人应到项目现场实地踏勘，并在给定的边界条件下，结合拟投标机型技术特点进行微观选址，对现有机位点进行优化布置，不可更改原点位坐标，不可新增点位；

- 投标人可以在“专用部分”之“1.1供货范围”中规定设备选型要求和基本条件框架下，提供混排方案(即单机容量，轮毂高度、叶轮直径不同)；

- 各投标人应提供包括保证电量在内的、招标文件所要求的所有承诺内容，并保证其真实可靠；

- 投标人提出的保证电量(保证年等效满负荷发电小时数对应的发电量)，在签订合同过程中不得向下修改或者降低，否则视为弃标；

- 招标人将对投标保证电量进行考核，保证电量电量考核与合同基础价格挂钩。若投标人中标后在本项目的实际发电量达不到承诺保证电量值，招标人将计算经济损失并从合同基础价格中相做应扣减，具体考核内容在合同中详细规定，双方遵照执行。

- 机型选择及布机方案

投标人须结合投标机型方案、布机选址方案，以及电量保证等内容完成附录G相关内容。

投标人须提供各机位点以及全场的电量保证值等内容。

投标人应严格按照风电场保证电量计算折减因素及相关要求表所示折减因素及空气密度等要求进行该风场保证电量计算。具体包括但不限于如下内容(请配以文字、表格等进行详细说明)：

- 风电场项目情况分析及评价，包括风资源、地理地质、气候条件等方面；

- 机组选型分析及布机方案应包括选型依据和推荐原因、布机方案选择原因等；

- 工程经济性分析。包括：

- 投标机型在风电场保证等效满负荷小时数(含完整计算过程)；

- 工程投资计算；

- 综合经济性分析。

- 请各投标人应对适合本项目不同叶片长度及不同轮毂高度的风电机组进行经济性分析，说明推荐投标机型理由，并根据具体项目情况提供可行的优化混排方案。

- 各投标人保证发电量时，填报一个未考虑折减的升压站主变出口发电量。再按照风电场保证电量计算折减因素及相关要求表提供的折减系数提供计算出折减的升压站主变出口发电量。每个升压站主变出口发电量分别填报。

- 风电机组无故障时间要求

  - 投标人提供风电机组设备平均无故障间隔时间(MTBF)，即统计时间段内发生故障(包括远程可复位故障)的平均间隔时间，单位为小时(h)计算；

MTBF = 统计时间段内所有风机运行时间总和 / 统计时间段内风机故障总数

统计时间段内所有风机运行时间总和 = 统计时间段内小时数×风机台数

  - 投标人提供风电机组设备平均故障检修时间(MTTR)，即统计时间段内两次维修间隔时间。

MTTR = 统计时间段内所有风机运行时间总和 / 统计时间段内检修的停机记录次数

- 知识产权要求

投标人应根据本工程项目特点，积极与招标方共同进行工艺技术优化提升，采用新技术。（如有一项发明专利未授权则提供三项发明专利受理证明替代，以此类推），所有专利均应达到“已受理”，专利内容应是与所供设备相关，专利权人为招标方，发明人第一人为招标方技术人员。

本合同形成的知识产权归招投标双方共同所有，所完成的发明创造以双方名义申请专利（买方为专利申请第一人），由投标人支付知识产权的申请及维护费用，获得的收益归双方共同所有。投标人有对知识产权的优先使用权，招标方有权确定其使用范围。未经招标方同意，投标人不能以本合同技术成果转让或以技术入股、折资入股。

知识产权期限要求：实用新型专利应在项目240h试运行进入前取得授权，发明专利应在工程竣工验收后一年内取得授权。

### 3.7风机锚栓防腐防水要求(计入投标总价)

需对锚栓进行如下工艺处理：采用填充脂、凝胶对锚杆进行防护，避免水汽、腐蚀性介质等侵蚀锚杆。锚杆套管内防护在锚栓制造厂进行，具体工艺为在锚杆光杆部分采用填充脂，充分浸润无纺布于填充脂中,时间不少于12小时,再将浸润后的无纺布缠绕在锚杆上,套 PVC 管,两端塑封，在两端螺牙部分采用凝胶，装保护套。(上述工艺简述为:无纺布浸润于填充脂内→将无纺布缠绕在锚杆上→装配PVC套装→两端塑封→锚杆螺牙两端涂刷凝胶→装保护套)。

附  表

投标人在投标时必须随投标文件提交本章要求的文件资料，并按下列格式填写，按下列的先后顺序装订，单独成册。投标人可根据需要增加内容，但必须附在最后。

技术附表A 供货范围、消耗品及安装调试人员计划

    - 供货范围清单(计入投标总价)

本清单仅列出主要部件或者主要的分系统，投标人根据供货设备实际情况严格按照本表格格式补齐，不允许更改表格格式，不允许删除表格所列的内容及所选品牌。如有差异可在备注栏标注，如有增加项，可在表格相应栏目下进行补充，并在备注栏中标注“增加”字样。投标人所选配件均应采用国内外知名产品。招标人已列品牌不得删除，投标人应补齐列出最少三家以上供应商品牌(最终品牌选择由招标人确定)。

本清单将作为投标人的分项报价依据。投标人应提供详细供货清单，对于属于整套设备安全运行和安装施工、调试等所必需的部件和材料，即使本技术规范未列出或数量不足，投标人在投标时也应充分考虑并补足，其价格应包含在投标总价中。投标人最终的供货范围以满足本技术规范书对于投标人在供货项目、设备数量、性能、功能上的要求为准。

附表A.1.1 风力发电机组供货范围清单(包括但不限于以下设备)

| 序号 | 货物名称 |  | 型号和规格 | 品牌或制造商名称 | 原产地 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监控系统 |  |  |  |  |  | 双机冗余配置，操作系统满足电网关于涉网设备要求 |
| 2 | 远程监测终端 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 3 | 现地电控系统 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 4 | 机舱(含全套玻璃罩体) |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 5 | 发电机 | 电机 |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
|  |  | 轴承 |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
|  |  | 滑环及碳刷 |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 6 | 变流器 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 7 | 叶片 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌，每套三片(注明材料和骨架材质) |
| 8 | 齿轮箱 (如有) | 齿轮箱 |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
|  |  | 齿轮箱润滑 |  |  |  |  |  |
|  |  | 齿轮箱轴承 |  |  |  |  |  |
| 9 | 轮毂装置(含变桨机构) | 变桨系统 |  |  |  |  | 国内一线品牌采用超级电容 |
|  |  | 变桨电机齿轮箱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 变桨轴承 |  |  |  |  |  |
|  |  | 变桨电机 |  |  |  |  |  |
|  |  | 轮毂(铸件) |  |  |  |  |  |
| 10 | 主轴(包括联轴节) | 主轴 |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
|  |  | 主轴承 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主轴刹车系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 液压系统 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 12 | 偏航系统 | 偏航电机 |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
|  |  | 偏航齿轮箱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 偏航刹车器 |  |  |  |  |  |
| 13 | 主机架 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 14 | 塔筒内电缆或管型母线、光缆、照明装置(LED)、电缆夹、爬梯等 |  |  |  |  |  | 爬梯材质为铝合金，连接电缆材料采用铜芯。 |
| 15 | 机舱和塔筒间、塔筒与塔筒间、塔筒与基础间连接螺栓 |  |  |  |  |  | 按105%数量配置。锚栓防腐需按照技术规范中2.7.6中相关要求。 |
| 16 | 机电自动消防系统 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 17 | 在线振动状态监测系统 |  |  |  |  |  | 测量元件须为进口 |
| 18 | 视频监视系统 |  |  |  |  |  | 与火灾报警联动 |
| 19 | 应急逃生装置 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 20 | 超声波风速风向仪 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌带自加热功能 |
| 21 | 机械式风速风向仪 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 22 | 防雷保护装置及接地保护装置 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 23 | 联轴器 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 24 | 机舱起重机 |  |  |  |  |  | 要满足起重机吊臂可达到机舱所有设备处。 |
| 25 | 导航灯 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 26 | 防湿装置 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 27 | 出口断路器 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 28 | 并网接触器 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 29 | 风电机组塔筒状态、叶片健康监测系统 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 30 | 自动润滑系统 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 31 | 智能功率调度系统 |  |  |  |  |  | 国内一线品牌 |
| 32 | 锚杆防腐防水填充脂 |  |  |  |  |  |  |

附表A.1.2 塔筒供货范围清单(包括但不限于以下设备)

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 材 质 | 单 位 | 数量 (重量) | 产 地 | 生产厂家 (分包厂家) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔筒本体(X段) |  |  | kg |  |  |  | 重量包括塔筒本体、法兰。 |
|  | 钢板 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  | 塔筒法兰 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  | 门框 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 锚栓笼 |  |  | kg |  |  |  | 含法兰 |
|  | 钢材 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  | 锚栓笼上法兰 |  |  | 套 |  |  |  |  |
|  | 锚栓笼下法兰 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 内饰件(含平台、内爬梯等) |  |  | kg |  |  |  | 内爬梯为铝合金/钢制(根据项目填写) |
| 4 | 防坠滑动机构及附件(按图纸) |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 干粉灭火器(4Kg，支架) |  |  | 套 |  |  |  | 塔筒每层放4个 |
| 6 | 扭缆保护装置(含支架及护套等) |  |  | 套 |  |  |  | 每塔3组；导向环每塔4个 |
| 7 | 防雷接地线(按合同执行) |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 电缆防护槽 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 电缆夹(按图纸要求) |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 连接紧固件(不含高强螺栓) |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 外爬梯及护栏 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 门锁系统 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 升降机 |  |  | 套 |  |  | 3 |  |
| 14 | 油漆(底漆、中间漆及面漆) |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 应急灯 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 塔筒照明系统 |  |  | 套 |  |  |  | LED灯 |
| 17 | 塔筒运输 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 预应力锚栓组合件及支撑装置附件(含上下法兰) |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 其他技术服务 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 质量保证期备品备件、消耗品清单(不单独报价，包含在设备总价中)

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.x南高齿川润润滑冷却系统滤筒和端盖之间O型圈 | 200×3.55 | 个 | 2 |  |
| 2 | DIN3760,骨架式油封,150X180X15双唇, | 150X180X15双唇 | 个 | 2 |  |
| 3 | O形圈100×3.55 | 上海阜隆O形圈100×3.55 | 个 | 2 |  |
| 4 | 齿轮箱液位计, 2C |  | 个 | 1 |  |
| 5 | ,液位传感器,齿轮箱,报警,SNK254V-O-O-12HV/2-0107 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 齿轮箱空气滤清器,KL121R,G 1 1⁄4” BSP male |  | 个 | 1 |  |
| 7 | ,温度传感器,X4,轴承,PT100,IMS-R |  | 套 | 1 |  |
| 8 | ,温度传感器,X4,轴承,PT100,IMS-G |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 风扇电机 |  | 个 | 1 |  |
| 10 | IFM,位移传感器,风轮锁,测量距离,IGS206, |  | 个 | 1 |  |
| 11 | IFM,传感器线缆,EVC003,焦开 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 防雷碳刷,,64X32X20, | 20*32*64 | 个 | 3 |  |
| 13 | JB/ZQ4609 圆橡胶密封圈 Φ6 (NBR Shore 70) | Φ6 | M | 2 |  |
| 14 | 螺栓,GB/T70.1,M4,0.7,12,A4-70,无 |  | 个 | 10 |  |
| 15 | M6-M6螺钉 | M6-M6 | 个 | 2 |  |
| 16 | M6-M8螺钉 | M6-M8 | 个 | 2 |  |
| 17 | 联兵, 铝框滤网, 铝丝网, 700x640x46, |  | 个 | 1 |  |
| 18 | 贝良,机械式风速仪,插拔式,120W,4-20mA:0-50m/s,13m,BLF1-SIII |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 贝良,机械式风向标,插拔式,120W,4-20mA ,0-360°,13m,BLF1-SIII |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 科华,不间断电源,1kVA,KR1000-F,电池外置,15min | KR1000-F | 个 | 1 |  |
| 21 | 中光,电涌保护器,600Vac,3,2类, | ZGG30-750(3+0)A | 个 | 1 |  |
| 22 | 安全继电器,OMRON,24VDC,4,弹簧压接,6A | OMRON.P7SA-10F-ND-PU+OMRON.G7SA-3A1B | 个 | 1 |  |
| 23 | 伊顿,漏电保护断路器,,,25A,30mA,4P,, | PFIM-25/4/003 | 个 | 1 |  |
| 24 | ,电流传感器,15-24V,1000A,SP33,四端子 | LF1005-S SP33 | 个 | 1 |  |
| 25 | ,温度传感器, | WZP-002F 2M | 个 | 1 |  |
| 26 | 伊顿,急停按钮头,M22-PV,红,提拉复位, | M22-PV | 个 | 1 |  |
| 27 | D-SUB连接器,母针,9位 | SUBCON-PLUS-CAN/SC2 孔式 | 个 | 1 |  |
| 28 | 端子,连接件连接,SC 2.5-NS/1-L,弹簧连接,,,ST系列,4mm2 | SC 2.5-NS/1-L | 个 | 1 |  |
| 29 | 端子,分断测试,URTK/S,螺钉连接,2,,10mm2 | URTK/S | 个 | 2 |  |
| 30 | 伊顿,漏电保护断路器,C,带过载,16A,30mA,2P,,电磁式 | PFL10-16/1N/C/003 | 个 | 1 |  |
| 31 | 中熔,微动开关,熔断器断开时,开关给出电信号,WDK |  | 个 | 3 |  |
| 32 | 中熔,熔丝,3*690VAC,10A,100kA,圆管快速 |  | 个 | 3 |  |
| 33 | 3电平-X21-CHOPPER排线1,信邦,驱动线排线,是,1000V |  | 个 | 1 |  |
| 34 | 3电平-X22-CHOPPER排线2,信邦,驱动线,Y,1000V |  | 个 | 1 |  |
| 35 | 中熔,熔丝,1250V,400A,2500, |  | 个 | 1 |  |
| 36 | 中熔,熔丝,DC1100V,6A,10kA,RS308-gPV-H3E |  | 套 | 2 |  |
| 37 | 中熔,熔丝,DC 1500V,15A,30kA,RS308-PV-5F15A |  | 个 | 2 |  |
| 38 | 中熔,熔丝,1250Vac,800A,100kA, | RS306-2-S5P-800A-1250V-D | 个 | 1 |  |
| 39 | 控制柜轴流风扇AC250,EBM,1 |  | 个 | 1 |  |
| 40 | 伊顿,接触器辅助触点,1NO1NC,正装,螺钉连接,配套10接触器, | DILM32/DILM32C-XHI11 | 个 | 1 |  |
| 41 | 伊顿,接触器,螺钉连接,,,24VDC,, | DILM15-01(24VDC)/DILM15-01C(24VDC) | 个 | 2 |  |
| 42 | 端子式继电器,PHOENIX,24VDC,1,插拔式连接,6.2mm | RIF-0-RPT-24DC21 | 个 | 1 |  |
| 43 | 继电器模块,PHOENIX,24VDC,2,插拔式连接,8A 250V | RIF-1-RPT-LDP-24DC2X21 | 个 | 1 |  |
| 44 | 中光,电涌保护器,600Vac,3,2类, | ZGG30-750(3+0)A | 个 | 1 |  |
| 45 | ,电涌保护器插头,24V,,,防雷器插头 | BSP M4 BE 24 | 个 | 1 |  |
| 46 | 伊顿,电动机保护断路器,10A,6.3-10A,,,, | PKZMC-10(6.3-10A) | 个 | 1 |  |
| 47 | 安全继电器 | PNOZ X4 | 个 | 1 |  |
| 48 | 中熔,熔丝,500VAC/440VDC,80A,120kA/500VAC, | RT16-00-T80A | 个 | 1 |  |
| 49 | 诺雅克,接触器,螺钉连接,230V,18A,230VAC,1NO1NC, | Ex9C18 11 3P 230V | 套 | 1 |  |
| 50 | 诺雅克,接触器,螺钉连接,230V,25A,230VAC,1NO1NC, | Ex9C25 11 3P 230V | 个 | 1 |  |
| 51 | 过滤器风扇,优耐特,EVU8826107 | EVU8826107 | 个 | 1 |  |
| 52 | 伊顿,急停按钮头,M22-PVT,红,旋转复位,不带灯,供货号263467 | 45（大直径）35（内直径）48（高）22（孔） | 个 | 1 |  |
| 53 | 美孚,齿轮箱润滑油,, | MOBILE SHC XMP 320 | 升 | 10 |  |
| 54 | 美孚,轴承润滑油,, | MOBIL SHC GREASE 460WT | 千克 | 8 |  |
| 55 | 美孚,齿轮箱润滑油,, | MOBILE SHC XMP 320 | 升 | 10 |  |
| 56 | 美孚,轴承润滑油,, | MOBIL SHC GREASE 460WT | 千克 | 8 |  |
| 57 | 美孚,轴承润滑油,SHC GREASE 460WT, | MOBIL SHC GREASE 460WT | 千克 | 8 |  |
| 58 | 福斯,齿轮箱油小桶装18L,Unisyn CLP 150, |  | 升 | 10 |  |
| 59 | 美孚,主齿轮箱润滑油,SHC XMP 320, | MOBILE SHC XMP 320 | 升 | 10 |  |
| 60 | 美孚,轴承润滑油,SHC GREASE 460WT, | MOBIL SHC GREASE 460WT | 千克 | 8 |  |
| 61 | 焦作,摩擦片,PETP,有机材料,ENV42410074 |  | 个 | 10 |  |
| 62 | ENV42410080,托板,C4-H,下摩擦片使用 |  | 个 | 10 |  |
| 63 | 焦作,摩擦片,PETP,有机材料,ENV42410080 |  | 个 | 10 |  |
| 64 | 克鲁勃,发电机轴承油脂,plex BEM 41-132, |  | 克 | 7,260 |  |
| 65 | 摩腾,主碳刷,CT53,100X40X20, | MDFD-C200400-138-02 | 个 | 8 |  |
| 66 | 摩腾,碳刷压簧,单簧,100X40X20, | MTH120H047 | 个 | 2 |  |

    - 运行、维护专用工具及仪器。(计入投标总价)

运行、维护专用工具及仪器

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维专用笔记本电脑 | 4G | 个 | 2 | 华三/联想/华为 |  |
| 2 | 安全带 | MKA20 E Klick Fit Eyelet | 个 | 10 | 密特曼/asat/3S |  |
| 3 | 安全绳 | RH60-S12KM-1 | 个 | 10 | 密特曼/asat/3S |  |
| 4 | 钢丝绳抓绳器 | AH5 | 个 | 10 | 密特曼/asat/3S |  |

注：本部分工具及仪器必须保证全新提供给招标人。

    - 安装、调试专用仪器及工具(计入投标总价)

安装、调试专用仪器及工具

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆环吊带 | R01-2TX1M | 个 | 2 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 2 | 四腿吊带成套索具 | MS4XR01XG-05X4M | 套 | 1 | 长江中远/天津皓硕/新世纪/巧林/无锡新华 |  |
| 3 | 扁平吊带（宽体型） | W05-20TX14M | 个 | 2 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 4 | 塔筒和机舱定位棒 | φ36，T20.81.02 | 套 | 1 | 济南常铭 |  |
| 5 | 辅助工装 | Model X机型主轴螺栓拉伸器辅助工装 | 套 | 1 | 济南常铭 |  |
| 6 | 圆环吊带 | R01-10X5m | 个 | 3 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 7 | 旋转吊环螺钉 | M48，20T，VLBG | 个 | 3 | 路德 |  |
| 8 | 卸扣 | S-BX卸扣，25T，1 3/4， | 个 | 3 | 青岛大成/同力/无锡新华 |  |
| 9 | 揽风绳 | 250m | 个 | 6 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 10 | 吊梁 | 8.75m,ENT04000210,X | 个 | 1 | 长江中远/天津皓硕/新世纪/巧林/无锡新华 |  |
| 11 | 吊梁挂接组件 | / | 个 | 2 | 长江中远/天津皓硕/新世纪/巧林/无锡新华 |  |
| 12 | 配重组件(复合材料) | 640kg | 个 | 1 | 苏州郎秀/长江中远/天津皓硕 |  |
| 13 | 高分子吊带 | 70t-4m | 个 | 2 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 14 | 高分子吊带 | 70t-4.5m | 个 | 2 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 15 | 高分子吊带 | 40t-6.8m | 个 | 2 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 16 | 吊带 | 25t-2.5m | 个 | 2 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 17 | 卸扣 | S6-BX55-2 | 个 | 2 | 青岛大成/同力/无锡新华 |  |
| 18 | 卸扣 | S6-BX25-1 3/4 | 个 | 4 | 青岛大成/同力/无锡新华 |  |
| 19 | 旋转吊环螺钉 | M48,20T,VLBG 20T M48×303 | 个 | 4 | 路德/培瓦克/JDT/YOKE/codipro |  |
| 20 | 垫套 | M56转M48 | 个 | 4 | 济南常铭/江阴脉运 |  |
| 21 | 螺母 | GB_6170_48_10 | 个 | 4 | 湖南飞沃 |  |
| 22 | 尼龙垫片 | 1mm | 个 | 8 | 济南常铭/江阴脉运/天津皓硕 |  |
| 23 | X盘车转运工装 | 250kg | 个 | 1 | 济南常铭/江阴脉运 |  |
| 24 | 螺母防坠落衬套 | M48 | 个 | 2 | 山东高强 |  |
| 25 | 防坠落钢丝绳 | 304,Φ4mm | 根 | 2 | 山东高强 |  |
| 26 | O型圈 | 外径Φ49×4 | 个 | 8 | 舟山正源/山东高强 |  |
| 27 | 吊座 | 35t | 个 | 2 | 长江中远/天津皓硕/新世纪/巧林/无锡新华 |  |
| 28 | 卸扣 | S-BX35-2 | 个 | 3 | 青岛大成/同力/无锡新华 |  |
| 29 | 防护网 | φ2800mm | 个 | 1 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 30 | 圆环吊带 | R01-40TX4M | 个 | 2 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 31 | 紧固件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 叶尖护套 | D5600-15M，ENT04000035 | 套 | 2 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 33 | 圆环吊带 | R01-1T×2m | 个 | 1 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 34 | 卸扣 | S-BW1T | 个 | 2 | 青岛大成/同力/无锡新华 |  |
| 35 | 临时高速锁销 | Φ30x220，ENT42C00233 | 个 | 2 | 济南常铭 |  |
| 36 | 卸扣 | S-BX卸扣，6.5T，7/8 | 个 | 2 | 青岛大成/同力/无锡新华 |  |
| 37 | 尼龙绳 | Φ6mm | 个 | 2 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 38 | 揽风绳 | 250m | 个 | 2 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 39 | 多驱动盘车 |  | 套 | 1 | 茁善/丹洋/普洛代尔 |  |
| 40 | 高速润滑盘车工装 | 1000W，ENT72C00024 | 套 | 1 | 简固/宝应电器/常州亿麟 |  |
| 41 | 陆上单叶片吊具-V3 | 45T，ENT04000082 | 件 | 1 | 上海渭仁/天津皓硕/昆山巧林 |  |
| 42 | 圆环吊带 | R01-30TX10M | 件 | 4 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 43 | 扁平吊带 | 10T，1.63，W05-10 | 件 | 4 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 44 | 主梁运输座 | 2070(L)X510(W)，ENT04000203，通用 | 件 | 2 | 济南常铭 |  |
| 45 | 端梁运输座 | 2070(L)X510(W)，ENT04000204，通用 | 件 | 2 | 济南常铭 |  |
| 46 | TG运输支架 | 2030(L)X960(W)，ENT04000191，通用 | 件 | 1 | 济南常铭 |  |
| 47 | 卸扣 | S-BX卸扣，6.5T，7/8 | 个 | 6 | 青岛大成/同力/无锡新华 |  |
| 48 | 圆形吊带 | R01-10TX10M | 件 | 4 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 49 | 扁平吊带 | W05-16,16T,9.3m±0.05m, | 个 | 1 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 50 | 扁平吊带 | W05-16,16T,7.1m±0.05m | 个 | 1 | 麦吉嘉/润亚/优尼泰克斯 |  |
| 51 | 压板工装 | / | 个 | 7 | 济南常铭 |  |
| 52 | 尼龙衬套 | M56 | 个 | 300 | 威得普江阴 |  |

    - 培训内容和计划表(计入投标总价)

培训内容和计划表

| 培训内容 | 计划人/日数 | 地点(国内/国外) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

    - 安装、调试人员劳动力配置表(计入投标总价)

安装、调试人员劳动力配置表

| 序号 | 技术服务内容 | 时间 | 派出人员构成 |  | 从事本专业 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

    - 质保期内维护人员配置表(计入投标总价)

质保期内维护人员配置表

| 序号 |  | 技术服务内容 | 时间 | 派出人员构成 |  | 从事本专业 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

    - 出质保后备品备件服务

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出质保后备品备件 |  |

技术附表B 出质保后备品备件的备选清单

- 出质保后备品备件的备选清单

下表内容由投标人列出，投标人根据机组实际情况填全备品备件。表中项目需要分项报单价，但不计入投标总价。投标人承诺招标人可以按照以下清单中的分项报价向投标人在出质保期前一年根据实际需要的备品备件选购“出质保后的备品备件”。投标人应将不含有分项报价信息的下表作为技术文件的一部分提供给招标人；含有分项报价的文件作为商务报价文件的一部分，不作为技术文件提供。

投标人对应投标机型填写备品备件备选清单。

双馈型风电机组：

| 编号 | 详细名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.x南高齿川润润滑冷却系统滤筒和端盖之间O型圈 | 200×3.55 | 个 | 2 | 南高齿 |  |
| 2 | DIN3760,骨架式油封,150X180X15双唇, | 150X180X15双唇 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | O形圈100×3.55 | 上海阜隆O形圈100×3.55 | 个 | 2 | 上海阜隆 |  |
| 4 | 齿轮箱液位计, 2C |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | ,液位传感器,齿轮箱,报警,SNK254V-O-O-12HV/2-0107 |  | 套 | 1 | 西德福 |  |
| 6 | 齿轮箱空气滤清器,KL121R,G 1 1⁄4” BSP male |  | 个 | 1 | RMF Systems |  |
| 7 | ,温度传感器,X4,轴承,PT100,IMS-R |  | 套 | 1 | 南京恒润 |  |
| 8 | ,温度传感器,X4,轴承,PT100,IMS-G |  | 套 | 1 | 南京恒润 |  |
| 9 | 风扇电机 |  | 个 | 1 | 朗高 |  |
| 10 | IFM,位移传感器,风轮锁,测量距离,IGS206, |  | 个 | 1 | 焦作制动器开发有限公司 |  |
| 11 | IFM,传感器线缆,EVC003,焦开 |  | 个 | 1 | 焦作制动器开发有限公司 |  |
| 12 | 防雷碳刷,,64X32X20, | 20*32*64 | 个 | 3 |  | 中国 |
| 13 | JB/ZQ4609 圆橡胶密封圈 Φ6 (NBR Shore 70) | Φ6 | M | 2 | 上海油封 |  |
| 14 | 螺栓,GB/T70.1,M4,0.7,12,A4-70,无 |  | 个 | 10 |  | 中国 |
| 15 | M6-M6螺钉 | M6-M6 | 个 | 2 | 北京泛泰克斯 |  |
| 16 | M6-M8螺钉 | M6-M8 | 个 | 2 | 北京泛泰克斯 |  |
| 17 | 联兵, 铝框滤网, 铝丝网, 700x640x46, |  | 个 | 1 | 三斯 |  |
| 18 | 贝良,机械式风速仪,插拔式,120W,4-20mA:0-50m/s,13m,BLF1-SIII |  | 套 | 1 | 贝良 |  |
| 19 | 贝良,机械式风向标,插拔式,120W,4-20mA ,0-360°,13m,BLF1-SIII |  | 套 | 1 | 贝良 |  |
| 20 | 科华,不间断电源,1kVA,KR1000-F,电池外置,15min | KR1000-F | 个 | 1 | 科华 |  |
| 21 | 中光,电涌保护器,600Vac,3,2类, | ZGG30-750(3+0)A | 个 | 1 | 中光 |  |
| 22 | 安全继电器,OMRON,24VDC,4,弹簧压接,6A | OMRON.P7SA-10F-ND-PU+OMRON.G7SA-3A1B | 个 | 1 | OMRON |  |
| 23 | 伊顿,漏电保护断路器,,,25A,30mA,4P,, | PFIM-25/4/003 | 个 | 1 | MOELLER |  |
| 24 | ,电流传感器,15-24V,1000A,SP33,四端子 | LF1005-S SP33 | 个 | 1 | LEM |  |
| 25 | ,温度传感器, | WZP-002F 2M | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 伊顿,急停按钮头,M22-PV,红,提拉复位, | M22-PV | 个 | 1 | MOELLER |  |
| 27 | D-SUB连接器,母针,9位 | SUBCON-PLUS-CAN/SC2 孔式 | 个 | 1 | PHOENIX |  |
| 28 | 端子,连接件连接,SC 2.5-NS/1-L,弹簧连接,,,ST系列,4mm2 | SC 2.5-NS/1-L | 个 | 1 | PHOENIX |  |
| 29 | 端子,分断测试,URTK/S,螺钉连接,2,,10mm2 | URTK/S | 个 | 2 | PHOENIX |  |
| 30 | 伊顿,漏电保护断路器,C,带过载,16A,30mA,2P,,电磁式 | PFL10-16/1N/C/003 | 个 | 1 | MOELLER |  |
| 31 | 中熔,微动开关,熔断器断开时,开关给出电信号,WDK |  | 个 | 3 | 中熔电气 |  |
| 32 | 中熔,熔丝,3*690VAC,10A,100kA,圆管快速 |  | 个 | 3 | 中熔电气 |  |
| 33 | 3电平-X21-CHOPPER排线1,信邦,驱动线排线,是,1000V |  | 个 | 1 | 信邦 |  |
| 34 | 3电平-X22-CHOPPER排线2,信邦,驱动线,Y,1000V |  | 个 | 1 | 信邦 |  |
| 35 | 中熔,熔丝,1250V,400A,2500, |  | 个 | 1 | 中熔 |  |
| 36 | 中熔,熔丝,DC1100V,6A,10kA,RS308-gPV-H3E |  | 套 | 2 | 中熔 |  |
| 37 | 中熔,熔丝,DC 1500V,15A,30kA,RS308-PV-5F15A |  | 个 | 2 | 中熔 |  |
| 38 | 中熔,熔丝,1250Vac,800A,100kA, | RS306-2-S5P-800A-1250V-D | 个 | 1 | 中熔电气 |  |
| 39 | 控制柜轴流风扇AC250,EBM,1 |  | 个 | 1 | EBM |  |
| 40 | 伊顿,接触器辅助触点,1NO1NC,正装,螺钉连接,配套10接触器, | DILM32/DILM32C-XHI11 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 伊顿,接触器,螺钉连接,,,24VDC,, | DILM15-01(24VDC)/DILM15-01C(24VDC) | 个 | 2 | MOELLER |  |
| 42 | 端子式继电器,PHOENIX,24VDC,1,插拔式连接,6.2mm | RIF-0-RPT-24DC21 | 个 | 1 | PHOENIX 菲尼克斯 |  |
| 43 | 继电器模块,PHOENIX,24VDC,2,插拔式连接,8A 250V | RIF-1-RPT-LDP-24DC2X21 | 个 | 1 | PHOENIX 菲尼克斯 |  |
| 44 | 中光,电涌保护器,600Vac,3,2类, | ZGG30-750(3+0)A | 个 | 1 | 中光 | 中国 |
| 45 | ,电涌保护器插头,24V,,,防雷器插头 | BSP M4 BE 24 | 个 | 1 | DEHN | 德国 |
| 46 | 伊顿,电动机保护断路器,10A,6.3-10A,,,, | PKZMC-10(6.3-10A) | 个 | 1 |  | 德国 |
| 47 | 安全继电器 | PNOZ X4 | 个 | 1 |  | 德国 |
| 48 | 中熔,熔丝,500VAC/440VDC,80A,120kA/500VAC, | RT16-00-T80A | 个 | 1 | 中熔 | 中国 |
| 49 | 诺雅克,接触器,螺钉连接,230V,18A,230VAC,1NO1NC, | Ex9C18 11 3P 230V | 套 | 1 | Noark | 中国 |
| 50 | 诺雅克,接触器,螺钉连接,230V,25A,230VAC,1NO1NC, | Ex9C25 11 3P 230V | 个 | 1 | Noark | 中国 |
| 51 | 过滤器风扇,优耐特,EVU8826107 | EVU8826107 | 个 | 1 | 无锡优耐特 | 中国 |
| 52 | 伊顿,急停按钮头,M22-PVT,红,旋转复位,不带灯,供货号263467 | 45（大直径）35（内直径）48（高）22（孔） | 个 | 1 |  |  |

直驱型风电机组：

| 编号 | 详细名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 更换周期 | 生产厂家 | 产地 | 品牌 | 国内替代品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

技术附表C 投标机型主要技术资料

- 总体技术参数与规格

| 编号 | 项目 | 技术参数与规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机容量 |  |  |  |
| 2 | 机组数量 |  |  |  |
| 3 | 总装机容量 |  |  |  |
| 4 | 风场类型 |  |  |  |
| 5 | 投标机型 |  |  |  |
| 6 | 机组类型 |  |  |  |
| 7 | 认证级别 |  |  |  |
| 8 | 最大风速 |  |  | 50年一遇(10min平均值) |
| 9 | 极大风速 |  |  | 50年一遇(3s极限风速) |
| 10 | 运行环境温度 |  |  |  |
| 11 | 生存环境温度 |  |  |  |
| 12 | 转子转速 |  |  |  |
| 13 | 叶尖速度 |  |  |  |
| 14 | 切入风速 |  |  |  |
| 15 | 额定风速 |  |  |  |
| 16 | 切出风速 |  |  |  |
| 17 | 再切入风速 |  |  |  |
| 18 | 功率调整方式 |  |  |  |
| 19 | 紧急制动方式 |  |  |  |
| 20 | 噪音(整个风力发电机组) |  |  | IEC 61400-11 |
| 21 | 轮毂中心高度 |  |  |  |
| 22 | 叶轮直径 |  |  |  |
| 23 | 叶片数目 |  |  |  |
| 24 | 扫风面积 |  |  |  |
| 25 | 风向排列(取向) |  |  |  |
| 26 | 叶片材料 |  |  |  |
| 27 | 叶片长度 |  |  |  |
| 28 | 最大弦(根/尖)长 |  |  |  |
| 29 | 每片重量 |  |  |  |
| 30 | 轮毂型式 |  |  |  |
| 31 | 轮毂材料 |  |  |  |
| 32 | 轮毂重量 |  |  | 不含整流罩和叶片连接螺栓 |
| 33 | 机舱防护等级 |  |  |  |
| 34 | 机舱材料 |  |  |  |
| 35 | 机舱重量 |  |  |  |
| 36 | 机舱尺寸 |  |  | 长×宽×高 |

- 发电机技术参数

| 编号 | 项目 | 技术参数与规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机型式 |  |  |  |
| 2 | 发电机额定功率 |  |  |  |
| 3 | 发电机额定电压 |  |  |  |
| 4 | 发电机额定频率 |  |  |  |
| 5 | 绝缘等级 |  |  |  |
| 6 | 定子额定电流 |  |  |  |
| 7 | 转子额定电流 |  |  |  |
| 8 | 转速 |  |  |  |
| 9 | 最大瞬时功率 |  |  |  |
| 10 | 功率因数范围 |  |  |  |
| 11 | 功率因数范围调节方式 |  |  |  |
| 12 | 发电机尺寸 |  |  | 长×宽×高 |
| 13 | 发电机重量 |  |  |  |
| 14 | 风电机组最大接地电阻要求 |  |  |  |
| 15 | 发电机与电网连接方式 |  |  |  |
| 16 | 风电机组出口额定电流 |  |  |  |
| 17 | 风电机组出口最大短路电流 |  |  |  |
| 18 | 风电机组对接地网接地电阻要求 |  |  |  |
| 19 | 防护等级 |  |  |  |
| 20 | 避雷器设置点 |  |  |  |
| 21 | 发电机冷却方式 |  |  |  |

- 变流器技术参数

| 编号 | 项目 | 技术参数与规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变流器功率 |  |  |  |
| 2 | 额定电压 |  |  |  |
| 3 | 电源频率 |  |  |  |
| 4 | 转子最高有效电压 |  |  |  |
| 5 | 功率半导体器件 |  |  |  |
| 6 | 直流侧电压 |  |  |  |
| 7 | 变频器冷却方式 |  |  |  |
| 8 | 电网电压变化 |  |  |  |
| 9 | 三相不平衡性 |  |  |  |
| 10 | 电网频率变化 |  |  |  |
| 11 | 防护等级 |  |  |  |
| 12 | 变频器放置位置 |  |  |  |

注：1.变流器数据必须对买方全部免费开放，留有备用通讯接口，以便买方系统实时采集使用。2. 风电机组变流器出口处应配置 0.2 级 PT、0.2S 级 CT 各一组，并配置电度表，用于测量风电机组实际发电量。

- 机械传动部件技术参数与规格

| 编号 | 项目 | 技术参数与规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动结构形式 |  |  |  |
| 主机座 |  |  |  |  |
| 1 | 主机座形式 |  |  |  |
| 2 | 主机座重量 |  |  |  |
| 主轴 |  |  |  |  |
| 1 | 主轴形式 |  |  |  |
| 2 | 主轴材料 |  |  |  |
| 3 | 轴承类型 |  |  |  |
| 4 | 轴承材料 |  |  |  |
| 齿轮箱(如有) |  |  |  |  |
| 1 | 齿轮箱形式 |  |  |  |
| 2 | 齿轮箱速比 |  |  |  |
| 3 | 齿轮箱润滑 |  |  |  |
| 4 | 齿轮箱冷却 |  |  |  |
| 5 | 齿轮箱尺寸 |  |  | 长×宽×高 |
| 6 | 齿轮箱重量 |  |  |  |
| 7 | 主轴-齿轮箱连接型式 |  |  |  |
| 8 | 齿轮箱-发电机连接型式 |  |  |  |
| 液压系统 |  |  |  |  |
| 1 | 液压系统泵容量 |  |  |  |
| 2 | 液压系统电机规格参数 |  |  |  |
| 3 | 液压系统最大压力 |  |  |  |
| 4 | 液压系统制动压力 |  |  |  |
| 5 | 液压系统油量 |  |  |  |
| 6 | 液压系统牌号 |  |  |  |
| 7 | 过滤 |  |  |  |
| 刹车系统 |  |  |  |  |
| 1 | 刹车系统形式 |  |  |  |
| 2 | 刹车盘直径 |  |  |  |
| 3 | 刹车盘材料 |  |  |  |
| 偏航系统 |  |  |  |  |
| 1 | 偏航系统型式 |  |  |  |
| 2 | 偏航系统驱动方式 |  |  |  |
| 3 | 偏航系统制动方式 |  |  |  |
| 4 | 偏航速度 |  |  |  |
| 5 | 偏航系统电动机功率/台数 |  |  |  |
| 变桨系统 |  |  |  |  |
| 1 | 变桨系统型式 |  |  |  |
| 2 | 最大变桨速率 |  |  |  |

- 塔筒技术特性

| 编号 | 项目 | 技术参数和规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔筒形式 |  |  |  |
| 2 | 塔筒高度 |  |  |  |
| 3 | 塔体材料 |  |  |  |
| 4 | 段数 |  |  |  |
| 5 | 每段长度 |  |  |  |
| 6 | 每段顶部，底部外直径 |  |  |  |
| 7 | 每段重量 |  |  |  |
| 8 | 塔筒总体重量 |  |  |  |
| 9 | 防腐等级，外/内 |  |  |  |
| 10 | 法兰材质 |  |  |  |
| 11 | 法兰剖面形状 |  |  |  |
| 12 | 塔筒连接螺栓材质 |  |  |  |

- 计算机监控系统与状态自动监测系统技术特性

| 编号 | 项目 | 技术参数和规格 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就地监控系统硬件配置 |  |  |  |
| 2 | 中央监测终端硬件配置 |  |  |  |
| 3 | 机舱内控制柜数量、名称、功能 |  |  |  |
| 4 | 塔筒内控制柜数量、名称、功能 |  |  |  |
| 5 | 机舱与塔筒底部通信方式 |  |  |  |
| 6 | 控制柜防护等级 |  |  |  |
| 7 | 风电机组与中央监控系统通信光缆规格 |  |  |  |
| 8 | 中央监控系统可监控风电机组数量 |  |  |  |
| 9 | 中央监控系统报告编制描述 |  |  |  |
| 10 | 风速仪配置 |  |  |  |
| 11 | 风向标配置 |  |  |  |
| 12 | 自动灭火系统配置 |  |  |  |
| 13 | 状态自动监测系统软硬件配置 |  |  |  |
| 14 | UPS型号 |  |  |  |
| 15 | UPS容量 |  |  |  |

- 标准及风电场空气密度功率曲线

| 风速区间(m/s) | 区间平均风速(m/s) | 标准空气密度下功率(kW) | 风电场空气密度下功率 (kW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00-0.25 | 0 |  |  | 功 率 曲 线 |
| 0.25-0.75 | 0.5 |  |  |  |
| 0.75-1.25 | 1.0 |  |  |  |
| 1.25-1.75 | 1.5 |  |  |  |
| 1.75-2.25 | 2.0 |  |  |  |
| 2.25-2.75 | 2.5 |  |  |  |
| 2.75-3.25 | 3.0 |  |  |  |
| 3.25-3.75 | 3.5 |  |  |  |
| 3.75-4.25 | 4.0 |  |  |  |
| 4.25-4.75 | 4.5 |  |  |  |
| 4.75-5.25 | 5.0 |  |  |  |
| 5.25-5.75 | 5.5 |  |  |  |
| 5.75-6.25 | 6.0 |  |  |  |
| 6.25-6.75 | 6.5 |  |  |  |
| 6.75-7.25 | 7.0 |  |  |  |
| 7.25-7.75 | 7.5 |  |  |  |
| 7.75-8.25 | 8.0 |  |  |  |
| 8.25-8.75 | 8.5 |  |  |  |
| 8.75-9.25 | 9.0 |  |  |  |
| 9.25-9.75 | 9.5 |  |  |  |
| 9.75-10.25 | 10.0 |  |  |  |
| 10.25-10.75 | 10.5 |  |  |  |
| 10.75-11.25 | 11.0 |  |  |  |
| 11.25-11.75 | 11.5 |  |  |  |
| 11.75-12.25 | 12.0 |  |  |  |
| 12.25-12.75 | 12.5 |  |  |  |
| 12.75-13.25 | 13.0 |  |  |  |
| 13.25-13.75 | 13.5 |  |  |  |
| 13.75-14.25 | 14.0 |  |  |  |
| 14.25-14.75 | 14.5 |  |  |  |
| 14.75-15.25 | 15.0 |  |  |  |
| 15.25-15.75 | 15.5 |  |  |  |
| 15.75-16.25 | 16.0 |  |  |  |
| 16.25-16.75 | 16.5 |  |  |  |
| 16.75-17.25 | 17.0 |  |  |  |
| 17.25-17.75 | 17.5 |  |  |  |
| 17.75-18.25 | 18.0 |  |  |  |
| 18.25-18.75 | 18.5 |  |  |  |
| 18.75-19.25 | 19.0 |  |  |  |
| 19.25-19.75 | 19.5 |  |  |  |
| 19.75-20.25 | 20.0 |  |  |  |
| 20.25-20.75 | 20.5 |  |  |  |
| 20.75-21.25 | 21.0 |  |  |  |
| 21.25-21.75 | 21.5 |  |  |  |
| 21.75-22.25 | 22.0 |  |  |  |
| 22.25-22.75 | 22.5 |  |  |  |
| 22.75-23.25 | 23.0 |  |  |  |
| 23.25-23.75 | 23.5 |  |  |  |
| 23.75-24.25 | 24.0 |  |  |  |
| 24.25-24.75 | 24.5 |  |  |  |
| 24.75-25.25 | 25.0 |  |  |  |
|  |  |  | 标准空气密度为 1.225 kg/m3 | 风电场空气密度为 kg/m3 |  |

- 标准及风电场空气密度推力系数曲线(间隔0.5m/s)

| 风速m/s | 标准空气密度 推力系数 | 风电场空气密度 推力系数 | 推力系数曲线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准空气密度为 1.225 kg/m3 | 风电场空气密度为 kg/m3 |

- 保证功率曲线(动态)

| 风速m/s | 功率kW |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 功率曲线 |
| 1.5 |  |  |
| 2 |  |  |
| 2.5 |  |  |
| 3 |  |  |
| 3.5 |  |  |
| 4 |  |  |
| 4.5 |  |  |
| 5 |  |  |
| 5.5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 6.5 |  |  |
| 7 |  |  |
| 7.5 |  |  |
| 8 |  |  |
| 8.5 |  |  |
| 9 |  |  |
| 9.5 |  |  |
| 10 |  |  |
| 10.5 |  |  |
| 11 |  |  |
| 11.5 |  |  |
| 12 |  |  |
| 12.5 |  |  |
| 13 |  |  |
| 13.5 |  |  |
| 14 |  |  |
| 14.5 |  |  |
| 15 |  |  |
| 15.5 |  |  |
| 16 |  |  |
| 16.5 |  |  |
| 17 |  |  |
| 17.5 |  |  |
| 18 |  |  |
| 18.5 |  |  |
| 19 |  |  |
| 19.5 |  |  |
| 20 |  |  |
| 20.5 |  |  |
| 21 |  |  |
| 21.5 |  |  |
| 22 |  |  |
| 22.5 |  |  |
| 23 |  |  |
| 23.5 |  |  |
| 24 |  |  |
| 24.5 |  |  |
| 25 |  |  |
|  |  | 风电场空气密度为 kg/m3 |

- 保证推力系数曲线(间隔0.5m/s)(此表必须由投标人授权代表签名)

| 风速m/s | 风电场空气密度推力系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 推力系数曲线 |
|  |  | 风电场空气密度为 kg/m3 |

- 性能及考核承诺保证表

| 项目 | 保证值 | 授权人签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率曲线保证值 |  |  |  |
| 功率曲线计算方法和考核方法 | 接受本招标文件条款 |  |  |
| 风电机组设备年平均可利用率保证值 |  |  |  |
| 风电机组设备年平均可利用率计算方法和考核方法 | 接受本招标文件条款 |  |  |
| 风电场年上网电量及年等效满负荷小时数的保证值 |  |  |  |
| 风电场年上网电量及年等效满负荷小时数计算方法和考核方法 | 接受本招标文件条款 |  |  |
| 招标文件附件一、附件二、附件三、附件四 | 接受附件文件条款内容 |  |  |

- 保证年上网电量表(风速间隔0.1m/s)

| (合同机型轮毂高度)的年平均风速(m/s) | 风电场保证年上网电量 (kWh) | 风电场保证年等效 满负荷小时数(h) |
| --- | --- | --- |
| 风速段要求为V-2至V+2m/s进行填写，V为指定风速。 |  |  |

- 塔筒相关参数

|  | 长度(m) | 重量(kg) | 上部直径 | 下部直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1节 |  |  |  |  |
| 第2节 |  |  |  |  |
| 第3节 |  |  |  |  |
| 第4节 |  |  |  |  |
| 预埋件 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

- 标准风电机组基础受力资料

| 受力类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 受力数据 |  |  |  |  |  |  |

- 标准风电机组基础工程量资料

| 材料 | 混凝土 | 钢筋 | …… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |

- 风机安全性复核报告

技术附表D 包装、标志、运输、保管和交付的特殊要求

- 工程进度表

| 序号 | 项目 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计技术联络会 |  |
| 2 | 塔筒制造图纸 |  |
| 3 | 风力发电机组基础施工图纸 |  |
| 4 | 机组出厂(或现场组装) |  |
| 5 | 现场安装、调试 |  |
| 6 | 预验收 |  |

注：投标人基于标书的内容，提出详细的工程进度(以合同生效开始算起)。

- 交货进度表

| 批次 | 型号规格 | 总装厂名称 | 数量 | 发运地点 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 出质保后的备品备件交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 专用工具交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称型号 | 发运地点 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 大部件(超大、超重)情况表

投标人在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过20t，以及长度超过9m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数(上述所列数据有一项不满足即应列出)。当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。并承诺按照交货期安全运抵现场。

投标人应把超大、超重的情况予以详细说明。

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸(m) 长×宽×高 |  | 重量 (t) |  | 厂家 名称 | 部件 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |

- 大件运输及吊装方案

投标阶段，投标人除上述技术表格外还应提供风电机组各组件运输、现场安装等所需的下列图纸和技术文件：

- 设备运输

- 风电机组各组件包装、吊装、搬运、贮存技术说明；

- 风电机组各组件的运输方案，包括所对运输车辆的要求，运输时所使用的包装物、包装方式、框架、吊装器具以及对道路的要求、转弯半径、扫空等；

- 运输到货后，卸车时所需要的吊车数量及参数要求等。

- 现场安装(吊装)

- 典型卸货平面布置图，机组各组件到货后在吊装平台上的卸货及放置；

- 吊装流程说明及吊装流程图；

- 典型吊装平面布置图，吊装平台的布置、吊装平台地面承载力要求；

- 各组件组装及吊装要求，所需要配置的吊车参数及数量；

- 叶轮安装平台布置图，叶轮安装平台的布置、要求；安装叶轮(叶片)时，支承叶片的位置及要求；

- 吊装人员配置要求；

- 道路的接入，与吊装平台的相对位置关系；

- 吊装(安装)参考进度，吊装对风速、降雨等气象条件的要求；

- 风电机组基础混凝土浇筑方法及要求。

技术附表E 投标人研发制造能力、认证情况

请按“整机和部件”分别提供投标机型的所有认证资料及信息。填表须知如下：

- 请提供风力发电机组整机和主要部件的全部认证的情况。主要部件包括但不限于：风轮叶片、齿轮箱(如有)、发电机、变流器、控制器和轴承等；

- 下列内容请严格根据认证证书上的信息进行填写，表格后须附带提供完整的认证证书(包括证书中的附件)；

- “认证等级”请填：不同等级(A、B、C、D等)的类型名称。

| 投标机型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机 型式 认证 | 认证型号 |  |  |  |  |
|  | 认证机构 |  |  |  |  |
|  | 轮毂中心高度(m) |  |  |  |  |
|  | 风电机组安全等级 |  |  |  |  |
|  | 评估等级 |  |  |  |  |
|  | 叶片型号、长度、厂家 |  |  |  |  |
|  | 认证有效日期 |  |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |  |
| 部件 型式 认证 | 叶片 |  |  |  |  |
|  | 认证型号 |  |  |  |  |
|  | 认证机构 |  |  |  |  |
|  | 轮毂中心高度(m) |  |  |  |  |
|  | 叶片型号、厂家 |  |  |  |  |
|  | 认证有效日期 |  |  |  |  |
|  | 评估等级 |  |  |  |  |
|  | 叶片的单独认证 |  |  |  |  |
|  | 发电机 |  |  |  |  |
|  | 认证型号 |  |  |  |  |
|  | 认证机构 |  |  |  |  |
|  | 发电机型号、厂家 |  |  |  |  |
|  | 认证有效日期 |  |  |  |  |
|  | 评估等级 |  |  |  |  |
|  | 发电机的单独认证 |  |  |  |  |
|  | 变流器 |  |  |  |  |
|  | 认证型号 |  |  |  |  |
|  | 认证机构 |  |  |  |  |
|  | 变流器型号、厂家 |  |  |  |  |
|  | 认证有效日期 |  |  |  |  |
|  | 评估等级 |  |  |  |  |
|  | 变流器的单独认证 |  |  |  |  |
|  | 控制器 |  |  |  |  |
|  | 认证型号 |  |  |  |  |
|  | 认证机构 |  |  |  |  |
|  | 控制器型号、厂家 |  |  |  |  |
|  | 认证有效日期 |  |  |  |  |
|  | 评估等级 |  |  |  |  |
|  | 控制器的单独认证 |  |  |  |  |
|  | 轴承 |  |  |  |  |
|  | 认证型号 |  |  |  |  |
|  | 认证机构 |  |  |  |  |
|  | 轴承型号、厂家 |  |  |  |  |
|  | 认证有效日期 |  |  |  |  |
|  | 评估等级 |  |  |  |  |
|  | 轴承的单独认证 |  |  |  |  |
|  | 齿轮箱(如有) |  |  |  |  |
|  | 认证型号 |  |  |  |  |
|  | 认证机构 |  |  |  |  |
|  | 齿轮箱型号、厂家 |  |  |  |  |
|  | 认证有效日期 |  |  |  |  |
|  | 评估等级 |  |  |  |  |
|  | 齿轮箱的单独认证 |  |  |  |  |
| 低电压 穿越、高电压穿越 | 认证机构 |  |  |  |  |
|  | 认证机型 |  |  |  |  |
|  | 试验日期 |  |  |  |  |
|  | 完成情况 |  |  |  |  |
| 电能 质量 | 测试单位 |  |  |  |  |
|  | 测试机组型号 |  |  |  |  |
|  | 测试内容 |  |  |  |  |
|  | 测试时间 |  |  |  |  |
|  | 完成情况 |  |  |  |  |
| 噪音 | 测试单位 |  |  |  |  |
|  | 测试机组型号 |  |  |  |  |
|  | 试验日期 |  |  |  |  |
|  | 试验结果10m高8m/s风速视在声功率级 |  |  |  |  |
| 功率 特性 | 测试单位 |  |  |  |  |
|  | 测试机组型号 |  |  |  |  |
|  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 管理体系ISO9001：2008 | 认证单位 |  |  |  |  |
|  | 颁发日期 |  |  |  |  |
|  | 有效期 |  |  |  |  |
| 环境管理体系ISO14001：2004 | 认证单位 |  |  |  |  |
|  | 颁发日期 |  |  |  |  |
|  | 有效期 |  |  |  |  |
| 职业健康安全管理体系GB/T28001-2001 | 认证单位 |  |  |  |  |
|  | 颁发日期 |  |  |  |  |
|  | 有效期 |  |  |  |  |

技术附表F 技术条款偏差表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表，技术部分和商务部分要单独列表。投标人必须填写本表，如无偏差，则在此表中填写“无”。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

注：任何未完全响应技术规范的条款，均应列入技术偏差表，否则将视为完全响应。

技术附表G 机型选择相关成果

    - 风电场保证电量计算折减因素及相关要求表

(投标人可根据实际情况对折减项目进行调整)

| 风电场折减项目 | 招标人要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- |
| 尾流折减 | 根据各厂家测算结果确定 |  |
| 机组可利用率折减 | 95%单机；98%风电场 |  |
| 功率曲线保证率折减 | 97% |  |
| 控制与湍流折减 | 根据各厂家测算结果确定 |  |
| 场用电、线损等能量损耗折减 | 3—4% |  |
| 叶片污染折减 | 根据各厂家测算结果确定 |  |
| 气候因素折减 | 根据各厂家测算结果确定 |  |
| 其他折减 | 根据各厂家测算结果确定 |  |
| 电网频率波动等影响 | 1% |  |
| …… | …… |  |
| 注：测算时均采用当地空气密度下的功率曲线；招标项目风电场空气密度取 kg/m3。 |  |  |

    - 推荐机型技术参数汇总表

如果所投风场内不同机位点的机组选型不同，请单独注明，并详细说明可行的优化混排方案。

| 风电场名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐机型型号 | 机型1 | 机型2 | 机型.3 |
| 单机容量(kW) |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |
| 总容量(万kW) |  |  |  |
| 叶片直径(m) |  |  |  |
| 轮毂高度(m) |  |  |  |
| 塔筒重量(t)(含预应力锚栓及所用附件) |  |  |  |
| 基础混凝土(m3) |  |  |  |
| 基础钢筋(t) |  |  |  |
| ※单机平均年保证上网电量(万kWh) |  |  |  |
| ※风电场年保证上网电量(万kWh) |  |  |  |
| ※风电场年保证年等效满负荷小时数(h) |  |  |  |

    - 推荐机型各风电机组位发电量成果表

不考虑限电的影响，如果限电，应采用实际各台风电机组限电或者以样板机核算限电量。

| 风电 机组 编号 | 风电机组 坐标 |  | 轮毂 高度 (m) | 海拔 高度 (m) | 考虑尾流影 响后的风速 (m/s) | 15m/s下的 特征湍流 强度(%) | 尾流损失 % | 考虑尾流 影响后的 发电量 (MWh/yr) | 升压站主变 出口电量 (MWh/yr) | 年等效 满负荷 小时数 (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一 《风电工程设备监理大纲》

风电工程设备监理大纲

1 总则

1.1 为保证风电设备监理工作规范有序，提高设备监理质量，监督和检查风电设备制造厂商的制造过程，确保设备的设计满足技术规范要求、制造质量满足合同和技术规范要求。结合风电工程项目管理特点，特制定本监理大纲。

1.2 本设备监理大纲工作内容包括设备监造和设备制造质量监督检验。

1.3 设备监造工作的目的是，通过对设备设计和制造过程进行全过程、全方位的监督，按照预先设定的质量关键点，见证设备关键部位制造质量、性能指标是否符合合同和设计要求；对发现的制造质量问题，及时监督厂商加以处理及改进，防止不合格设备出厂。

1.4 设备制造质量监督检验工作的目的是，在设备制造厂家完成自检后，通过必要的检测手段，对被检设备关键部位的制造质量进行监督性抽查检验，或采取直接旁站监理的方式参与设备厂内试验或检验，确认设备的制造质量和技术性能。

1.5 设备监理工作不代替制造厂商按照合同规定应实施的质量控制管理和应履行的质量保证职责。

1.6 设备监理单位实施设备监理和设备制造质量监督检验过程中，应该查阅相关文件资料，且有责任对被监理单位的相关信息予以保密。

1.7 设备监理单位有权代表委托人(项目业主)对设备制造过程中的费用支付程序进行确认。

2 定义与解释

下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

委托人：委托设备监理服务的组织，一般指业主。

设备监理单位：具有企业法人资格，取得设备监理单位资质、从事设备监理服务的组织。

被监理单位：按合同约定，设备监理单位受委托人委托所监理的设备承包人。承包人是指委托人就设备采购有关事宜与之签订合同的当事人，可能是设备设计承包人、制造厂家、设备供应人、承揽人等。

设备监理机构：设备监理单位委派负责履行监理合同的组织机构。

设备制造质量监督检验：按照设备部件制造过程中所执行的验收标准，由合格的人员使用合格的设备，采用宏观检验、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、光谱检验、射线探伤及其它必要的检验手段，重新进行检查以验证设备安装前的质量符合设备制造技术要求的活动。

设备监理：设备监理单位受委托人委托，按照合同约定对设备工程过程进行专业化监督和管理的服务。在本《大纲》中是指设备监造及设备制造质量监督检验两部分工作的统称。

见证：设备监理人员对文件、记录、实体、过程等事物、活动进行观察、审查、记录、确认等的作证活动。

质量计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

监理实施细则：监理服务过程中规定某些具体监理活动详细作业方法等的作业指导文件。

停工待检(H点)：指重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。按照与制造方约定的停工待检项目必须有用户和(或)监理代表参加，现场检验签证后方能转入下道工序。

现场见证(W点)：在现场对产品制造过程中的某些过程进行监督检查。现场见证项目应有监理代表(或用户与监理代表共同参加)在场对制造厂商的试验、检验等过程进行现场监督检查，对符合要求的予以签认。

文件见证(R点)：监理工程师审查查阅制造厂商提供的有关合同设备原材料、元器件、外购外协件及制造过程中的检验、试验记录等资料。由监理代表对合同约定应提供委托人的资料予以签认。

仪器检验(I点)：设备制造质量监督检验点。

日常巡视检查：设备监理工程师对设备进行的定期或不定期的现场监督活动。

三方：指委托人、设备监理单位及被监理单位。

3 设备监理范围及内容

3.1 设备监理范围

设备监造范围包括主机、塔筒、箱式变电站、主变压器；设备检验范围包括塔筒、轮毂、主轴。风电设备监理范围及监理模式见表1。

表1 设备监理范围及模式

| 序号 | 设备名称 | 部件名称 | 驻厂监理 | 主机厂验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 齿轮箱 | √ |  |
|  |  | 轮毂、延长节 |  | √ |
|  |  | 机舱底座 |  | √ |
|  |  | 机舱罩、导流罩 |  | √ |
|  |  | 变桨机构 |  | √ |
|  |  | 偏航机构 |  | √ |
|  |  | 刹车机构 |  | √ |
|  |  | 机舱加热机构 |  | √ |
|  |  | 主轴、联轴器 |  | √ |
|  |  | 双馈异步发电机 |  | √ |
|  |  | 永磁同步发电机 | √ |  |
|  |  | 变流器 |  | √ |
|  |  | 控制系统 |  | √ |
|  |  | 整机组装及试验 | √ |  |
| 2 | 叶片 |  | √ |  |

3.2 监理内容及方式

风电设备监理内容及监理方式见附录A、B、C。

4 设备监理依据

4.1 GB/T 26429-2010《设备工程监理规范》。

4.2 国家有关法令、法规和国质检质联[2001]174号《设备监理管理暂行办法》。

4.3 委托方与被监理单位签订设备采购合同中的有关商务条款及技术协议，包括具有法律效力的来往文件、书信、函电等。

4.4 经委托方与被监理单位确认的产品设计图样及设计单位出具的修改通知书。

4.5 技术文件和设计图样涉及的国家标准、行业标准、企业标准（或企业技术要求）均以最新版本为准。若技术文件与设计图样采用的标准相互不一致时，以国家标准、行业标准、企业标准（或企业技术要求）为采用的递推顺序。当设计图样与引用标准不一致时，原则上以标准中的要求为准，但对零部件有特殊要求者除外。

4.6 委托人与监理单位、被监理单位签订的监理技术协议和有关文件。

5 设备监理工作目标

依据国家、行业相关法规、技术标准和合同，以及设计图纸、工艺规范等文件，通过监理工程师的质量跟踪、现场见证、检验与试验和设备出厂前的验收，将被监理设备在制造过程中出现的质量缺陷和质量问题处理解决在出厂前，确保监理设备满足设计规范和质量要求。

6 设备监理工作程序

6.1 在设备采购合同中，应明确设备监理及制造质量监督检验工作的内容和要求。

6.2 项目委托人或相关方应与监理单位签订设备监理委托合同。

6.3 设备监理单位委任监理工作负责人，组建项目组织机构，依据监理合同和本大纲编制质量计划等文件。

6.4 项目委托人或相关方向设备制造厂商发出监理单位授权通知书，明确监理项目负责人；监理单位向设备制造厂商派出监理人员。

6.5 监理人员在制造厂商实施设备监理工作，在监理过程中形成监理记录和报告，应定期和不定期的向监理机构和委托人提交监理工作报告。

6.6 监理人员应监督设备制造进度，当发现设备制造进度滞后时，应及时报告委托人协调解决。

6.7 监理项目结束后，监理单位在规定时间内向委托人提交监理总结报告。

7 设备监理单位的职责

7.1 应遵循科学、公平、公正、规范、诚信的原则，恪守监理职责、行驶监理权力、履行合同约定的义务、努力使委托人满意。

7.2 设备监理及检验合同签订后，应成立相对固定的项目监理组织机构。项目监理组织机构人员应专业配套，应配备机械、电气、焊接、无损检测等专业的专业监理工程师。设备监理负责人必须持有国家注册设备监理师证书，设备检验负责人、无损检验人员应持有国家质检总局颁发的中级及以上资格证书。

7.3 设备监理人员到位后，应及时与设备制造厂商的项目负责人建立工作联系，根据合同设备交货时间要求，审查制造厂商的合同设备生产计划，确定监理的工作重点，制定监造和检验工作计划。

7.4 在制造厂商开始生产投料前，监理人员应对制造厂商开工前的各项准备工作进行督促检查，包括：人员、设备、技术、原材料、外协外购件、质量和进度控制计划等。

7.5 在监理工作过程中，监理人员应认真作好监理日志。监理日志的格式见附录C.12。

7.6 对文件见证项目，监理人员应按监理项目要求，及时审阅制造厂商提交的各项检验记录和检验报告，依据相关技术标准和设计技术要求，进行分析评价，并做好见证记录。

7.7 对现场见证项目，监理人员必须按制造厂商通知的见证时间到达现场，对见证项目进行全过程监督，依据相关技术标准和设计技术要求对见证过程和结果进行签认。

7.8 在监理过程中发现的一般性质量问题，及时与制造厂商协商处理，并对处理结果进行检查确认。

7.9 在监理过程中发现的较大或重大质量问题，要及时以书面形式通知制造厂商，并向监理机构及委托人报告。在质量问题未处理前，要求制造厂商暂停该工件转入下道工序或出厂。监理人员应审查质量问题的处理方案，对处理过程进行监督，对处理结果检查确认。必要时，由监理单位或委托人组织相关技术专家对处理方案进行分析论证，保证处理方案的合理性。

7.10 检验中发现不合格件，由监理人员填写不合格品通知单，交制造厂商签收。制造厂商根据不合格品通知单提出处理方案和意见，并经监理人员审查同意后，制造厂商方可进行处理工作。监理人员须对处理结果复检确认。

7.11 设备监理单位对监理委托人、被监理单位提供的所有资料承担保密责任。

7.12 有权核查合同设备有关的技术文件，进入被监理单位有关的生产现场。

7.13 有权在被监理单位发生质量问题较多的情况下，扩大监理范围。

7.14 设备监理单位在下列条件满足后签发设备放行证明，否则有权拒签。

a) 质量见证项目全部实施和进度控制工作要求全部得以履行。

b) 所有发现的质量问题得以妥善处理，且监理委托方无异议。

c) 产品包装结束，被监理单位提交了完工检验记录和包装记录复印件，经监理工程师核实无误。

7.15 由于设备监理单位的失误，在所监理的范围内发生了重大的质量事故，监理单位承担相应的监理责任，并应对监理工作组的负责人、驻厂监理工程师进行处罚。

8 对被监理单位的要求

8.1 重要部件的原材料须由监理工程师确认后方可投料。

8.2 文件见证项目，被监理单位应提前将见证资料提交设备监理工程师；现场见证项目，被监理单位应提前通知设备监理工程师。

8.3 被监理单位在设备投料前应向设备监理工程师提供合同设备的生产计划；在每月末将下月设备生产、检验、试验计划等文件报送设备监理工程师审查。

8.4被监理单位应根据监理工程师的要求提供与监理设备相关的技术资料，包括：合同设备的制造图纸、生产计划及生产进度表、质量检验计划、材料到货清单、质量证明书、进厂复检报告、检验/试验证书和报告、发运计划、发货清单，以及监理人员要求的其它需见证的记录和报告等。

8.5 合同设备的重要部件和专用部件未经委托人及设备监理工程师的同意，被监理单位不得擅自更换。

8.6 被监理单位未执行停工待检(H点)、现场见证(W)的项目，设备监理工程师有权要求被监理单位重新执行该工序；设备监理工程师接到停工待检(H点)、现场见证(W)通知后而未到场，由被监理单位自行检验。

9 设备监理工作的实施

9.1 设备监理工作策划

设备监理单位应策划设备监理工作实现所需的过程，明确监理服务所用的方法、手段、服务质量标准、记录要求及所需的资源等。应根据各专业的特点编制《监理工作质量计划》。适时编制监理实施细则等作业指导文件。

9.2 设备监理服务的提供

9.2.1 应检查被监理单位的质量管理体系是否能持续、稳定运行并能持续改进。检查被监理单位的相关资质、检查有关人员资格。

9.2.2 设备制造质量控制

9.2.2.1 制造质量的监督

- 对采购质量的监督、检查。

- 对工艺准备及工序质量的监督。

- 对产品检验、试验的监督。

- 对产品包装、运输和储存的监督。

- 对生产质量记录的检查和分析。

9.2.2.2 不符合项控制

- 当发现所制造产品出现严重不符合要求和出现质量事故时，设备监理单位要向委托人报告并及时在现场取证，以便为索赔与仲裁提供依据。

- 对不符合项的处理措施，按其严重程度(不符合项分为3个级别)，分别采取不同的处理措施，但设备监理单位都要将其记录在案，报送委托人备案并抄报被设备监理单位。

a) 普通不符合项

设备生产过程中产生的不符合项，对产品质量和装配连接没有影响，监理工程师应及时向被监理单位指出，要求被监理单位提供不符合项的情况、产生原因和纠正措施，并进行审批。

b) 不影响质量的主要设备(部件)的不符合项

主要设备(部件)的不符合项，对产品质量及与其他设备之间的连接没有影响，监理工程师应向被监理单位指出，并及时向委托人报告和提出处理意见，对被监理单位提出的不符合项的变更、替代和纠正措施进行审查和批准。

c) 严重不符合项

对设备安装、运行、试验及性能产生影响导致不能满足设备供货合同要求或将留下永久缺陷的严重不符合项，监理工程师必须及时发现，向被监理单位质量保证部门主管提出，并及时向委托人报告，征得委托人同意后向被监理单位下达停工令，特殊情况下设备监理单位可先下达停工后报告委托人，直至被监理单位对该严重偏差提出纠正措施并在设备监理单位见证下得到解决。

9.2.2.3 见证内容和见证方式调整

针对常见的、多发的设备或部件制造质量问题，设备监理单位应增加见证项目或调整见证方式和临时增加设备监检项目。监理内容和方式的调整须经监理委托人的确认，并同被监理单位协商实施办法。

9.2.2.4 对分包方的监督

a) 查阅分包方评审质量保证能力资料，若发现分包方能力不能达到要求时，及时给被监理单位发出《设备监理工作联系单》(见附录F.3)，并进行跟踪控制。

b) 查阅分承包合同及相关文件中分承包配套产品规格、技术指标、质量计划、检验计划、监理见证要求与总合同的技术要求、监理协议一致性。

c) 按照监理见证项目的要求进行现场见证、设备监检和文件见证等工作。

d) 加强对重要部件的关键工序、设备出厂前的监检，确保分包、外购的部件质量满足技术协议的要求。

e) 根据分包方配套产品易发生的质量问题，不定期地进行巡视，防止常见质量问题的发生。

9.2.3 设备制造进度控制

9.2.3.1 审核设备制造进度计划

对被监理单位的设备制造进度计划进行审核。

9.2.3.2 监督设备制造进度计划的执行

在监理项目实施过程中，对经审核批准的各级、各类项目进度计划的执行情况进行跟踪和检查，提出进度计划调整的建议，审核进度计划的变更。

10 报告制度

10.1 设备监理单位将向委托人/区域(产业)公司提交如下报告：

| 序号 | 分类 | 提交对象 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理周报 | 委托人 | 电子版 |
| 2 | 一周质量问题汇总 | 区域(产业) /公司 | 电子版 |
| 3 | 监理月报 | 区域(产业) /公司 | 电子版 |
| 4 | 监理年报(含彩色照片、图片等) | 区域(产业) /公司 | 电子版/纸质 |
| 5 | 监理专题报告 | 委托人/区域(产业)公司 | 电子版/纸质 |
| 6 | 监理工作总结报告 | 委托人 | 纸质 |
| 7 | 其他需要提交的报告、文件、资料等 | 委托人 | 电子版/纸质 |

10.2 监理周报

内容包括：设备制造进度、质量见证控制、本周发现的设备质量问题、上周未闭环的质量问题等。

10.3 监理月报

在每个月份5日前提交上月月报。内容包括：大事记、设备制造进度、典型质量问题及处理情况、当月发现质量问题的统计和分析等。

10.4 监理年报

年度报告应在下一年度1月30日之前提交。报告包括以下内容：该年度监理工作总结、主要事件总结、结论等。

10.5 监理专题报告

监理机构发现重大问题应立即以书面形式向委托人报告，并随时跟踪问题处理过程和处理结果，问题处理完成后应在24小时内编写专题报告提交委托人。

10.6 监理总结报告

在每台套设备制造完成后，设备监理单位将在两个月内或机组整套启动前向委托人提交机组监理总结报告。

10.7 报告存档

设备监理单位对报告、见证资料等相关资料，包括电子版文档都要进行分类、标识并归档。

11 设备监理服务的监视、测量和评价

11.1 设备监理服务的监视和测量

应依据设备监理单位的服务质量标准，对监理服务进行监视和测量。应编制形成文件的程序，以规定职责、程序以及监视和测量的内容、频次、记录等。

11.2 不合格服务控制

应确保不符合要求的服务得到识别和控制，以防止或弥补不合格服务给委托人造成损失。应编制形成文件程序，以规定不合格服务控制以及不合格服务处置的有关职责和权限。

11.3 设备监理服务的评价

应对每个监理项目的服务过程和结果的监视和测量后所获得的信息进行分析和评价，并制定评价指标。

12 设备监理记录

12.1 监理记录分类

12.1.1 巡视检查记录

监理工程师对设备制造过程进行巡视检查，并记录与设备质量相关的情况。记录格式见附录C.1。

12.1.2 质量见证单

监理工程师按照规定完成对见证项目的见证行为，包括文件见证、现场见证和停工待检，记录见证项目的见证过程和结果。记录格式见附录C.2。

12.1.3 监理工作联系单

用于与监理工作相关单位一般性工作联系、交流、沟通，如：出席见证通知、质量计划审查意见、不符合审查意见、会议通知等。记录格式见附录C.3。

12.1.4 监理工程师通知单

《监理工程师通知单》是在监理工作中，针对被监理单位严重不符合、必须整改的事项或其他认为重要的事项所签发的指令性文件。记录格式见附录C.4。

12.1.5 监理工程师通知回复单

《监理工程师通知回复单》用于被监理单位接到《监理工程师通知单》，在完成通知提出整改要求后的回复。

监理工程师应对回复的整改进行验证，一般由专业监理工程师签署复查意见，重大事项应由总监确认，确认后一份留存，一份给被监理单位。记录格式见附录C.5。

12.1.6 开工/复工报审表

此表用于设备制造开工及停工后恢复制造。因各种原因导致设备暂停，制造厂准备恢复制造，设备复工报审时，将表头的“开工”两字划掉。记录格式见附录C.6。

12.1.7 分包单位资格报审表

分包设备开工前，监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质材料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。记录格式见附录C.7。

12.1.8 设备进度款支付审批表

根据合同约定的内容，需要设备监理单位审核认可的支付，由被监理单位向设备监理单位申请。申请理由包括依据、实际情况及与付款有关的证明材料。

设备监理单位收到被监理单位报送的审批表后，由监理工程师按照合同进行审核，对应该支付进度款的项目及款额提出意见，经过总监理工程师审核签认后，报送委托人，作为支付的证明。记录格式见附录C.8。

12.1.9 制造工艺、检验计划、试验方案报审表

被监理单位内部审核批准的制造工艺方案、生产计划、检验大纲、试验大纲/方案等，需经监理工程师的审查，总监的审核，委托人的同意后方能采用。总监审核后认为要修改的，被监理单位重新修改后再报审。记录格式见附录C.9。

12.1.10 暂停令

在监理工作实施过程中，项目发生了必须暂停生产的紧急事件，在符合相关法律的前提下，总监根据停工原因的影响范围和影响程度，确定设备制造的停工范围。

根据授权并经委托人同意后，由总监向被监理单位下达暂停令。

被监理单位在收到暂停令后，应在规定时间内完成相关整改工作。整改完成后填报《开工/复工报审表》，报请设备监理单位进行核审。

设备监理单位留存一份《暂停令》，另给被监理单位和委托人各一份。记录格式见附录C.10。

12.1.11 监理备忘录

《监理备忘录》是设备监理单位认为正确的建议和意见而未被委托人/委托人代表采纳，或《监理工程师通知单》中应执行而未执行的事项(因委托人或客观原因)或协调不一致的重要事项，为今后分清相关责任，而向相关方提交的书面文件。

《监理备忘录》是追溯监理和相关方责任的一种记录文件，记录格式见附录C.11。

12.1.12 监理日志

用于设备监理工程师记录每天所从事的监理工作，要求按照日历天数每天记录，可以采用电子版或纸质版。电子版每周传至监理有关负责人，等项目结束后打印成册，并签署监理工程师的姓名，最后提交给总监理工程师审核。监理工程师对纸质监理日志按项目进行分类、整理、保存，监理有关负责人对纸质版监造日志按照合同包整理保存，合同包设备制造结束后移交采购部。格式见附录C.12。

12.2 记录的整理和归档

12.2.1 监理工程师对监理过程中产生的监理记录按设备、记录类别分类整理，建立目录清单，在设备制造完工后移交总监理工程师或总监代表。

12.2.2 总监理工程师或总监代表需要审核监理工程师提交的监理记录(不符合项报告、监理工作联系单、监理质量问题通知单、会议纪要、设计变更、监理日志、与相关方的来往函件及其他各类记录等)，审核合格后移交至档案管理人员。档案管理人员对监理记录分类整理，建立目录清单并归档保存。

12.3 记录编号

监理记录的编号按照设备监理单位制定的相关规定执行。

附录清单：

附录A     叶片设备监理内容

附录B     主机设备监理内容

附录C     监理记录表汇总

附录C.1   巡视检查记录

附录C.2   质量见证单

附录C-3   监理工作联系单

附录C.4   监理工程师通知单

附录C.5   监理工程师通知回复单

附录C.6   开工/复工报审表

附录C.7   分包单位资格报审表

附录C.8   设备进度款支付审批表

附录C.9   制造工艺、检验计划、试验方案报审表

附录C.10  暂停令

附录C.11  监理备忘录

附录C.12  监理日志

附录A 叶片设备监理内容

| 设备名称 | 见证项目 | 见证方式 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R | I |  |
| 叶 片 | 1 叶片原材料质量证明书 |  |  | √ |  | (含玻纤布、树脂及固化剂、高强螺栓、芯材、胶粘剂) |
|  | 2 叶片原材料入厂性能复验 |  | √ | √ |  | (含玻纤布、树脂及固化剂、芯材、胶粘剂)，抽检20% |
|  | 3 叶片的外购零部件入厂验收 |  |  | √ |  |  |
|  | 4 人员资质检查 |  |  | √ |  |  |
|  | 5工艺文件现场检查 |  |  | √ |  |  |
|  | 6 工装设备检查 |  | √ |  |  |  |
|  | 7 叶片几何尺寸检查 |  |  | √ |  |  |
|  | 8 叶片外观检查 |  | √ |  |  |  |
|  | 9 叶片敲击及无损探伤检查 |  | √ | √ |  |  |
|  | 10 保存试件的抽检 |  | √ |  |  |  |
|  | 11 玻璃纤维增强塑料固化度和树脂含量检验 |  | √ | √ |  | (主要是对注胶过程中的树脂和粘胶进行检验)抽检20% |
|  | 12 防雷装置检测 |  | √ |  |  |  |
|  | 13 鉴定检验(新产品试制) | √ |  |  |  |  |
|  | 14 型式检验 | √ |  |  |  |  |
|  | 15 重心标记和零刻度标记检查 |  | √ |  |  |  |

附录B 主机设备监理内容

| 序号 | 部件 名称 | 见证项目 | 见证方式 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | I |  |
| 1 | 齿轮箱 | 1 主要部件质量证明书 |  |  | √ |  | 每批抽一台。 |
|  |  | 2 行星架超声波探伤 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 3 行星架静平衡检查 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 4 齿轮、内齿轮精度检查 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 5 合金钢锻件光谱检验 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 6 合金钢锻件硬度检验 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 7 合金钢锻件磁粉探伤检验 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 8 接口尺寸检查 |  | √ | √ |  | 国外采购变为R点。 |
|  |  | 9装配过程检测 |  | √ |  |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 10 主要部件清洁度检查 |  | √ |  |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 11 空载试验及空载功率损耗测定 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 12 性能试验 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 13 噪声测量 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 14 机械振动 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 15 外观检查 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 16 箱体渗漏试验 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 17 润滑冷却系统检查 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 18油品检验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 19轴承的温度检测 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 20 齿轮箱传感器检测 |  | √ |  |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
| 2 | 轮毂、延长节 | 1 原材料质量证明书及材质复检报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 2 铸件表面质量及缺陷检验 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 3 铸件无损探伤检测 |  |  | √ | √ | MT探伤检查10% |
|  |  | 4 机械加工几何尺寸、形位公差检测 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5 安装标记检查 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 6 防腐喷砂和喷涂层质量检查 |  |  | √ |  |  |
| 3 | 机舱 底座 | 1 机舱底座材料证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 2 原材料(钢材、焊材)复检报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 3 焊缝超声探伤 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4热处理记录及报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 5 机加工和尺寸和形位公差检测 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 6 防腐喷砂和喷涂层质量检测报告 |  |  | √ |  |  |
| 4 | 高强 螺栓 | 1高强螺栓检验报告 |  |  | √ |  | 对批量采购的高强螺栓核查其出厂检测报告并按比例送第三方检测，并提交检验报告。 |
| 5 | 机舱罩、 导流罩 | 1 产品质量证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 2 外观质量检查 |  | √ |  |  |  |
| 6 | 偏航 系统 | 1 偏航轴承材质证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 2 偏航轴承超声波探伤检查报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 3 偏航轴承机加工尺寸和形位公差检测报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4 偏航轴承安装螺栓孔尺寸检测 |  | √ |  |  | 国外采购变为R点 |
|  |  | 5 偏航轴承防腐喷砂和喷涂层质量检测 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 6减速机或偏航驱动质量证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 7减速机或偏航驱动入厂验收 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 8偏航齿轮的轴、齿轮、内齿圈光谱检验、硬度检验、无损探伤检查 |  |  | √ |  | 抽查10% |
|  |  | 9 装配过程检测报告 |  |  | √ |  | 抽查20% |
|  |  | 10 润滑油检测报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 11首台产品型式试验 |  | √ |  |  | 国外采购变为R点 |
|  |  | 12防腐喷砂和喷涂层质量检测 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 13 偏航系统测试 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 14 偏航液压刹车系统 | √ |  |  |  | 若有 |
| 7 | 变桨 机构 | 1 变桨轴承检验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 2后备电源产品质量证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 3后备电源充放电试验 |  | √ |  |  | 认真落实风协反措〔2011〕001号文件 |
|  |  | 4液压变桨驱动系统产品质量证明书 |  |  | √ |  | 若有 |
|  |  | 6 液压系统渗漏油试验 |  | √ |  |  | 若有 |
|  |  | 7 变桨系统调试 | √ |  |  |  |  |
| 8 | 刹车 机构 | 1 刹车片材质质量证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 2刹车片厚度检查 |  | √ |  |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 3 刹车系统测试 |  | √ | √ |  |  |
| 9 | 机舱加温系统 | 1 加热器质量证明书 |  |  | √ |  | 若有 |
| 10 | 主轴、联轴器 | 1 材质证明书 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 2 主轴机械性能复验 |  |  | √ |  | 主轴本体取样复验 |
|  |  | 3 外观检查 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 4 主轴无损探伤检查 |  |  | √ | √ | MT抽检10% |
|  |  | 5几何尺寸、形位公差检测 |  | √ |  |  | 抽检10% |
| 11 | 双馈 异步 发电机 | 1机械和电气检查 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 2 绝缘电阻的测定 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 3绕组在实际冷却状态下直流电阻的测定 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 4 小时温升试验 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5轴电压测试 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 6堵转试验 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 7 转子开路电压的测定 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 8 超速试验 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 9 对地耐电压试验 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 10匝间耐电压试验 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 11振动试验 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 12效率和功率因数试验报告 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 13冷却器密封性能检验 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 14 温升试验 |  |  | √ |  | 型式试验 |
|  |  | 15 工作特性曲线的测定及绘制 |  |  | √ |  | 型式试验 |
|  |  | 16 谐波电流测定 |  |  | √ |  | 型式试验 |
|  |  | 17 噪声测定 |  |  | √ |  | 型式试验 |
|  |  | 18称重 |  |  | √ |  | 型式试验 |
| 12 | 永磁同步电机 | 1 绝缘电阻测定试验 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 2 绕组实际冷态下直流的测定 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 3 绝缘耐压试验 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 4 匝间绝缘耐压冲击试验 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 5 空载试验 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 6 噪声测定 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 7 外观质量检查 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 8超速试验 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 9温升试验 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 10 转子装配过程检查 |  | √ |  |  | 抽检20%。 |
|  |  | 11 定子装配过程检查 |  | √ |  |  | 抽检20%。 |
| 13 | 变流器 | 1 绝缘耐压及电气测试试验 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 2 加载试验 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 3温升试验 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 4冷却器密封性检查 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 5 过载试验 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 6 机组功率因数测定 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 7直流波纹试验 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 8并网控制试验 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 9总谐波畸变测量 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 10低温工作试验 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
|  |  | 11恒定湿热试验 |  |  | √ |  | 每批抽查2%，不少于一台 |
| 14 | 整机 试验 | 1 电气控制系统和监控系统调试 |  | √ |  |  | 国外采购变为R点 |
|  |  | 2 电控系统元件的整定值设定和调整 |  | √ | √ |  | 含关键传感器检测 |
|  |  | 3整机安全链测试 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 4整机电动运转空载或加载性能 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 5低电压穿越、功率调节试验报告 |  |  | √ |  |  |

附录C塔架设备监理内容

| 设备名称 | 见证项目 | 见证方式 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R | I |  |
| 塔 架 | 1 原材料质量证明书 |  |  | √ |  | 包括钢板、法兰、焊材、油漆 |
|  | 2 原材料(钢板、法兰、焊材、油漆等)入厂复检 |  | √ | √ |  |  |
|  | 3 焊接工艺、焊工资格及NDT人员资格检查 |  |  | √ |  |  |
|  | 4下料检查 |  | √ |  |  |  |
|  | 5筒节检查 |  | √ |  |  |  |
|  | 6 焊缝外观检查 |  | √ |  | √ |  |
|  | 7 焊缝无损检测 |  | √ |  | √ | 筒体对接焊缝UT检查和角焊缝MT检查。平台、爬梯角焊缝MT检查。各抽查总长度的20% |
|  | 8 塔架法兰面平面度和变形公差检测 |  | √ | √ |  |  |
|  | 9 塔架同轴度检测 |  | √ | √ |  |  |
|  | 10 法兰焊后螺栓孔位置检测 |  | √ | √ |  |  |
|  | 11 塔架几何尺寸检测 |  | √ |  |  |  |
|  | 12 镀锌件表面喷镀层的检验 |  | √ |  |  |  |
|  | 13 塔架内外表面涂层的检验 |  | √ |  | √ | 抽检9点/筒段 |
|  | 14 塔架表面处理报告 |  |  | √ |  |  |
|  | 15 人孔门密封性检查 |  | √ |  |  |  |
|  | 16 出厂资料审查 |  |  | √ |  |  |
|  | 17塔架高强度螺栓检验证明书 |  |  | √ |  |  |

附录C 监理记录表汇总

附录C.1 巡视检查记录

| 项目名称： | 设备名称： |  | 编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购合同编号： | 零部件： |  | 工序： |
| 制造商： |  | 质量计划： |  |
| 检查: 见证检查[ ] 巡视检查 [ ] |  | 见证点类别：H点[ ] W点[ ] R点[ ] |  |
| 巡视检查内容描述： |  |  |  |
| 巡视检查过程描述(需要时添加附页)： |  |  |  |
| 巡视检查结论： 合格[ ] 不合格[ ] 有条件接受[ ] 监造工程师： 日期： |  |  |  |
| 巡视检查结论为不合格或有条件接受时填写以下内容 |  |  |  |
| 问题描述及建议处理措施(需要时添加附页): 是否开启不符合项： 开启[ ] 未开启[ ]， 是否开启质量问题通知单：开启[ ] 未开启[ ] 监理工程师:： 日期： |  |  |  |
| 问题处理结果: 监理工程师： 日期： |  |  |  |

附录C.2 质量见证单

编号：

| 项目名称 |  |  |  | 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 见证部件名称 |  |  |  | 制造单位 |  |  |
| 见证项目 |  |  |  | 见证地点 |  |  |
| 图 号 |  |  |  | 见证方式 |  | □R □W □H □I |
| 见证依据和要求 公司颁布的《风电工程设备监理大纲》； 设备采购技术协议、引用标准和规范、补充协议、图纸等； 订货合同其它特殊要求 □无 □有 |  |  |  |  |  |  |
| 见证内容描述： |  |  |  |  |  |  |
| 见证结果： |  |  |  |  |  |  |
| 结论及意见： □符合 □不符合 质量问题反馈单或联系单编号： 补充意见： |  |  |  |  |  |  |
| 被监理单位代表 |  |  | 见证人 |  |  |  |
| 日 期 |  |  | 日 期 |  |  |  |

注：如果委托人派代表到制造厂与监理工程师共同完成了某项见证活动，委托方代表和监理工程师共同在表格最下方“见证人”处签字，共同作证。

附录C.3 监理工作联系单

| 项目名称： | 设备名称： | 编 号： |
| --- | --- | --- |
| 主送： | 抄送： |  |
| 安全相关 [ ] 质量相关 [ ] 进度以及合同相关[ ] 其他[ ] |  |  |
| 是否要求回复：是[ ] 否[ ] | 回复时间要求： |  |
| 主题： |  |  |
| 致： 签发人： 日 期： |  |  |
| 签收单位/部门： 签收人： 日 期： |  |  |

附录C.4 监理工程师通知单

| 项目名称： | 编号： |
| --- | --- |
| 致： 监理单位： 专业监理工程师： 日 期： |  |
| 签收单位/部门： 签收人： 日 期： |  |

注：监理工程师现场发出的重要口头指令及要求，事后也应采用此表予以确认。监理工程师一般要慎用《监理工程师通知单》，一般问题用《监理工作联系单》即可。

附录C-5 监理工程师通知回复单

| 项目名称： | 编号： |
| --- | --- |
| 致： 我方接到监理工程师的通知(编号： )，已按照要求完成了整改工作，请予以验证。 回复单位： 负责人： 日 期： |  |
| 验证意见： 专业监理工程师： 日 期： |  |

附录C.6 开工/复工报审表

项目名称：

致： 我单位承担的 工程设备制造，已完成以下各项工作，具备了□开工/□复工条件，特此申请签发□开工/□复工指令。 附：1. 开工报告： 2. 证明文件： 申请单位(章)： 项目负责人： 日 期： 年 月 日

审查意见： 专业监理工程师： 日 期： 年 月 日 项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

业主意见 业主： 业主代表： 日 期： 年 月 日

注：表中证明文件是指证明已具备开工或复工条件的相关资料。

附录C.7 分包单位资格报审表

项目名称：

致： 经考察，我方拟选择的 (分包单位)承担下列 任务。分包后，我方仍承担承包合同的全部责任。请予以审查和批准。 附：1. 分包单位资质材料： 2. 分包单位业绩材料： 具体说明：

申请单位(章)： 项目负责人： 日 期： 年 月 日

专业监理工程师审查意见： 专业总监理工程师： 日 期： 年 月 日

总监理工程师审核意见： 项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：对分包单位的资格审核以下内容：分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业生产许可证等；分包单位的业绩，以证明其能力的符合性，必要时审核其质量保证体系；拟分包的范围和内容的合法合规性；分包单位特种作业人员和有特别要求的管理人员的资格证、上岗证等。

附录C.8 设备进度款支付审批表

项目名称：

致： 我方已完成了 工作，按合同的规定， 应于 年 月 日前支付该制造进度款 共计(大写)： (小写 )。 请予以审查并开具设备进度款支付证书。 附件：完成工作清单： 制造单位(章)： 项目经理： 日 期： 年 月 日

监理意见： 项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

附录C.9 制造工艺、检验计划、试验方案报审表

项目名称：

致： 我方已根据合同的有关规定编制完成了 的编制，并完成了内部审批手续，请予以审核。 附 ： 制造单位(章)： 负 责 人： 日 期： 年 月 日

专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

总监理工程师审核意见： 项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

业主/建设单位意见： 业主/建设单位(签章)： 业主/建设单位代表： 日 期： 年 月 日

附录C.10 暂停令

项目名称：

致： 现通知你方必须于 年 月 日 时起，暂停 ，并按照下述要求做好各项工作。具体原因及要求如下： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

业主/建设单位意见： 业主/建设单位： 业主/建设单位代表： 日 期： 年 月 日

签收单位/部门： 签收人： 日 期： 年 月 日

注：在发生下列情况之一时，总监理工程师可签发暂停令：委托人要求，且工程需要暂停；出现重大质量问题，必须停工处理；出现重大安全隐患或事故；发生了必须暂时停止制造的紧急事件(如不可抗力、重大情势变更等)；被监理单位未经许可擅自开工制造或拒绝设备监理单位监督管理。

签发《暂停令》应慎重，要考虑符合相关法律法规以及暂停后可能产生的后果，不能擅作主张。签发前应与委托人充分沟通，协商一致，明确暂停原因、范围、暂停期间的工作及责任人、复工条件。

附录C.11 监理备忘录

| 项目名称： | 编号： |
| --- | --- |
| 致： 抄报: 抄送： 项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 签收单位/部门： 签收人： 日 期： |  |

附录C.12 监理日志

| 项目名称： | 监理工程师(签名)： |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称及型号： | 年 月 日 | 天气 ： |
| 被监理单位工作情况： |  |  |
| 监理人员当天工作内容、发现问题及处理情况： 其他事宜： |  |  |

技术附表H 机组控制策略先进性及适宜性方案

投标人结合自身情况编写。

附件二 《风力发电机组接入风电集控系统技术要求》

风力发电机组接入风电集控系统

技术要求

- 范围

本技术要求规定了风力发电机组接入风电集控系统应遵循的技术原则，包括功能要求、通信要求、调试要求及验收要求。

本要求适用于公司建设的风电集控系统。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用标准，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用标准，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

国能新能[2011]177号文件    风电场功率预测预报管理暂行办法

国家电网调[2010]201号文件  风电并网技术控制规定和风电功率预测系统功能规范

IEC 61400-25-1-2006  Wind turbines - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models

IEC 61400-25-2-2006  Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models

GB/T 30966.1-2014   风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第1部分：原则与模型

GB/T 30966.2-2014   风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第2部分：信息模型

- 术语和定义

- 风电集控系统   wind power plant centralized control system

对区域内一个或多个风电场进行集中监控与管理的系统，包括风电站级集控系统和远程集控系统。参见附录A。

- 风力发电机组主控系统   wind turbine main control system

位于风力发电机组内部，采集风力发电机组信息和其环境信息，保护和调节风力发电机组，使其保持在工作要求范围内的系统。主要有PLC控制系统。

- 风电机组制造商SCADA系统   Supervisory Control and Data Acquisition system of wind turbine manufacturer

由风力发电机组制造商提供，一般位于风电场监控室或监控中心，对风电场内同一风电机组制造商提供的所有风力发电机组进行监控的系统。

- 风力发电机组 wind turbine generator system

风电场的主要部件。其主要功能是将风的动能转化为电能。

- 总体原则

风力发电机组接入风电集控系统应遵循以下原则：

- 风力发电机组通过风力发电机组主控系统或风电机组制造商SCADA系统接入风电集控系统，参见附录A；

- 风力发电机组主控系统或风电机组制造商SCADA系统需满足本要求提出的各项接入要求；

- 当风电集控系统因功能需要，要求风力发电机组主控系统或风电机组制造商SCADA系统提供相关数据时，风力发电机组造商应无条件提供相应功能支持和数据信息及技术支持服务；

- 凡由湖南湘投能源投资有限公司承建、运维的风电场，其风力发电机组均需接入风电集控系统以进行统一监控管理；

- 需保证数据上传的实时性及命令执行的正确性。

- 功能要求

- 功能概述

- 风力发电机组主控系统和风电机组制造商SCADA系统应具备与风电集控系统进行通信的能力。

- 风力发电机组主控系统或风电机组制造商SCADA系统应将采集到的所有数据上传到风电集控系统，上传的风力发电机组数据包括但不限于5.2规定的信息。

- 风力发电机组主控系统或风电机组制造商SCADA系统需准确及时的接收和执行风电集控系统下发的各类命令，包括但不限于5.3规定的内容。

- 当控制命令执行过程中出现中断或执行条件不符合要求时，风力发电机组主控系统和风电机组制造商SCADA系统应能够及时将执行失败原因反馈给风电集控系统。

- 数据上传功能

- 模拟信息

包括风力发电机组及各部件的测量采样值、经处理的测量值，详见附录B。

- 状态信息

包括风力发电机组及各部件的状态信息，详见附录B。

- 告警及故障信息

包括风力发电机组及各部件的告警、故障信息，详见附录B。

- 定值信息

各项功能定值、功能投入/退出状态、运行告警参数等配置参数信息，详见附录B。

- 公用信息

包括风力发电机组及各部件的设备标识，风力发电机组的运行时间、故障时间、发电时间、有效风时数等信息，详见附录B。

- 其它信息

其它与集控系统有关的信息。

- 接收命令功能

- 控制命令

- 风力发电机组启停控制、无功优先于有功、无功设定值优先命令；

- 风轮锁定位置设定、检查紧急变桨系统；

- 机舱设置灯塔程序；

- 偏航命令；

- 主网开关激活命令；详见附录B。

- 风电机组参数设置命令

- 风力发电机组有功设定值、无功设定值、功率因数设定值；

- 机舱灯塔中灯泡亮度、灯塔中闪光负载周期值；详见附录B。

- 通信要求

- 通信方式

风力发电机组支持以下方式与风电集控系统通信：

- 通过风电机组制造商SCADA系统与风电集控系统通信：风力发电机组制造商尚未开放风力发电机组主控系统通讯接口时，必须免费开放SCADA系统的通讯接口，并提供对风力发电机组特有的控制调节、功率分解、报警信息及故障信息的详细解析；风电机组制造商SCADA系统应具备二次开发能力，可以以动态链接库的形式对外提供各调节控制策略模块，应提供详细的二次开发接口(C++ API)，便于风电集控系统进行功能扩展和定制。以上内容应同时提供纸质和电子文档；

- 通过风力发电机组主控系统直接与风电集控系统通信：风力发电机组制造商免费开放风力发电机组主控系统的通讯接口，并提供对风电机组特有的控制调节、功率分解、报警信息及故障信息的详细解析。以上内容应同时提供纸质和电子文档。风力发电机组制造商依据自身需求，可以保留风电机组制造商SCADA系统，用作厂家自身质量跟踪。

- 通讯网络

- 风力发电机组与风电集控系统之间需采用满足数据传输要求的标准、可靠的通讯网络。

- 风电集控系统应具有与电力数据网连接的能力，实现风电场信息的远程传送。

- 通信规约

- 风力发电机组主控系统或风电机组制造商SCADA系统应支持IEC61400-25协议，IEC61400-25协议应支持MMS映射。

- 风力发电机组主控系统或风电机组制造商SCADA系统必须支持MODBUS(TCP)协议、IEC 104协议、OPC协议中的一种或多种，应Server/Client双端支持。

- 通信实时性

风力发电机组接入风电集控系统的软件系统和硬件装置的性能，应满足远程集控系统控制命令的实时性要求，即遥控、遥调命令传送时间不大于4秒。

- 调试要求

- 风力发电机组制造商应提供风力发电机组的详细技术参数与规格。

- 风力发电机组制造商应配合完成风电集控系统整体通讯接入的调试工作，包括配合调试风电机组控制功能、风电机组参数与定值的读写功能、实现系统报警信息、故障信息在集控系统中正确表示，以及其他与监控系统相关调试内容。

- 验收要求

- 依据本要求及技术协议的要求由湖南湘投能源投资有限公司进行验收。

- 验收资料应包括完备的通信规约报告、现场调试报告和现场验收报告。

附录A

(资料性附录)

风电集控系统框架图

图A.1 风电集控系统框架图

附录B

(技术性附录)

风力发电机组数据接入要求

B.1 概述

风力发电机组数据接入要求用于规范风力发电机组与风电集控系统之间的信息交换内容，为信息共享和各类专业应用功能的设计开发提供基本依据。

B.2 接入数据要求

风力发电机组接入集控系统的数据按以下分类进行分组。

表B.1 风力发电机组信息分组

| 序号 | 名称 | 信息类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风力发电机组通用信息 | 公用信息、状态信息、模拟信息、控制信息 |
| 2 | 风力发电机组风轮信息 | 公用信息、状态信息、模拟信息、控制信息 |
| 3 | 风力发电机组传动信息 | 公用信息、状态信息、模拟信息、控制信息 |
| 4 | 风力发电机组发电机信息 | 公用信息、状态信息、模拟信息、控制信息 |
| 5 | 风力发电机组变流器信息 | 公用信息、状态信息、模拟信息、控制信息 |
| 6 | 风力发电机组变压器信息 | 公用信息、状态信息、模拟信息、控制信息 |
| 7 | 风力发电机组机舱信息 | 公用信息、状态信息、模拟信息、控制信息 |
| 8 | 风力发电机组偏航信息 | 公用信息、状态信息、模拟信息、控制信息 |
| 9 | 风力发电机组塔筒信息 | 公用信息、状态信息、模拟信息、控制信息 |
| 10 | 其他信息 | 其他需要的信息 |
| 11 | 故障信息 | 包括但不限于转子故障、变流器故障、齿轮箱故障、发电机故障、电网故障、液压系统故障、控制柜故障、PLC系统故障、机舱故障、停机故障、变压器故障、偏航故障、变桨系统故障、气象系统故障等 |
| 12 | 告警信息 | 变流器报警、齿轮箱报警、发电机报警、转子报警、变压器报警、偏航报警、变桨系统报警、塔筒照明响应报警、气象报警等 |
| 13 | 气象信息 | 风速、风向、温度等 |

B.2.1 风力发电机组通用信息

表B.2 风力发电机组通用信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识 | 字符 |  |  | 设备编码 |
| 2 | 运行时间 | Float | h |  |  |
| 3 | 风电机组正常运行时间 | Float | h |  | 机组无故障且不在维护下的时间 |
| 4 | 电网正常运行时间 | Float | h |  |  |
| 5 | 正常发电时间 | Float | h |  |  |
| 6 | 并网发电时间 | Float | h |  |  |
| 7 | 停机时间 | Float | h |  | 所有的停机时间 |
| 8 | 人工停机时间 | Float | h |  |  |
| 9 | 气象原因停机时间 | Float | h |  |  |
| 10 | 调度停机时间 | Float | h |  |  |
| 11 | 维护停机时间 | Float | h |  |  |
| 12 | 故障停机时间 | Float | h |  |  |
| 13 | 电网原因停机时间 | Float | h |  |  |
| 14 | 因调度受限发电时间 | Float | h |  |  |
| 15 | 因风电机组原因受限发电时间 | Float | h |  |  |
| 16 | 满发时间统计 | Float | h |  |  |
| 17 | 有效风小时数 | Float | h |  |  |
| 18 | 总发电量 | Float | kWh |  |  |
| 19 | 无功电量 | Float | kVArh |  |  |
| 20 | 日发电量 | Float | kWh |  |  |
| 21 | 耗电量 | Float | kWh |  |  |
| 22 | 日耗电量 | Float | kWh |  |  |
| 23 | 30s平均无功功率 | Float | kVar |  |  |
| 24 | 30s平均有功功率 | Float | kW |  |  |
| 25 | 已自启动次数 | Int | 次 |  |  |
| 26 | 电网故障损失电量 | Float | kWh |  |  |
| 27 | 电网限电损失电量 | Float | kWh |  |  |
| 28 | 其他原因损失电量 | Float | kWh |  |  |
| 29 | 气候原因损失电量 | Float | kWh |  |  |
| 30 | 风电机组维护损失电量 | Float | kWh |  |  |
| 31 | 风电机组故障损失电量 | Float | kWh |  |  |
| 状态信息 |  |  |  |  |  |
| 32 | 工作模式 | BYTE |  |  | 1：初始化 2：停机 3：待机 4：启动 5：报警运行 6：正常运行 7：维护 |
| 33 | 初始化模式 | Bool |  |  |  |
| 34 | 停机模式 | Bool |  |  |  |
| 35 | 待机模式 | Bool |  |  |  |
| 36 | 启动模式 | Bool |  |  |  |
| 37 | 报警运行模式 | Bool |  |  |  |
| 38 | 正常运行模式 | Bool |  |  |  |
| 39 | 维护模式 | Bool |  |  |  |
| 40 | 故障 | Bool |  |  |  |
| 41 | 安全链断开 | Bool |  |  |  |
| 42 | 限功率运行状态 | Bool |  |  |  |
| 43 | 机组自身限功率运行状态 | Bool |  |  |  |
| 44 | 就地限功率运行状态 | Bool |  |  |  |
| 45 | 远方限功率运行状态 | Bool |  |  |  |
| 模拟信息 |  |  |  |  |  |
| 46 | 有功功率 | Float | kW |  |  |
| 47 | 无功功率 | Float | kVar |  |  |
| 控制信息 |  |  |  |  |  |
| 48 | 有功功率设定值 | Float | kW |  |  |
| 49 | 有功功率设定反馈 | Float | kW |  |  |
| 50 | 无功功率设定值 | Float | kVar |  |  |
| 51 | 无功功率设定反馈 | Float | kVar |  |  |
| 52 | 功率因数设定 | Float | 无 |  |  |
| 53 | 功率因数设定反馈 | Float | 无 |  |  |
| 54 | 自动降容功率设置反馈值 | Float | kW |  |  |
| 55 | 自启动次数设置 | Int | 次 |  |  |
| 56 | 自启动次数设置反馈 | Int | 次 |  |  |
| 57 | 空气密度下发值 | Float | kg/m3 |  |  |
| 58 | 空气密度反馈值 | Float | kg/m3 |  |  |
| 59 | 有功功率变化速度 | Float | % |  |  |
| 60 | 有功功率变化速度反馈 | Float | % |  |  |
| 61 | 正常停机 | Bool |  |  |  |
| 62 | 快速停机 | Bool |  |  |  |
| 63 | 紧急停机 | Bool |  |  |  |
| 64 | 人工停机 | Bool |  |  |  |
| 65 | 人工开机 | Bool |  |  |  |
| 66 | LVRT功能使能开启 | Bool |  |  |  |
| 67 | LVRT功能使能关闭 | Bool |  |  |  |
| 68 | 远方就地控制开关 | Bool |  |  |  |
| 69 | 时间同步 | Bool |  |  |  |
| 70 | 远程风电机组启动 | Bool |  |  |  |
| 71 | 远程风电机组停机 | Bool |  |  |  |
| 72 | 远程风电机组复位 | Bool |  |  |  |
| 73 | 风力发电机组无功优先于有功命令 | Bool |  |  |  |
| 74 | 风力发电机组无功设定值优先命令 | Bool |  |  |  |

B.2.2 风力发电机组风轮信息

表B.3 风力发电机组风轮信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用信息 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 状态信息 |  |  |  |  |
| 2 | 转子被锁定 | Bool |  |  |
| 3 | 转子停止 | Bool |  |  |
| 4 | 转子空转 | Bool |  |  |
| 5 | 转子转动 | Bool |  |  |
| 6 | 变桨在运行 | Bool |  |  |
| 7 | 1#叶片准备状态 | Bool |  |  |
| 8 | 2#叶片准备状态 | Bool |  |  |
| 9 | 3#叶片准备状态 | Bool |  |  |
| 10 | 1#叶片正常运行状态 | Bool |  |  |
| 11 | 2#叶片正常运行状态 | Bool |  |  |
| 12 | 3#叶片正常运行状态 | Bool |  |  |
| 13 | 1#叶片变桨手动模式 | Bool |  |  |
| 14 | 2#叶片变桨手动模式 | Bool |  |  |
| 15 | 3#叶片变桨手动模式 | Bool |  |  |
| 16 | 1#叶片变桨紧急停机模式 | Bool |  |  |
| 17 | 2#叶片变桨紧急停机模式 | Bool |  |  |
| 18 | 3#叶片变桨紧急停机模式 | Bool |  |  |
| 19 | 1#强制手动模式 | Bool |  |  |
| 20 | 2#强制手动模式 | Bool |  |  |
| 21 | 3#强制手动模式 | Bool |  |  |
| 模拟信息 |  |  |  |  |
| 22 | 转子转速差值 | Float | rpm |  |
| 23 | 转子转速 | Float | rpm |  |
| 24 | 转子转速1 | Float | rpm |  |
| 25 | 转子转速2 | Float | rpm |  |
| 26 | 转子位置 | Float | ° |  |
| 27 | 轮毂温度 | Float | ℃ |  |
| 28 | 叶片应变桨的角度 | Float | ° |  |
| 29 | 1#叶片变桨角度 | Float | ° |  |
| 30 | 2#叶片变桨角度 | Float | ° |  |
| 31 | 3#叶片变桨角度 | Float | ° |  |
| 32 | 1#叶片冗余变桨角度 | Float | ° |  |
| 33 | 2#叶片冗余变桨角度 | Float | ° |  |
| 34 | 3#叶片冗余变桨角度 | Float | ° |  |
| 35 | 1#叶片变桨速度 | Float | °/s |  |
| 36 | 2#叶片变桨速度 | Float | °/s |  |
| 37 | 3#叶片变桨速度 | Float | °/s |  |
| 38 | 1#叶片驱动电流 | Float | A |  |
| 39 | 2#叶片驱动电流 | Float | A |  |
| 40 | 3#叶片驱动电流 | Float | A |  |
| 41 | 1#叶片电机温度 | Float | ℃ |  |
| 42 | 2#叶片电机温度 | Float | ℃ |  |
| 43 | 3#叶片电机温度 | Float | ℃ |  |
| 44 | 1#叶片控制柜温度 | Float | ℃ |  |
| 45 | 2#叶片控制柜温度 | Float | ℃ |  |
| 46 | 3#叶片控制柜温度 | Float | ℃ |  |
| 47 | 1#叶片驱动器温度 | Float | ℃ |  |
| 48 | 2#叶片驱动器温度 | Float | ℃ |  |
| 49 | 3#叶片驱动器温度 | Float | ℃ |  |
| 50 | 中控柜温度 | Float | ℃ |  |
| 51 | 1#叶片散热器温度 | Float | ℃ |  |
| 52 | 2#叶片散热器温度 | Float | ℃ |  |
| 53 | 3#叶片散热器温度 | Float | ℃ |  |
| 54 | 1#叶片后备电源温度 | Float | ℃ |  |
| 55 | 2#叶片后备电源温度 | Float | ℃ |  |
| 56 | 3#叶片后备电源温度 | Float | ℃ |  |
| 57 | 1#叶片后备电源电压 | Float | V |  |
| 58 | 2#叶片后备电源电压 | Float | V |  |
| 59 | 3#叶片后备电源电压 | Float | V |  |
| 控制信息 |  |  |  |  |
| 60 | 锁定转子 | Bool |  |  |
| 61 | 检查紧急变桨系统 | Bool |  |  |

B.2.3 风力发电机组传动信息

表B.4 分隔离发电机组传动信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用信息 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 模拟信息 |  |  |  |  |
| 2 | 齿轮箱高速轴前端温度 | Float | ℃ |  |
| 3 | 齿轮箱高速轴后端温度 | Float | ℃ |  |
| 4 | 主轴前轴承温度 | Float | ℃ |  |
| 5 | 主轴后轴承温度 | Float | ℃ |  |
| 6 | 齿轮箱油池温度 | Float | ℃ |  |
| 7 | 齿轮箱进口油温 | Float | ℃ |  |
| 8 | 轴制动(表面)测量温度 | Float | ℃ |  |
| 9 | 齿轮箱振动传感器(横向) | Float | g |  |
| 10 | 齿轮箱振动传感器(纵向) | Float | g |  |
| 11 | 主轴轴承润滑油油位 | Float |  |  |
| 12 | 齿轮箱油箱油位 | Float |  |  |
| 13 | 齿轮箱进口压力 | Float | bar |  |
| 14 | 齿轮箱油泵出口压力 | Float | bar |  |
| 15 | 轴制动液压 | Float | bar |  |
| 16 | 离线过滤污染 | Float |  |  |
| 17 | 在线过滤污染 | Float |  |  |
| 18 | 齿轮箱冷却水温度 | Float | ℃ |  |
| 状态信息 |  |  |  |  |
| 19 | 制动准备就绪 | Bool |  |  |
| 20 | 制动盘过热 | Bool |  |  |
| 21 | 主轴润滑泵 | Bool |  |  |
| 22 | 齿轮箱润滑泵高速 | Bool |  |  |
| 23 | 齿轮箱润滑泵低速 | Bool |  |  |
| 24 | 过滤系统有效 | Bool |  |  |
| 25 | 齿轮箱离线过滤泵 | Bool |  |  |
| 26 | 齿轮箱冷却风扇 | Bool |  |  |
| 27 | 齿轮箱冷却水泵 | Bool |  |  |
| 28 | 齿轮箱润滑油加热器 | Bool |  |  |
| 29 | 齿轮箱冷却风扇加热 | Bool |  |  |
| 30 | 齿轮箱油泵电机待机加热 | Bool |  |  |
| 31 | 齿轮箱冷却风扇待机加热 | Bool |  |  |
| 32 | 油位高于高—高级 | Bool |  |  |
| 33 | 油位高于高级 | Bool |  |  |
| 34 | 油位正常 | Bool |  |  |
| 35 | 油位低于低级 | Bool |  |  |
| 36 | 油位低于低—低级 | Bool |  |  |
| 37 | 油位值超出范围 | Bool |  |  |
| 38 | 离线过滤污染高于高—高级 | Bool |  |  |
| 39 | 离线过滤污染高于高级 | Bool |  |  |
| 40 | 离线过滤污染正常 | Bool |  |  |
| 41 | 离线过滤污染低于低级 | Bool |  |  |
| 42 | 离线过滤污染低于低—低级 | Bool |  |  |
| 43 | 离线过滤污染值超出范围 | Bool |  |  |
| 44 | 在线过滤污染高于高—高级 | Bool |  |  |
| 45 | 在线过滤污染高于高级 | Bool |  |  |
| 46 | 在线过滤污染正常 | Bool |  |  |
| 47 | 在线过滤污染低于低级 | Bool |  |  |
| 48 | 在线过滤污染低于低—低级 | Bool |  |  |
| 49 | 在线过滤污染值超出范围 | Bool |  |  |
| 50 | 齿轮箱油温正常 | Bool |  |  |
| 控制信息 |  |  |  |  |
| 51 | 转子刹车释放 | Bool |  |  |
| 52 | 转子刹车投入 | Bool |  |  |
| 53 | 齿轮箱油温启动使能信号 | Bool |  |  |

B.2.4 风力发电机组发电机信息

表B.5 风力发电机组发电机信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用信息 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 状态信息 |  |  |  |  |
| 2 | 发电机运行 | Bool |  |  |
| 3 | 发电机运转 | Bool |  |  |
| 4 | 发电机准备就绪 | Bool |  |  |
| 5 | 发电机冷却水泵 | Bool |  |  |
| 6 | 发电机冷却风扇1 | Bool |  |  |
| 7 | 发电机冷却风扇2 | Bool |  |  |
| 8 | 发电机滑环风扇 | Bool |  |  |
| 9 | 发电机滑环加热 | Bool |  |  |
| 10 | 发电机冷却风扇1加热 | Bool |  |  |
| 11 | 发电机冷却风扇2加热 | Bool |  |  |
| 12 | 发电机冷却液加热 | Bool |  |  |
| 13 | 发电机冷却水泵加热 | Bool |  |  |
| 14 | 发电机润滑泵 | Bool |  |  |
| 15 | 发电机加热器 | Bool |  |  |
| 模拟信息 |  |  |  |  |
| 16 | 发电机转速 | Float | rpm |  |
| 17 | 发电机有功功率 | Float | kW |  |
| 18 | 发电机无功功率 | Float | kVar |  |
| 19 | 发电机绕组最高温度 | Float | ℃ |  |
| 20 | 发电机绕组u1温度 | Float | ℃ |  |
| 21 | 发电机绕组u2温度 | Float | ℃ |  |
| 22 | 发电机绕组v1温度 | Float | ℃ |  |
| 23 | 发电机绕组v2温度 | Float | ℃ |  |
| 24 | 发电机绕组w1温度 | Float | ℃ |  |
| 25 | 发电机绕组w2温度 | Float | ℃ |  |
| 26 | 发电机转子温度测量值 | Float | ℃ |  |
| 27 | 发电机冷却水温度 | Float | ℃ |  |
| 28 | 发电机定子三相相—相电压 | Float | V |  |
| 29 | 发电机定子三相相—地电压 | Float | V |  |
| 30 | 发电机定子三相电流 | Float | A |  |
| 31 | 发电机转子三相相—相电压 | Float | V |  |
| 32 | 发电机转子三相相—地电压 | Float | V |  |
| 33 | 发电机转子三相电流 | Float | A |  |
| 34 | 发电机转子直流励磁 | Float | A |  |
| 35 | 发电机转子交流励磁 | Float | A |  |
| 36 | 发电机前轴承温度 | Float | ℃ |  |
| 37 | 发电机后轴承温度 | Float | ℃ |  |
| 38 | 发电机滑环室温度 | Float | ℃ |  |
| 39 | 发电机滑环室湿度 | Float | % |  |
| 40 | 发电机转矩 | Float | % |  |

B.2.5 风力发电机组变流器信息

表B.6 风力发电机组变流器信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用信息 |  |  |  |  |
| 1 | 被监测设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 2 | 变流器运行时间 | float | h |  |
| 状态信息 |  |  |  |  |
| 3 | 变流器目前正在充电 | Bool |  |  |
| 4 | 变流器准备就绪 | Bool |  |  |
| 5 | 变流器正在运行 | Bool |  |  |
| 6 | LVRT事件激活 | Bool |  |  |
| 7 | 变流器准备好 | Bool |  |  |
| 8 | 主断路器触发 | Bool |  |  |
| 9 | 主断路器切出 | Bool |  |  |
| 10 | 并网开关闭合 | Bool |  |  |
| 11 | 并网开关跳闸 | Bool |  |  |
| 12 | 并网 | Bool |  |  |
| 13 | 电网故障SCADA复位允许 | Bool |  |  |
| 14 | 电网故障SCADA反馈 | Bool |  |  |
| 15 | 变流器冷却风扇 | Bool |  |  |
| 16 | 变流器冷却水泵 | Bool |  |  |
| 模拟信息 |  |  |  |  |
| 17 | 发电机侧三相相—相电压 | Float | V |  |
| 18 | 发电机侧三相相—地电压 | Float | V |  |
| 19 | 发电机侧三相电流 | Float | A |  |
| 20 | 发电机侧三相功率因数 | Float |  |  |
| 21 | 电网侧三相相—相电压 | Float | V |  |
| 22 | 电网有功功率 | Float | kW |  |
| 23 | 电网A相有功功率 | Float | kW |  |
| 24 | 电网B相有功功率 | Float | kW |  |
| 25 | 电网C相有功功率 | Float | kW |  |
| 26 | 电网无功功率 | Float | kVar |  |
| 27 | 电网A相无功功率 | Float | kVar |  |
| 28 | 电网B相无功功率 | Float | kVar |  |
| 29 | 电网C相无功功率 | Float | kVar |  |
| 30 | 电网A相功率因数 | Float | 无 |  |
| 31 | 电网B相功率因数 | Float | 无 |  |
| 32 | 电网C相功率因数 | Float | 无 |  |
| 33 | 电网频率 | Float | Hz |  |
| 34 | 电网A相频率 | Float | Hz |  |
| 35 | 电网B相频率 | Float | Hz |  |
| 36 | 电网C相频率 | Float | Hz |  |
| 37 | 电网A相电压 | Float | V |  |
| 38 | 电网B相电压 | Float | V |  |
| 39 | 电网C相电压 | Float | V |  |
| 40 | 电网A相电流 | Float | A |  |
| 41 | 电网B相电流 | Float | A |  |
| 42 | 电网C相电流 | Float | A |  |
| 43 | 变流器—发电机侧温度 | Float | ℃ |  |
| 44 | 变流器内温度 | Float | ℃ |  |
| 45 | 变流器—电网侧温度 | Float | ℃ |  |
| 46 | 变流器内直流电压 | Float | V |  |
| 47 | 变流器内直流电流 | Float | A |  |
| 48 | 变流器电压 | Float | V |  |
| 49 | 变流器最高温度 | Float | ℃ |  |
| 50 | 变流器线电流 | Float | A |  |
| 51 | 变流器冷却水温 | Float | ℃ |  |

B.2.6 风力发电机组变压器信息

表B.7 风力发电机组变压器信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用信息 |  |  |  |  |
| 1 | 被监测设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 2 | 变压器运行时间 | Float | h |  |
| 状态信息 |  |  |  |  |
| 3 | 变压器冷却系统开 | Bool |  |  |
| 4 | 变压器冷却系统在等待模式 | Bool |  |  |
| 5 | 变压器冷却系统关 | Bool |  |  |
| 6 | 主变冷却水泵 | Bool |  |  |
| 7 | 主变冷却风扇 | Bool |  |  |
| 8 | 油位高于高—高级 | Bool |  |  |
| 9 | 油位高于高级 | Bool |  |  |
| 10 | 油位正常 | Bool |  |  |
| 11 | 油位低于低级 | Bool |  |  |
| 12 | 油位低于低—低级 | Bool |  |  |
| 13 | 油位值超出范围 | Bool |  |  |
| 14 | 变压器油位低 | Bool |  |  |
| 15 | 气压高于高—高级 | Bool |  |  |
| 16 | 气压高于高—高级 | Bool |  |  |
| 17 | 气压正常 | Bool |  |  |
| 18 | 气压低于低级 | Bool |  |  |
| 19 | 气压低于低—低级 | Bool |  |  |
| 20 | 气压值超出范围 | Bool |  |  |
| 21 | 箱变油压开关 | Bool |  |  |
| 22 | 压力释放跳闸 | Bool |  |  |
| 23 | 变压器超温跳闸 | Bool |  |  |
| 24 | 箱变内温度超温 | Bool |  |  |
| 25 | 重瓦斯跳闸 | Bool |  |  |
| 26 | 轻瓦斯跳闸 | Bool |  |  |
| 27 | 瓦斯报警 | Bool |  |  |
| 28 | 箱变火灾报警 | Bool |  |  |
| 29 | 低压断路器故障跳闸 | Bool |  |  |
| 30 | 负荷开关就地控制 | Bool |  |  |
| 31 | 低压断路器就地 | Bool |  |  |
| 32 | 箱变门打开 | Bool |  |  |
| 33 | 负荷开关合位 | Bool |  |  |
| 34 | 低压断路器合位 | Bool |  |  |
| 35 | 高压接地开关分位 | Bool |  |  |
| 36 | 高压熔断器熔断 | Bool |  |  |
| 37 | 低压电流互感器过流动作 | Bool |  |  |
| 38 | 微断故障报警 | Bool |  |  |
| 39 | 高压负荷开关合闸 | Bool |  |  |
| 40 | 高压负荷开关分闸 | Bool |  |  |
| 41 | 脱扣正常信号 | Bool |  |  |
| 42 | 低压断路器分位 | Bool |  |  |
| 43 | 高压负荷开关分位 | Bool |  |  |
| 44 | 低压侧防雷保护 | Bool |  |  |
| 45 | 操作开关开启 | Bool |  |  |
| 46 | 操作开关关闭 | Bool |  |  |
| 47 | 操作开关自动模式 | Bool |  |  |
| 48 | 低压柜内690V断路器合闸 | Bool |  |  |
| 49 | 低压柜内690V断路器分闸 | Bool |  |  |
| 模拟信息 |  |  |  |  |
| 50 | 变压器风力机侧三相相—相电压 | Float | V |  |
| 51 | 变压器风力机侧三相相—地电压 | Float | V |  |
| 52 | 变压器风力机侧三相电流 | Float | A |  |
| 53 | 变压器电网侧三相相—相电压 | Float | V |  |
| 54 | 变压器电网侧三相相—地电压 | Float | V |  |
| 55 | 变压器电网侧三相电流 | Float | A |  |
| 56 | 风力机侧变压器温度 | Float | ℃ |  |
| 57 | 电网侧变压器温度 | Float | ℃ |  |
| 58 | 变压器温度 | Float | ℃ |  |
| 59 | 塔筒内外压差 | Float | bar |  |
| 60 | 主变冷却水温度 | Float | ℃ |  |
| 61 | 变压器油位 | Float | cm |  |
| 控制信息 |  |  |  |  |
| 62 | 激活主电网开关命令 | Bool |  |  |

B.2.7 风力发电机组机舱信息

表B.8 风力发电机组机舱信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用信息 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 2 | 灯塔运行时间 | Float | h |  |
| 状态信息 |  |  |  |  |
| 3 | 灯塔在自动模式 | Bool |  |  |
| 4 | 灯塔在灯泡1模式 | Bool |  |  |
| 5 | 灯塔在灯泡2模式 | Bool |  |  |
| 6 | 灯塔关闭 | Bool |  |  |
| 7 | 加热器开 | Bool |  |  |
| 8 | 加热器关 | Bool |  |  |
| 9 | 冰冻检测器开启 | Bool |  |  |
| 10 | 冰冻检测器关闭 | Bool |  |  |
| 11 | 机舱轴流风电机组1 | Bool |  |  |
| 12 | 机舱轴流风电机组2 | Bool |  |  |
| 13 | 机舱控制柜冷却风扇 | Bool |  |  |
| 14 | 机舱照明控制 | Bool |  |  |
| 模拟信息 |  |  |  |  |
| 15 | 机舱方向 | Float | ° |  |
| 16 | 机舱温度 | Float | ℃ |  |
| 17 | 机舱前端温度 | Float | ℃ |  |
| 18 | 机舱内湿度 | Float | % |  |
| 19 | 灯塔照明度值 | Float |  |  |
| 20 | 机舱外能见度 | Float |  |  |
| 21 | 冰冻厚度 | Float |  |  |
| 22 | 塔筒位移(纵向) | Float |  |  |
| 23 | 塔筒位移(横向) | Float |  |  |
| 24 | 机舱控制柜温度 | Float | ℃ |  |
| 25 | 机舱振动有效值 | Float | g |  |
| 26 | 机舱X方向振动 | Float | g |  |
| 27 | 机舱Y方向振动 | Float | g |  |
| 28 | 机舱x、y方向振动最大值 | Float | g |  |
| 29 | 机舱振动600s平均值 | Float | g |  |
| 控制信息 |  |  |  |  |
| 30 | 设置灯塔程序 | Float |  |  |
| 31 | 设置灯塔中灯泡亮度 | Float |  |  |
| 32 | 设置灯塔中闪光负载周期值 | Float |  |  |

B.2.8 风力发电机组偏航信息

表B.9 风力发电机组偏航信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用信息 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 2 | 顺时针偏航运行时间 | Float | h |  |
| 3 | 逆时针偏航运行时间 | Float | h |  |
| 状态信息 |  |  |  |  |
| 4 | 偏航在顺时针运行模式 | Bool |  |  |
| 5 | 偏航锁定 | Bool |  |  |
| 6 | 偏航在逆时针运行模式 | Bool |  |  |
| 7 | 偏航液压刹车打开 | Bool |  |  |
| 8 | 偏航电机刹车 | Bool |  |  |
| 9 | 偏航刹车全部释放 | Bool |  |  |
| 10 | 偏航刹车部分释放 | Bool |  |  |
| 11 | 液压泵 | Bool |  |  |
| 12 | 偏航电机软启动器启动 | Bool |  |  |
| 13 | 偏航编码器复位 | Bool |  |  |
| 14 | 偏航润滑泵 | Bool |  |  |
| 15 | 液压油加热 | Bool |  |  |
| 16 | 左解缆 | Bool |  |  |
| 17 | 右解缆 | Bool |  |  |
| 18 | 无条件解缆激活 | Bool |  |  |
| 19 | 条件解缆激活 | Bool |  |  |
| 模拟信息 |  |  |  |  |
| 20 | 偏航速度 | Float | °/s |  |
| 21 | 偏航电机/齿轮温度 | Float | ℃ |  |
| 22 | 偏航方位角 | Float | ° |  |
| 23 | 解缆角度 | Float | ° |  |
| 24 | 偏航系统润滑油油位 | Float |  |  |
| 25 | 偏航压力 | Float | bar |  |
| 控制信息 |  |  |  |  |
| 26 | 偏航命令 | Bool |  |  |

B.2.9 风力发电机组塔筒信息

表B.10 风力发电机组塔筒信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用信息 |  |  |  |  |
| 1 | 被监测设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 状态信息 |  |  |  |  |
| 2 | 起重机系统状态 | Bool |  |  |
| 3 | 减湿器状态 | Bool |  |  |
| 4 | 热交换机状态 | Bool |  |  |
| 5 | 盐雾机运行状态 | Bool |  |  |
| 模拟信息 |  |  |  |  |
| 6 | 起重机位置 | Float |  |  |
| 7 | 塔筒内湿度 | Float | % |  |
| 8 | 塔基控制柜温度 | Float | ℃ |  |
| 控制信息 |  |  |  |  |
| 9 | 塔基CAN模块电源控制 | Bool |  |  |
| 10 | 塔基柜通风控制 | Bool |  |  |
| 11 | 塔基照明控制 | Bool |  |  |
| 12 | 塔基控制柜冷却风扇 | Bool |  |  |
| 13 | 塔基集控柜供电 | Bool |  |  |

B.2.10 其它信息

表B.11 其它信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被监测设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 2 | PLC时间-时 | Int32 |  |  |
| 3 | PLC时间-分 | Int32 |  |  |
| 4 | PLC时间-秒 | Int32 |  |  |
| 5 | PLC时间-年 | Int32 |  |  |
| 6 | PLC时间-月 | Int32 |  |  |
| 7 | PLC时间-日 | Int32 |  |  |
| 8 | 风电机组号 | Int32 |  |  |
| 9 | 版本号 | Sring |  |  |
| 10 | 版本时间 | Sring |  |  |
| 11 | 机组事件复位 | Bool |  |  |
| 12 | 机组事件自动复位 | Bool |  |  |
| 13 | 读取最近造成停机的故障 | Int32 |  |  |
| 14 | 带电信号 | Bool |  |  |
| 15 | UPS关闭 | Bool |  |  |
| 16 | 风电机组紧急停机 | Bool |  |  |
| 17 | 安全控制器复位 | Bool |  |  |
| 18 | IBOX复位 | Bool |  |  |
| 19 | 气象站加热 | Bool |  |  |
| 20 | UPS电源复位 | Bool |  |  |
| 21 | 通讯中断 | Bool |  |  |

B.2.11 故障信息

表B.12 故障信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被监测设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 2 | 变流器故障 | Bool |  |  |
| 3 | 齿轮箱故障 | Bool |  |  |
| 4 | 发电机故障 | Bool |  |  |
| 5 | 电网故障 | Bool |  |  |
| 6 | 液压系统故障 | Bool |  |  |
| 7 | 控制柜故障 | Bool |  |  |
| 8 | PLC系统故障 | Bool |  |  |
| 9 | 机舱内环境故障 | Bool |  |  |
| 10 | 机舱振动故障 | Bool |  |  |
| 11 | Profibus故障 | Bool |  |  |
| 12 | 转子故障 | Bool |  |  |
| 13 | 安全系统故障 | Bool |  |  |
| 14 | 停机故障 | Bool |  |  |
| 15 | 箱式变压器故障 | Bool |  |  |
| 16 | 气象故障 | Bool |  |  |
| 17 | 偏航故障 | Bool |  |  |
| 18 | 变桨系统故障 | Bool |  |  |
| 19 | 消防系统故障 | Bool |  |  |
| 20 | 保险反馈故障 | Bool |  |  |
| 21 | 变流器冷却水泵保护故障 | Bool |  |  |
| 22 | 变流器冷却风扇保护故障 | Bool |  |  |
| 23 | 变流器冷却水超温故障 | Bool |  |  |
| 24 | 变流器转子侧故障标志 | Bool |  |  |
| 25 | 变流器转子侧电压故障 | Bool |  |  |
| 26 | 变流器转子侧电流故障 | Bool |  |  |
| 27 | 变流器转子侧温度故障 | Bool |  |  |
| 28 | 变流器转子侧组合字其他故障 | Bool |  |  |
| 29 | 变流器转子侧过温故障 | Bool |  |  |
| 30 | 变流器转子侧接地故障 | Bool |  |  |
| 31 | 变流器转子侧启动故障 | Bool |  |  |
| 32 | 变流器转子侧其他故障 | Bool |  |  |
| 33 | 变流器PP温度故障 | Bool |  |  |
| 34 | 变流器网侧故障标志 | Bool |  |  |
| 35 | 变流器网侧电压故障 | Bool |  |  |
| 36 | 变流器网侧电流故障 | Bool |  |  |
| 37 | 变流器网侧温度故障 | Bool |  |  |
| 38 | 变流器网侧组合字其他故障 | Bool |  |  |
| 39 | 变流器网侧过流故障 | Bool |  |  |
| 40 | 变流器网侧过温故障 | Bool |  |  |
| 41 | 变流器网侧接地故障 | Bool |  |  |
| 42 | 变流器网侧启动故障 | Bool |  |  |
| 43 | 变流器网侧充电故障 | Bool |  |  |
| 44 | 变流器网侧其它故障 | Bool |  |  |
| 45 | 变流器交流过压故障 | Bool |  |  |
| 46 | 变流器交流欠压故障 | Bool |  |  |
| 47 | 变流器超频故障 | Bool |  |  |
| 48 | 变流器欠频故障 | Bool |  |  |
| 49 | 变流器直流母线过压故障 | Bool |  |  |
| 50 | 变流器直流母线欠压故障 | Bool |  |  |
| 51 | 发电机定子过流故障 | Bool |  |  |
| 52 | 发电机转子过流故障 | Bool |  |  |
| 53 | 发电机超速故障 | Bool |  |  |
| 54 | 发电机欠速故障 | Bool |  |  |
| 55 | 变流器冷却水单元故障 | Bool |  |  |
| 56 | 变流器LCL温度故障 | Bool |  |  |
| 57 | 变流器网侧/定子断路器合闸故障 | Bool |  |  |
| 58 | 变流器并网开关应答故障 | Bool |  |  |
| 59 | 变流器Crowbar触发故障 | Bool |  |  |
| 60 | 变流器通道0通讯故障 | Bool |  |  |
| 61 | 变流器通道1通讯故障 | Bool |  |  |
| 62 | 变流器网侧与转子侧通讯故障 | Bool |  |  |
| 63 | 变流器编码器故障 | Bool |  |  |
| 64 | 变流器NUIM板故障 | Bool |  |  |
| 65 | 变流器转子门极驱动故障 | Bool |  |  |
| 66 | 变流器系统故障 | Bool |  |  |
| 67 | 变流器准备故障 | Bool |  |  |
| 68 | 变流器准备并网故障 | Bool |  |  |
| 69 | 变流器并网失败 | Bool |  |  |
| 70 | 变流器跳闸故障 | Bool |  |  |
| 71 | 变流器Crowbar触发故障 | Bool |  |  |
| 72 | 变流器并网开关闭合故障 | Bool |  |  |
| 73 | 变流器并网开关跳闸故障 | Bool |  |  |
| 74 | 变流器不被风力发电变流器应用故障 | Bool |  |  |
| 75 | 变流器网侧接触器合闸故障 | Bool |  |  |
| 76 | 变流器触发位监控故障 | Bool |  |  |
| 77 | 变流器DDCS通讯故障 | Bool |  |  |
| 78 | 变流器远程控制故障 | Bool |  |  |
| 79 | 齿轮箱高速轴前端超温故障 | Bool |  |  |
| 80 | 齿轮箱高速轴后端超温故障 | Bool |  |  |
| 81 | 齿轮箱进口油超温故障 | Bool |  |  |
| 82 | 齿轮箱油池超温故障 | Bool |  |  |
| 83 | 齿轮箱冷却水超温故障 | Bool |  |  |
| 84 | 齿轮箱油位低故障 | Bool |  |  |
| 85 | 齿轮箱入口油压力低故障 | Bool |  |  |
| 86 | 齿轮箱油泵出口压力高故障 | Bool |  |  |
| 87 | 齿轮箱润滑油过滤器压力差故障 | Bool |  |  |
| 88 | 齿轮箱冷却水压力低故障 | Bool |  |  |
| 89 | 齿轮箱润滑油加热器保护故障 | Bool |  |  |
| 90 | 齿轮箱润滑油泵电机保护故障 | Bool |  |  |
| 91 | 齿轮箱冷却水风扇保护故障 | Bool |  |  |
| 92 | 齿轮箱冷却水泵保护故障 | Bool |  |  |
| 93 | 齿轮箱油泵加热器保护故障 | Bool |  |  |
| 94 | 齿轮箱轴承温度差异过大故障 | Bool |  |  |
| 95 | 发电机绕组U1超温故障 | Bool |  |  |
| 96 | 发电机绕组U2超温故障 | Bool |  |  |
| 97 | 发电机绕组V1超温故障 | Bool |  |  |
| 98 | 发电机绕组V2超温故障 | Bool |  |  |
| 99 | 发电机绕组W1超温故障 | Bool |  |  |
| 100 | 发电机绕组W2超温故障 | Bool |  |  |
| 101 | 发电机前轴承温度超范围故障 | Bool |  |  |
| 102 | 发电机后轴承温度超范围故障 | Bool |  |  |
| 103 | 发电机冷却水风扇1保护故障 | Bool |  |  |
| 104 | 发电机冷却水风扇2保护故障 | Bool |  |  |
| 105 | 发电机冷却水泵保护故障 | Bool |  |  |
| 106 | 发电机加热器保护故障 | Bool |  |  |
| 107 | 发电机风扇加热器保护故障 | Bool |  |  |
| 108 | 发电机冷却水泵压力故障 | Bool |  |  |
| 109 | 发电机滑环超温故障 | Bool |  |  |
| 110 | 发电机冷却水超温故障 | Bool |  |  |
| 111 | 发电机防雷保护故障 | Bool |  |  |
| 112 | 发电机碳刷故障 | Bool |  |  |
| 113 | 发电机自冷风扇保护故障 | Bool |  |  |
| 114 | 发电机自冷风扇1保护故障 | Bool |  |  |
| 115 | 发电机自冷风扇2保护故障 | Bool |  |  |
| 116 | 电网有功功率超限故障 | Bool |  |  |
| 117 | 电网有功功率比较故障 | Bool |  |  |
| 118 | 电网电流1超限故障 | Bool |  |  |
| 119 | 电网电流2超限故障 | Bool |  |  |
| 120 | 电网电流3超限故障 | Bool |  |  |
| 121 | 电网电流三相不平衡故障 | Bool |  |  |
| 122 | 电网频率1超限故障 | Bool |  |  |
| 123 | 电网频率2超限故障 | Bool |  |  |
| 124 | 电网频率3超限故障 | Bool |  |  |
| 125 | 电网频率1低限故障 | Bool |  |  |
| 126 | 电网频率2低限故障 | Bool |  |  |
| 127 | 电网频率3低限故障 | Bool |  |  |
| 128 | 无功功率超限故障 | Bool |  |  |
| 129 | 电网电压1超限故障 | Bool |  |  |
| 130 | 电网电压2超限故障 | Bool |  |  |
| 131 | 电网电压3超限故障 | Bool |  |  |
| 132 | 电网电压1低限故障 | Bool |  |  |
| 133 | 电网电压2低限故障 | Bool |  |  |
| 134 | 电网电压3低限故障 | Bool |  |  |
| 135 | 电网电压三相不平衡故障 | Bool |  |  |
| 136 | 电力测量模块1相通讯故障 | Bool |  |  |
| 137 | 电力测量模块2相通讯故障 | Bool |  |  |
| 138 | 电力测量模块3相通讯故障 | Bool |  |  |
| 139 | 液压油加热器保护故障 | Bool |  |  |
| 140 | 液压油泵电机保护故障 | Bool |  |  |
| 141 | 液压油泵电机响应时间故障 | Bool |  |  |
| 142 | 液压油位低故障 | Bool |  |  |
| 143 | 液压转子刹车压力开关故障 | Bool |  |  |
| 144 | 液压转子刹车系统压力低故障 | Bool |  |  |
| 145 | 液压主系统压力低故障 | Bool |  |  |
| 146 | 液压油温高故障 | Bool |  |  |
| 147 | 液压主系统压力高故障 | Bool |  |  |
| 148 | 塔基柜超温故障 | Bool |  |  |
| 149 | 塔基柜冷却风扇响应故障 | Bool |  |  |
| 150 | 机舱柜超温故障 | Bool |  |  |
| 151 | 塔基柜加热器保护故障 | Bool |  |  |
| 152 | 机舱柜加热器保护故障 | Bool |  |  |
| 153 | 塔基防雷保护器故障 | Bool |  |  |
| 154 | 机舱防雷保护器故障 | Bool |  |  |
| 155 | 塔基UPS电池故障 | Bool |  |  |
| 156 | 机舱UPS电池故障 | Bool |  |  |
| 157 | 塔基UPS电压低故障 | Bool |  |  |
| 158 | 机舱UPS电压低故障 | Bool |  |  |
| 159 | 塔基UPS400V供电故障 | Bool |  |  |
| 160 | 初始化地址故障 | Bool |  |  |
| 161 | 初始库文件故障 | Bool |  |  |
| 162 | CPU系统使用达到限制1故障 | Bool |  |  |
| 163 | CPU系统使用达到限制2故障 | Bool |  |  |
| 164 | 主轴后端超温故障 | Bool |  |  |
| 165 | 主轴前端超温故障 | Bool |  |  |
| 166 | 机舱轴流风扇保护故障 | Bool |  |  |
| 167 | 环境温度低故障 | Bool |  |  |
| 168 | 机舱加速度极限故障 | Bool |  |  |
| 169 | 机舱加速度偏移故障 | Bool |  |  |
| 170 | 塔基profibus11站点通讯故障 | Bool |  |  |
| 171 | 机舱profibus20站点通讯故障 | Bool |  |  |
| 172 | 机舱profibus22站点通讯故障 | Bool |  |  |
| 173 | 变流器profibus站点通讯故障 | Bool |  |  |
| 174 | 变桨profibus站点通讯故障 | Bool |  |  |
| 175 | 站点1电源故障 | Bool |  |  |
| 176 | 站点11电源故障 | Bool |  |  |
| 177 | 站点20电源故障 | Bool |  |  |
| 178 | 站点22电源故障 | Bool |  |  |
| 179 | 站点1熔断器故障 | Bool |  |  |
| 180 | 站点11熔断器故障 | Bool |  |  |
| 181 | 站点20熔断器故障 | Bool |  |  |
| 182 | 站点22熔断器故障 | Bool |  |  |
| 183 | 机舱柜内24V电源故障 | Bool |  |  |
| 184 | 机舱柜外24V电源故障 | Bool |  |  |
| 185 | 转子刹车松刹响应故障 | Bool |  |  |
| 186 | 转子刹车片磨损故障 | Bool |  |  |
| 187 | 转子位置值故障 | Bool |  |  |
| 188 | 转子速度比较故障 | Bool |  |  |
| 189 | 转子速度超限制1快速停机故障 | Bool |  |  |
| 190 | 转子速度超限制2紧急停机故障 | Bool |  |  |
| 191 | 安全链控制状态故障 | Bool |  |  |
| 192 | 安全链程序故障 | Bool |  |  |
| 193 | 安全链输出程序故障 | Bool |  |  |
| 194 | 安全链模块通讯故障 | Bool |  |  |
| 195 | 安全链塔基急停开关故障 | Bool |  |  |
| 196 | 安全链机舱急停开关故障 | Bool |  |  |
| 197 | 安全链机舱维护盒急停开关故障 | Bool |  |  |
| 198 | 安全链机舱超速故障 | Bool |  |  |
| 199 | 安全链机舱振动开关故障 | Bool |  |  |
| 200 | 安全链偏航电缆缠绕故障 | Bool |  |  |
| 201 | 安全链变桨急停故障 | Bool |  |  |
| 202 | 安全链PLC急停命令故障 | Bool |  |  |
| 203 | 停机过程故障 | Bool |  |  |
| 204 | 箱式变压器超温开关故障 | Bool |  |  |
| 205 | 箱式变压器超温故障 | Bool |  |  |
| 206 | 主变冷却水超温故障 | Bool |  |  |
| 207 | 主变控制供电故障 | Bool |  |  |
| 208 | 主变冷却水泵保护故障 | Bool |  |  |
| 209 | 高压柜供电故障 | Bool |  |  |
| 210 | 低压柜供电故障 | Bool |  |  |
| 211 | 主变冷却水压力低故障 | Bool |  |  |
| 212 | 风速仪故障 | Bool |  |  |
| 213 | 风向仪故障 | Bool |  |  |
| 214 | 机舱对风故障 | Bool |  |  |
| 215 | 风暴 | Bool |  |  |
| 216 | 机舱结冰检测故障 | Bool |  |  |
| 217 | 偏航位置故障 | Bool |  |  |
| 218 | 偏航位置传感器故障 | Bool |  |  |
| 219 | 偏航速度故障 | Bool |  |  |
| 220 | 偏航电机1保护故障 | Bool |  |  |
| 221 | 偏航电机2保护故障 | Bool |  |  |
| 222 | 偏航电机3保护故障 | Bool |  |  |
| 223 | 偏航电机4保护故障 | Bool |  |  |
| 224 | 偏航软启动器故障 | Bool |  |  |
| 225 | 偏航轴承润滑泵保护故障 | Bool |  |  |
| 226 | 左偏航停机故障 | Bool |  |  |
| 227 | 右偏航停机故障 | Bool |  |  |
| 228 | 变桨后备电源主状态故障 | Bool |  |  |
| 229 | 变桨1后备电源电压状态故障 | Bool |  |  |
| 230 | 变桨2后备电源电压状态故障 | Bool |  |  |
| 231 | 变桨3后备电源电压状态故障 | Bool |  |  |
| 232 | 变桨1后备电源电压故障 | Bool |  |  |
| 233 | 变桨2后备电源电压故障 | Bool |  |  |
| 234 | 变桨3后备电源电压故障 | Bool |  |  |
| 235 | 变桨1后备电源欠电压故障 | Bool |  |  |
| 236 | 变桨2后备电源欠电压故障 | Bool |  |  |
| 237 | 变桨3后备电源欠电压故障 | Bool |  |  |
| 238 | 变桨1充电器断路器分闸故障 | Bool |  |  |
| 239 | 变桨2充电器断路器分闸故障 | Bool |  |  |
| 240 | 变桨3充电器断路器分闸故障 | Bool |  |  |
| 241 | 变桨1充电器0位故障 | Bool |  |  |
| 242 | 变桨2充电器0位故障 | Bool |  |  |
| 243 | 变桨3充电器0位故障 | Bool |  |  |
| 244 | 变桨1充电器1位故障 | Bool |  |  |
| 245 | 变桨2充电器1位故障 | Bool |  |  |
| 246 | 变桨3充电器1位故障 | Bool |  |  |
| 247 | 变桨1后备电源开关未合闸故障 | Bool |  |  |
| 248 | 变桨2后备电源开关未合闸故障 | Bool |  |  |
| 249 | 变桨3后备电源开关未合闸故障 | Bool |  |  |
| 250 | 变桨1后备电源柜温度故障 | Bool |  |  |
| 251 | 变桨2后备电源柜温度故障 | Bool |  |  |
| 252 | 变桨3后备电源柜温度故障 | Bool |  |  |
| 253 | 变桨后备电源操作信号故障 | Bool |  |  |
| 254 | 变桨通讯脉冲检测故障 | Bool |  |  |
| 255 | 变桨CAN总线全局故障 | Bool |  |  |
| 256 | 变桨CAN通讯节点1故障 | Bool |  |  |
| 257 | 变桨CAN通讯节点2故障 | Bool |  |  |
| 258 | 变桨CAN通讯节点3故障 | Bool |  |  |
| 259 | 变桨CAN通讯节点4故障 | Bool |  |  |
| 260 | 变桨CAN通讯节点5故障 | Bool |  |  |
| 261 | 变桨CAN通讯节点6故障 | Bool |  |  |
| 262 | 变桨Profibus故障 | Bool |  |  |
| 263 | 变桨1通用驱动故障 | Bool |  |  |
| 264 | 变桨2通用驱动故障 | Bool |  |  |
| 265 | 变桨3通用驱动故障 | Bool |  |  |
| 266 | 变桨1驱动器输出过流故障 | Bool |  |  |
| 267 | 变桨2驱动器输出过流故障 | Bool |  |  |
| 268 | 变桨3驱动器输出过流故障 | Bool |  |  |
| 269 | 变桨1电机过流故障 | Bool |  |  |
| 270 | 变桨2电机过流故障 | Bool |  |  |
| 271 | 变桨3电机过流故障 | Bool |  |  |
| 272 | 变桨1驱动器内部过流故障 | Bool |  |  |
| 273 | 变桨2驱动器内部过流故障 | Bool |  |  |
| 274 | 变桨3驱动器内部过流故障 | Bool |  |  |
| 275 | 变桨1驱动器直流母线过压故障 | Bool |  |  |
| 276 | 变桨2驱动器直流母线过压故障 | Bool |  |  |
| 277 | 变桨3驱动器直流母线过压故障 | Bool |  |  |
| 278 | 变桨1驱动器直流母线熔断器故障 | Bool |  |  |
| 279 | 变桨2驱动器直流母线熔断器故障 | Bool |  |  |
| 280 | 变桨3驱动器直流母线熔断器故障 | Bool |  |  |
| 281 | 变桨1电机温度传感器故障 | Bool |  |  |
| 282 | 变桨2电机温度传感器故障 | Bool |  |  |
| 283 | 变桨3电机温度传感器故障 | Bool |  |  |
| 284 | 变桨1电机励磁回路故障 | Bool |  |  |
| 285 | 变桨2电机励磁回路故障 | Bool |  |  |
| 286 | 变桨3电机励磁回路故障 | Bool |  |  |
| 287 | 变桨1驱动器CAN模块故障 | Bool |  |  |
| 288 | 变桨2驱动器CAN模块故障 | Bool |  |  |
| 289 | 变桨3驱动器CAN模块故障 | Bool |  |  |
| 290 | 变桨1驱动器主编码器故障 | Bool |  |  |
| 291 | 变桨2驱动器主编码器故障 | Bool |  |  |
| 292 | 变桨3驱动器主编码器故障 | Bool |  |  |
| 293 | 变桨1驱动器冗余编码器故障 | Bool |  |  |
| 294 | 变桨2驱动器冗余编码器故障 | Bool |  |  |
| 295 | 变桨3驱动器冗余编码器故障 | Bool |  |  |
| 296 | 变桨1驱动器温度超温故障 | Bool |  |  |
| 297 | 变桨2驱动器温度超温故障 | Bool |  |  |
| 298 | 变桨3驱动器温度超温故障 | Bool |  |  |
| 299 | 变桨1驱动器散热器温度故障 | Bool |  |  |
| 300 | 变桨2驱动器散热器温度故障 | Bool |  |  |
| 301 | 变桨3驱动器散热器温度故障 | Bool |  |  |
| 302 | 变桨1驱动器散热器超温故障 | Bool |  |  |
| 303 | 变桨2驱动器散热器超温故障 | Bool |  |  |
| 304 | 变桨3驱动器散热器超温故障 | Bool |  |  |
| 305 | 变桨1风扇加热器故障 | Bool |  |  |
| 306 | 变桨2风扇加热器故障 | Bool |  |  |
| 307 | 变桨3风扇加热器故障 | Bool |  |  |
| 308 | 变桨1电机温度故障 | Bool |  |  |
| 309 | 变桨2电机温度故障 | Bool |  |  |
| 310 | 变桨3电机温度故障 | Bool |  |  |
| 311 | 变桨1限位开关触发故障 | Bool |  |  |
| 312 | 变桨2限位开关触发故障 | Bool |  |  |
| 313 | 变桨3限位开关触发故障 | Bool |  |  |
| 314 | 变桨1限位91度开关触发故障 | Bool |  |  |
| 315 | 变桨2限位91度开关触发故障 | Bool |  |  |
| 316 | 变桨3限位91度开关触发故障 | Bool |  |  |
| 317 | 变桨1限位96度开关触发故障 | Bool |  |  |
| 318 | 变桨2限位96度开关触发故障 | Bool |  |  |
| 319 | 变桨3限位96度开关触发故障 | Bool |  |  |
| 320 | 变桨1位置不一致故障 | Bool |  |  |
| 321 | 变桨2位置不一致故障 | Bool |  |  |
| 322 | 变桨3位置不一致故障 | Bool |  |  |
| 323 | 变桨主编码器角度不一致故障 | Bool |  |  |
| 324 | 变桨1编码器角度不一致故障 | Bool |  |  |
| 325 | 变桨2编码器角度不一致故障 | Bool |  |  |
| 326 | 变桨3编码器角度不一致故障 | Bool |  |  |
| 327 | 变桨手动模式故障 | Bool |  |  |
| 328 | 变桨急停模式故障 | Bool |  |  |
| 329 | 变桨1控制电压熔断器触发故障 | Bool |  |  |
| 330 | 变桨2控制电压熔断器触发故障 | Bool |  |  |
| 331 | 变桨3控制电压熔断器触发故障 | Bool |  |  |
| 332 | 变桨E-on.电源未恢复故障 | Bool |  |  |
| 333 | 变桨1桨叶角度过小故障 | Bool |  |  |
| 334 | 变桨1桨叶角度过大故障 | Bool |  |  |
| 335 | 变桨1#96度限位开关断开 | Bool |  |  |
| 336 | 变桨1#88度接近开关故障 | Bool |  |  |
| 337 | 变桨1#3度接近开关故障 | Bool |  |  |
| 338 | 变桨1编码器故障 | Bool |  |  |
| 339 | 变桨1变桨速度过大故障 | Bool |  |  |
| 340 | 变桨1后备电源电压低紧急故障 | Bool |  |  |
| 341 | 变桨1电机停机故障 | Bool |  |  |
| 342 | 变桨1驱动器超温紧急故障 | Bool |  |  |
| 343 | 变桨1心跳丢失 | Bool |  |  |
| 344 | 变桨1控制柜超温紧急故障 | Bool |  |  |
| 345 | 变桨1紧急停机需求 | Bool |  |  |
| 346 | 变桨1电机超温紧急故障 | Bool |  |  |
| 347 | 变桨1电源1故障 | Bool |  |  |
| 348 | 变桨1电源2故障 | Bool |  |  |
| 349 | 变桨1驱动器故障 | Bool |  |  |
| 350 | 变桨1后备电源超温故障 | Bool |  |  |
| 351 | 变桨2桨叶角度过小故障 | Bool |  |  |
| 352 | 变桨2桨叶角度过大故障 | Bool |  |  |
| 353 | 变桨2#96度限位开关断开 | Bool |  |  |
| 354 | 变桨2#88度接近开关故障 | Bool |  |  |
| 355 | 变桨2#3度接近开关故障 | Bool |  |  |
| 356 | 变桨2编码器故障 | Bool |  |  |
| 357 | 变桨2变桨速度过大故障 | Bool |  |  |
| 358 | 变桨2后备电源电压低紧急故障 | Bool |  |  |
| 359 | 变桨2电机停机故障 | Bool |  |  |
| 360 | 变桨2驱动器超温紧急故障 | Bool |  |  |
| 361 | 变桨2心跳丢失 | Bool |  |  |
| 362 | 变桨2控制柜超温紧急故障 | Bool |  |  |
| 363 | 变桨2紧急停机需求 | Bool |  |  |
| 364 | 变桨2电机超温紧急故障 | Bool |  |  |
| 365 | 变桨2电源1故障 | Bool |  |  |
| 366 | 变桨2电源2故障 | Bool |  |  |
| 367 | 变桨2驱动器故障 | Bool |  |  |
| 368 | 变桨2后备电源超温故障 | Bool |  |  |
| 369 | 变桨3桨叶角度过小故障 | Bool |  |  |
| 370 | 变桨3桨叶角度过大故障 | Bool |  |  |
| 371 | 变桨3#96度限位开关断开 | Bool |  |  |
| 372 | 变桨3#88度接近开关故障 | Bool |  |  |
| 373 | 变桨3#3度接近开关故障 | Bool |  |  |
| 374 | 变桨3编码器故障 | Bool |  |  |
| 375 | 变桨3变桨速度过大故障 | Bool |  |  |
| 376 | 变桨3后备电源电压低紧急故障 | Bool |  |  |
| 377 | 变桨3电机停机故障 | Bool |  |  |
| 378 | 变桨3驱动器超温紧急故障 | Bool |  |  |
| 379 | 变桨3心跳丢失 | Bool |  |  |
| 380 | 变桨3控制柜超温紧急故障 | Bool |  |  |
| 381 | 变桨3紧急停机需求 | Bool |  |  |
| 382 | 变桨3电机超温紧急故障 | Bool |  |  |
| 383 | 变桨3电源1故障 | Bool |  |  |
| 384 | 变桨3电源2故障 | Bool |  |  |
| 385 | 变桨3驱动器故障 | Bool |  |  |
| 386 | 变桨3后备电源超温故障 | Bool |  |  |
| 387 | 变桨1控制柜超温故障 | Bool |  |  |
| 388 | 变桨2控制柜超温故障 | Bool |  |  |
| 389 | 变桨3控制柜超温故障 | Bool |  |  |
| 390 | 变桨1后备电源电压故障 | Bool |  |  |
| 391 | 变桨2后备电源电压故障 | Bool |  |  |
| 392 | 变桨3后备电源电压故障 | Bool |  |  |
| 393 | 变桨1驱动器温度故障 | Bool |  |  |
| 394 | 变桨2驱动器温度故障 | Bool |  |  |
| 395 | 变桨3驱动器温度故障 | Bool |  |  |
| 396 | 变桨1电机温度故障 | Bool |  |  |
| 397 | 变桨2电机温度故障 | Bool |  |  |
| 398 | 变桨3电机温度故障 | Bool |  |  |
| 399 | 变桨1轮毂温度故障 | Bool |  |  |
| 400 | 变桨2轮毂温度故障 | Bool |  |  |
| 401 | 变桨3轮毂温度故障 | Bool |  |  |
| 402 | 变桨1后备电源温度故障 | Bool |  |  |
| 403 | 变桨2后备电源温度故障 | Bool |  |  |
| 404 | 变桨3后备电源温度故障 | Bool |  |  |
| 405 | 变桨角度不一致故障 | Bool |  |  |
| 406 | 变桨1防雷保护器故障 | Bool |  |  |
| 407 | 变桨2防雷保护器故障 | Bool |  |  |
| 408 | 变桨3防雷保护器故障 | Bool |  |  |
| 409 | 消防系统预故障 | Bool |  |  |
| 410 | 消防系统主故障 | Bool |  |  |

B.2.12 报警信息

表B.13 报警信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被监测设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 2 | 变流器报警 | Bool |  |  |
| 3 | 齿轮箱报警 | Bool |  |  |
| 4 | 发电机报警 | Bool |  |  |
| 5 | 塔筒照明报警 | Bool |  |  |
| 6 | 转子报警 | Bool |  |  |
| 7 | 箱式变压器报警 | Bool |  |  |
| 8 | 气象报警 | Bool |  |  |
| 9 | 偏航报警 | Bool |  |  |
| 10 | 变桨系统报警 | Bool |  |  |
| 11 | 盐雾过滤系统报警 | Bool |  |  |
| 12 | 消防系统报警 | Bool |  |  |
| 13 | 变流器网侧过温报警 | Bool |  |  |
| 14 | 变流器网侧本地控制报警 | Bool |  |  |
| 15 | 变流器网侧启动禁止报警 | Bool |  |  |
| 16 | 变流器紧急停机报警 | Bool |  |  |
| 17 | 变流器转子速度报警 | Bool |  |  |
| 18 | 变流器反馈断开报警 | Bool |  |  |
| 19 | 变流器加热器开报警 | Bool |  |  |
| 20 | 变流器柜内湿度报警 | Bool |  |  |
| 21 | 变流器冷却水单元报警 | Bool |  |  |
| 22 | 变流器主报警字 | Bool |  |  |
| 23 | 变流器远程控制报警 | Bool |  |  |
| 24 | 变流器LVRT报警 | Bool |  |  |
| 25 | 变流器转矩减少报警 | Bool |  |  |
| 26 | 变流器水冷系统加热保护报警 | Bool |  |  |
| 27 | 齿轮箱轴承温度报警 | Bool |  |  |
| 28 | 齿轮箱油池温度报警 | Bool |  |  |
| 29 | 齿轮箱压力高报警 | Bool |  |  |
| 30 | 齿轮箱过滤器压差高报警 | Bool |  |  |
| 31 | 齿轮箱进口油压低报警 | Bool |  |  |
| 32 | 齿轮箱油位低报警 | Bool |  |  |
| 33 | 齿轮箱冷却水超温报警 | Bool |  |  |
| 34 | 齿轮箱离线过滤泵保护报警 | Bool |  |  |
| 35 | 齿轮箱离线过滤泵压差高报警 | Bool |  |  |
| 36 | 发电机绕组温度报警 | Bool |  |  |
| 37 | 发电机轴承温度报警 | Bool |  |  |
| 38 | 发电机润滑油泵报警 | Bool |  |  |
| 39 | 塔筒照明响应报警 | Bool |  |  |
| 40 | 转子刹车磨损报警 | Bool |  |  |
| 41 | 转子位置绝对编码器数据报警 | Bool |  |  |
| 42 | 主变超温报警 | Bool |  |  |
| 43 | 主变冷却风扇保护报警 | Bool |  |  |
| 44 | 主变冷却水超温报警 | Bool |  |  |
| 45 | 主变冷却风扇加热器保护报警 | Bool |  |  |
| 46 | 主变超温开关报警 | Bool |  |  |
| 47 | 风速仪1报警 | Bool |  |  |
| 48 | 风速仪2报警 | Bool |  |  |
| 49 | 风向仪1报警 | Bool |  |  |
| 50 | 风向仪2报警 | Bool |  |  |
| 51 | 航空灯保护报警 | Bool |  |  |
| 52 | 偏航轴承润滑泵故障报警 | Bool |  |  |
| 53 | 变桨1控制柜超温报警 | Bool |  |  |
| 54 | 变桨1后备电源电压低报警 | Bool |  |  |
| 55 | 变桨1驱动器超温报警 | Bool |  |  |
| 56 | 变桨1电机超温报警 | Bool |  |  |
| 57 | 变桨1轮毂超温报警 | Bool |  |  |
| 58 | 变桨1集中润滑缺油报警 | Bool |  |  |
| 59 | 变桨1电源1报警 | Bool |  |  |
| 60 | 变桨1电源2报警 | Bool |  |  |
| 61 | 变桨1驱动器报警 | Bool |  |  |
| 62 | 变桨1后备电源温度报警 | Bool |  |  |
| 63 | 变桨2控制柜超温报警 | Bool |  |  |
| 64 | 变桨2后备电源电压低报警 | Bool |  |  |
| 65 | 变桨2驱动器超温报警 | Bool |  |  |
| 66 | 变桨2电机超温报警 | Bool |  |  |
| 67 | 变桨2轮毂超温报警 | Bool |  |  |
| 68 | 变桨2集中润滑缺油报警 | Bool |  |  |
| 69 | 变桨2电源1报警 | Bool |  |  |
| 70 | 变桨2电源2报警 | Bool |  |  |
| 71 | 变桨2驱动器报警 | Bool |  |  |
| 72 | 变桨2后备电源温度报警 | Bool |  |  |
| 73 | 变桨3控制柜超温报警 | Bool |  |  |
| 74 | 变桨3后备电源电压低报警 | Bool |  |  |
| 75 | 变桨3驱动器超温报警 | Bool |  |  |
| 76 | 变桨3电机超温报警 | Bool |  |  |
| 77 | 变桨3轮毂超温报警 | Bool |  |  |
| 78 | 变桨3集中润滑缺油报警 | Bool |  |  |
| 79 | 变桨3电源1报警 | Bool |  |  |
| 80 | 变桨3电源2报警 | Bool |  |  |
| 81 | 变桨3驱动器报警 | Bool |  |  |
| 82 | 变桨3后备电源温度报警 | Bool |  |  |
| 83 | 变桨1驱动器直流母线欠压报警 | Bool |  |  |
| 84 | 变桨2驱动器直流母线欠压报警 | Bool |  |  |
| 85 | 变桨3驱动器直流母线欠压报警 | Bool |  |  |
| 86 | 变桨1电机温度报警 | Bool |  |  |
| 87 | 变桨2电机温度报警 | Bool |  |  |
| 88 | 变桨3电机温度报警 | Bool |  |  |
| 89 | 变桨1限位开关触发报警 | Bool |  |  |
| 90 | 变桨2限位开关触发报警 | Bool |  |  |
| 91 | 变桨3限位开关触发报警 | Bool |  |  |
| 92 | 变桨1限位91度开关触发报警 | Bool |  |  |
| 93 | 变桨2限位91度开关触发报警 | Bool |  |  |
| 94 | 变桨3限位91度开关触发报警 | Bool |  |  |
| 95 | 塔筒盐雾过滤器保护报警 | Bool |  |  |
| 96 | 机舱减湿器保护报警 | Bool |  |  |
| 97 | 盐雾过滤器滤网堵塞报警 | Bool |  |  |
| 98 | 盐雾过滤器故障报警 | Bool |  |  |
| 99 | 减湿器故障报警 | Bool |  |  |
| 100 | 塔基监控柜供电报警 | Bool |  |  |
| 101 | 消防系统自身故障报警 | Bool |  |  |

B.2.13 气象信息

表B.14 气象信息接入数据要求

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用信息 |  |  |  |  |
| 1 | 设备标识 | 字符 |  | 设备编码 |
| 模拟信息 |  |  |  |  |
| 2 | 瞬时风速 | Float | m/s |  |
| 3 | 1#风速计瞬时风速 | Float | m/s |  |
| 4 | 2#风速计瞬时风速 | Float | m/s |  |
| 5 | 10s平均风速 | Float | m/s |  |
| 6 | 60s平均风速 | Float | m/s |  |
| 7 | 10min平均风速 | Float | m/s |  |
| 8 | 3s平均风速 | Float | m/s |  |
| 9 | 30s平均风速 | Float | m/s |  |
| 10 | 机舱外风向 | Float | ° |  |
| 11 | 瞬时风向 | Float | ° |  |
| 12 | 1#风向仪瞬时风向 | Float | ° |  |
| 13 | 2#风向仪瞬时风向 | Float | ° |  |
| 14 | 风向10s平均值 | Float | ° |  |
| 15 | 风向600s平均值 | Float | ° |  |
| 16 | 25s平均风向 | Float | ° |  |
| 17 | 1#风向仪25s平均风向 | Float | ° |  |
| 18 | 2#风向仪25s平均风向 | Float | ° |  |
| 19 | 环境温度 | Float | ℃ |  |

附件三 《风力发电机组出质量保证期验收技术要求》

风力发电机组出质量保证期验收技术要求

- 范围

本技术要求规定了湖南湘投能源投资有限公司所属风力发电机组出质量保证期验收的一般原则、项目、方法、依据及相关技术要求。

本技术要求适用于公司所属风力发电企业的陆上风力发电机组出质量保证期验收工作。

- 规范性引用文件

下列文件对本技术要求的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术要求。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本技术要求。

GB/T 1032               	三相异步电动机试验方法

GB/T 18451.1            	风力发电机组设计要求

GB/T 19070              	风力发电机组 控制器试验方法

GB/T 19072              	风力发电机组 塔筒

GB/T 19073              	风力发电机组 齿轮箱

GB/T 20319              	风力发电机组 验收规范

GB/T 23479.1          	风力发电机组 双馈异步发电机 第一部分：技术条件

GB/T 25383               	风力发电机组 风轮叶片

GB/T 3481                 叶轮轮齿磨损和损伤术语

DL/T 694                 	高温紧固螺栓超声波检验技术导则

DL/T 796                 	风力发电场安全规程

DL/T 797                 	风力发电场检修规程

JB/T 10063               	超声探伤用1号标准试块技术条件

JB/T 10425.1             	风力发电机组偏航系统 第1部分：技术条件

JB/T 10425.2             	风力发电机组偏航系统 第2部分：试验方法

JB/T 10427               风力发电机组一般液压系统

JB/T 10705               	滚动轴承 风力发电机轴承

NB/T 31004              	风力发电机组振动状态监测导则

NB/T 31017              	双馈风力发电机组主控制系统技术规范

NB/T 31018              	风力发电机组电动变桨控制系统技术规范

NB/T 31039               	风力发电机组雷电防护系统技术规范

IEC 61400-12             	风力发电机组功率特性测试

VDI3834                  	陆上带齿轮箱风力发电机及其组件机械振动测量与评估

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本技术要求。

- 验收方

由建设单位、勘察设计单位、施工单位、运行管理单位、监理单位共同组成的风力发电机组出质量保证期验收主体。

- 被验收方

由风力发电机组供货商和相关零部件供货商组成的风力发电机组出质量保证期被验收主体。

- 质量保证期

设备试运行验收合格后被验收方应承担设备质量保证义务的一段时间，通常以年计。

- 初步验收

合同约定的质量保证期到期前半年，验收方对风力发电机组进行的首次验收，目的是检查机组是否满足出质量保证期的基本要求。

- 最终验收

合同约定的质量保证期到期后，依照合同约定和相关验收标准，最终对风力发电机组进行的整体验收。

- 机组故障

在设计寿命内，风力发电机组或机组的一部分不能或将不能完成功能，使机组安全性、可靠性、经济性降低的事件或状态。

- 主要部件

本技术要求中的主要部件包括塔筒、机舱、叶片、轮毂、变桨驱动、主轴、主轴承、齿轮箱、联轴器、制动器、发电机、变流器、偏航驱动、主控系统、高强度螺栓等重要部件。

- 总则

- 风力发电机组出质量保证期验收工作应遵循“公平、公正、公开”的原则，按照《风力发电机组出质量保证期管理规定》的要求，客观评价风力发电机组状况。

- 风力发电机组出质量保证期验收中的相关检测、化验、评估等工作应由具备专业资质和经验的技术人员开展。

- 风力发电机组出质量保证期验收中使用的工器具和检测设备应功能完好，相关工器具和检测设备应具备有效的检验报告。

- 验收项目、方法和依据

风力发电机组出质量保证期验收工作分为交接情况检查、考核指标检查以及分系统检查三部分。

- 交接情况检查

- 依据DL/T 797和《采购合同》，检查风力发电机组运维档案交接情况。检查比例100%，具体方法见附录A“1.1项”。

- 依据DL/T 797、GB/T 20319和《采购合同》，检查文件资料交接情况。检查比例100%，具体方法见附录A“1.2项”。

- 依据《采购合同》，检查物资交接情况。检查比例100%，具体方法见附录A“1.3项”。

- 依据《采购合同》，检查培训情况。具体方法见附录A“1.4项”。

- 考核指标检查

- 依据IEC 61400-12-1和IEC 61400-12-2计算并实测风力发电机组功率曲线保证值，功率曲线保证值应满足合同要求。功率曲线计算的检查比例为100%，功率曲线实测比例为在一个风电项目中每类机型的实测不少于一台。具体方法见附录A“2.1项”。

- 依据《采购合同》计算、核查风电场单台风力发电机组年平均可利用率和风电场整体年平均可利用率，检查比例为100%。

- 统计风力发电机组的功率曲线、可利用率、故障率、备品配件及消耗品的使用情况等数据，进行机组差异分析、历史数据差异分析和综合分析，检查比例为100%。具体方法见附录A“2.3项”。

- 分系统检查

- 依据NB/T 31017、GB/T 19070、DL/T 797、《采购合同》以及被验收方提供的《调试和维护指导书》对电气控制系统进行检查。分别进行停机功能试验、启动功能试验、转速和功率控制试验、安全链控制试验、加热系统控制试验、冷却系统控制试验，并检查控制面板、监测功能、屏蔽信号、机组参数和保护定值、控制柜、电缆、UPS、SCADA系统。检查比例和具体方法见附录A“3.1项”。

- 依据JB/T 10425、DL/T 797对偏航系统进行检查。分别进行偏航试验、偏航解缆试验、扭缆保护试验，检查偏航轴承、偏航制动系统、偏航驱动机构、偏航控制机构等。检查比例和具体方法见附录A“3.2项”。

- 依据DL/T 797、GB/T 19072和《采购合同》，检查塔筒外观质量、螺栓及法兰、电缆等。检查比例为100%，具体方法见附录A“3.3项”。

- 依据DL/T 797，检查机舱外观质量、底座、提升机、机舱罩及导流罩、风速风向标以及异响和振动。检查比例为100%，具体方法见附录A“3.4项”。

- 依据GB/T 25383和DL/T 797，检查叶片外观质量、内部质量、叶片调零情况、制动性能、连接螺栓和异响。检查比例和具体方法见附录A“3.5项”。

- 依据DL/T 797，检查轮毂外观质量、螺栓和轮毂锁紧装置。检查比例和具体方法见附录A“3.6项”。

- 依据NB/T 31038和被验收方提供的《维护和调试指导书》，对变桨系统进行检查。进行手动变桨试验，检查变桨齿面、内齿圈和小齿轮啮合间隙、变桨皮带、变桨轴承、变桨控制柜、变桨充电器、变桨电池柜、超级电容、变桨系统动力保障、编码器、集油情况、线缆、内部组件等。检查比例和具体方法见附录A“3.7项”。

- 依据DL/T 797和JB/T 10705，对主轴及主轴承进行检查。分别检查主轴及主轴承外观质量、润滑脂、主轴承温度、密封、转速传感器及支架、螺栓紧固、润滑系统、锁紧装置、主轴后窜情况、异响等。检查比例和具体方法见附录A“3.8项”。

- 依据DL/T 797和GB/T 3481，检查齿轮箱外观质量温度、压力、润滑油、漏油情况、轴窜情况、弹性支撑、异响和振动、内部组件等，并进行内窥镜检查。检查比例和具体方法见附录A“3.9项”。

- 依据被验收方提供的《维护和调试指导书》，检查联轴器外观质量、膜片、联轴器前后端标记线、制动盘距发电机锁紧盘距离，并进行对中校正。检查比例和具体方法见附录A“3.10项”。

- 依据被验收方提供的《维护和调试指导书》，检查制动器外观质量、刹车间隙、刹车片磨损情况、制动器液压系统、制动器功能等。检查比例和具体方法见附录A“3.11项”。

- 依据DL/T 797、GB/T 1032、GB/T 23479.1和被验收方提供的《维护和调试指导书》，检查发电机外观质量、温度、润滑系统、集电环和碳刷、轴承对地绝缘、定转子接线箱、编码器、发电机定、异响和振动、绕组、轴电压等。检查比例和具体方法见附录A“3.12项”。

- 依据GB/T 10427和被验收方提供的《维护和调试指导书》，检查液压系统测压点压力值、蓄能器氮气压力、液压泵启停点、液压泵及其电机、溢流阀、偏航余压、液压油位、电气接线、渗漏及磨损情况、液压油更换情况等。检查比例和具体方法见附录A“3.13项”。

- 依据被验收方提供的《维护和调试指导书》，对冷却系统进行检查。检查比例和具体方法见附录A“3.14项”。

- 依据DL/T 796和DL/T 797，对安保系统进行检查。检查比例和具体方法见附录A“3.15项”。

- 据被验收方提供的《维护和调试指导书》，检查变频器运行情况及外观质量、接线情况、并网主断路器、并网接触器等。检查比例和具体方法见附录A“3.16项”。

- 依据NB/T 31039的要求，检查防雷保护系统。检查比例和具体方法见附录A“3.17项”。

- 依据NB/T 31004和VDI3834的要求进行传动链振动测试与故障诊断。

- 依据相关规范、标准与要求的要求进行油液及润滑脂化验，具体方法见附录C。

- 检查风力发电机组外观与清洁情况，检查比例和具体方法见附录A“3.21项”。

- 根据机组情况选择进行叶片现场动平衡测试、塔筒在役高强螺栓无损探伤、塔筒振动模态测试，检查比例见附录A“3.21项”，具体方法见附录D、附录E和附录F。

- 验收结论

- 验收结论应实事求是、公平、公正，经验收方和被验收方共同签署确认。

- 应充分考虑每条验收项目的检验结果，给出综合全面的验收结论。

- 验收结论应明确每台被验收风力发电机组存在的问题和处理建议。

- 关键性验收结论应配备必要的图片、声音、影像、数据等资料。

- 对于验收结论中存在争议的部分，应由质疑方提出依据并予以证明。

- 验收结论经验收方和被验收方共同签署确认后生效，问题和处理建议一般情况下不再更改，被验收方应严格按照处理建议进行整改。

附录A

(技术要求性附录)

风力发电机组出质量保证期验收项目、方法及依据

| 序号 | 验收项目 | 验收方法 | 评断标准 | 依据 | 检查比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交接情况检查 |  |  |  |  |
| 1.1 | 运维档案检查 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 故障、消缺及备件更换记录 | 用调取监控历史数据和对照工作票的方式检查机组故障、消缺及备件更换记录情况是否真实、完整。 | 应真实、完整。统计数据应与监控系统历史数据记录、工作票记录相符。 | DL/T 797； 《采购合同》 | 100% |
| 1.1.2 | 定检维护记录 | 根据被验收方提供的定期维护保养说明书，检查机组定检维护记录。在判断维护记录真实性时，宜对比定检现场留下的日期标记和纸质维护记录中的日期记载。 | 应真实、完整。定检现场留下的日期标记应与纸质维护记录中的日期记载相符合。 |  |  |
| 1.1.3 | 主要部件故障检修报告 | 主要部件发生故障时，被验收方应对故障表现、检查结果、原因分析、处理措施和消缺整改进行详细地记录和分析，编写并提交故障检修报告。 | 应真实、完整。 |  |  |
| 1.1.4 | 软件和程序升级记录及分析报告 | 检查SCADA系统软件及机组主控、变桨和变频器程序更新升级的记录和分析报告。 | 各机组控制系统软件及主控、变桨和变频器系统程序版本应一致；软件和程序升级应有记录及报告，报告中包括升级人员、升级时间、功能差异等；软件和程序升级应能够达到预定目的。 |  |  |
| 1.1.5 | 技术改造项目记录 | 检查风力发电机组质量保证期内技术改造记录和图纸。 | 应真实、完整。 |  |  |
| 1.1.6 | 检查和试验记录 | 检查质量保证期内机组检查和试验项目记录。 | 应真实、完整。 |  |  |
| 1.1.7 | 月度和年度运行维护报告 | 检查被验收方提供的月度和年度运行维护报告。 | 月度和年度运行维护报告中应包含机组当月和当年故障情况、可利用率、发电量、功率曲线等统计数据，并应进行汇总和分析。报告内容应真实、完整。 |  |  |
| 1.2 | 文件资料检查 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 技术资料清单 | 检查风电场技术资料交接清单。 | 应真实、完整。 | DL/T 797； GB/T 20319； 《采购合同》 | 100% |
| 1.2.2 | 技术图纸 | 检查与设计、设备变更和改造有关的图纸。 |  |  |  |
| 1.2.3 | 产品说明书及运维手册 | 检查由被验收方提交的有效版本的产品说明书，以及运行和维护手册。 |  |  |  |
| 1.2.4 | 质量证明文件 | 检查以被验收方名义提交的质量证书和经有关质量检验部门认可的产品合格证书和检验记录，包括风速、温度、振动、压力传感器等测试元件的校验记录及其他必要的检验报告。 |  |  |  |
| 1.2.5 | 安装施工工程验收文件 | 检查由风力发电机组基础施工方提交的基础施工竣工验收材料，以及由风力发电机组安装施工方提交的安装工程竣工验收材料。 |  |  |  |
| 1.2.6 | 调试及试运行报告 | 检查由被验收方提交的调试及试运行报告。 |  |  |  |
| 1.2.7 | 并网试验报告 | 检查并网试验报告。 |  |  |  |
| 1.2.8 | 认证证书 | 检查《机组设计认证证书》、《型式认证证书》和《电网适应性认证证书》。 |  |  |  |
| 1.3 | 物资情况检查 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 物资清单 | a.检查风力发电机组实际配置清单。 | 应真实、完整。 | 《采购合同》 | 100% |
|  |  | b.检查专用工具加工图、备件替代和备件供应商清单。 |  |  |  |
|  |  | c.检查风电场物资交接清单。 |  |  |  |
| 1.3.2 | 物资完整性 | 检查合同及协议条款中要求的由被验收方提供的备品备件、工器具、易耗品、工装、软件等物资的完整性，以及物资所附带的质量保证文件、技术资料、说明书、出厂检验、试验报告等文件资料。 | 应真实、完整。 |  |  |
| 1.3.3 | 物资使用报告 | 检查由被验收方提供的备品备件、易耗品、专用工器具年度使用报告。 | 应真实、完整。报告中应包含对备品备件、易耗品消耗使用数目的统计和分析。 |  |  |
| 1.3.4 | 物资后续供应 | 检查主要部件及配件后续供应情况。 | 被验收方应提供各主要部件及配件的供货厂家、联系人、联系方式和参考价格，且应在质保期内最后一次风力发电机组年度物资使用报告中承诺备品备件的长期供应及备品备件和易耗品升级换代责任，并应根据年度备品备件和易耗品消耗统计给出相应的优惠参考报价。若部分备品备件不能被保证长期供应，则被验收方应至少提供两种可完全替代产品的完整信息及参考报价。 |  |  |
| 1.4 | 培训情况检查 | 检查被验收方是否按照合同要求完成培训。 | 培训资料应真实、完整。 |  | 100% |
| 2 | 考核指标检查 |  |  |  |  |
| 2.1 | 功率曲线考核 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 功率曲线计算 | a.对被考核风力发电机组开展主控硬件、软件和运行数据验证。 | 硬件、软件应符合技术协议要求，风力发电机组历史运行数据应真实可用。 | IEC 61400-12-2 | 100% |
|  |  | b.基于机舱传递函数修正风力发电机组运行数据中的机舱风速。机舱传递函数可采用被验收方提供的能够评估同型号风力发电机组的认证机舱风速传递函数，或使用杯式风速计或雷达测风仪确定机舱传递函数。 | 在测量步骤、地形和斜坡、测量硬件、其他机舱硬件和风电机组控制等方面应符IEC61400-12-2:2013附录C的规定。 |  |  |
|  |  | c.从机组监控系统中合理调取考核时段内最小时间周期内数据，并计算10min平均风速和平均功率。根据IEC61400-12-1:2005中第7.4项进行数据筛选，根据IEC61400-12-1:2005中第8项进行数据标准化及绘制功率曲线。 | 所有测量数据应标准化到海平面空气密度1.225kg/m3。 | IEC 61400-12-1 |  |
|  |  | d.考核功率曲线保证值k=(统计发电量/保证发电量)×100%。统计发电量是机组运行过程中，一段时间内各个风速上的发电量之和。公式为：统计发电量=∑ (风频分布值×考核小时数(8760)×实测功率曲线对应的功率值)。保证发电量是机组按合同担保的功率曲线计算的、一段时间内各个风速上的发电量之和。公式为：保证发电量=∑(风频分布值×考核小时数(8760)×保证功率曲线对应的功率值)。 | k值不低于合同要求。 |  |  |
| 2.1.2 | 功率曲线现场测量 | 按照IEC61400-12-1:2005实施机组功率曲线测试。风速及气象数据的获取采用立测风塔或激光雷达的方式获取。按照2.1.1条d项计算功率曲线保证值。 | k值不低于合同要求。 | IEC 61400-12-1 | 一个项目中每类机型功率曲线实测台数不少于一台。 |
| 2.2 | 可利用率考核 | 计算、核查风电场单台风力发电机组年平均可利用率和风电场整体年平均可利用率。 |  | 《采购合同》 | 100% |
| 2.3 | 综合对比评价 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 机组差异分析 | 对比整个风电场机组的功率曲线、可利用率、故障率、备品备件及消耗品的使用情况，分析机组之间的差异。 | 对于综合分析结果较差的机组，应由供应商给出原因分析报告并整改。 | 《采购合同》 | 100% |
| 2.3.2 | 历史数据差异分析 | 对比单台机组质保期内各时间段的功率曲线、可利用率、故障率、备品备件及消耗品的使用情况，分析单台机组在各时间段之间的差异。 |  |  |  |
| 2.3.3 | 综合分析 | 综合分析导致机组运行指标产生差异的原因，根据差异结果和原因提出具有指导性的改善措施。 |  |  |  |
| 3 | 分系统检查 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电气控制系统检查 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 停机功能试验 | a.通过操作面板或中控给出正常停机指令，观察正常停机过程。 | 风电机组变桨系统应以0.5°～6°/s的速率顺桨，转速降低，功率降低到设定值后变流器断开与电网连接，风轮自由旋转进入待机状态。 | NB/T 31017 | 按照100%的比例检查机组调试记录，抽1～2台机组现场试验。 |
|  |  | b.模拟风电机组低级别故障状态，观察机组快速停机过程。 | 风电机组接收到报警信号后应立即断开变流器与电网连接，变桨系统应以5°-8°/s的速率顺桨，顺桨完成后风轮应自由旋转进入待机状态。 |  |  |
|  |  | c.人为触发安全链，观察风电机组快速停机过程。 | 风电机组安全链触发后，应立即断开变流器与电网连接，同时变桨系统应以6°-12°/s的速率顺桨，风轮转速下降到设定值时投入机械刹车，机组进入停止状态。 |  |  |
| 3.1.2 | 启动功能试验 | 通过操作面板或中控室启动风电机组，观察启机过程。 | 风电机组接受到启动指令后，机组应能顺利通过自检，完成并网。整个过程应平稳、无异响和异常振动。 |  |  |
| 3.1.3 | 转速和功率控制 | 设定风电机组有功输出为某一定值(设定值不大于当前机组最大功率输出值)，观察风电机组输出功率变化。 | 风电机组输出功率应保持在设定功率±10%的范围内波动。 |  |  |
| 3.1.4 | 安全链控制 | a.分别按下机组所有急停按钮。 | 安全链触发，机组应紧急停机，主轴制动器投入，报警信息准确。 | GB/T 19070； 被验收方提供的《调试指导书》 | 按照100%的比例检查机组调试或定检记录，抽1～2台机组现场试验。 |
|  |  | b. 将风电机组高速轴(发电机和齿轮箱)超速模块动作数值设定到相应数值，启机，依次进行超速试验，试验完成后恢复到运行值。 | 转速超过设定限值后安全链触发，机组应紧急停机，主轴制动器投入，报警信息准确。 |  |  |
|  |  | c. 将低速轴超速模块动作数值设定到相应数值，启机，进行超速试验，试验完成后恢复到运行值。 | 转速超过设定限值后安全链触发，机组应紧急停机，主轴制动器投入，报警信息准确。 |  |  |
|  |  | d.摆动振动开关摆锤。 | 安全链触发，机组应紧急停机，主轴制动器投入，报警信息准确。 |  |  |
|  |  | e.将叶片维护开关拨到维护。 | 叶片显示维护状态，安全链触发，主轴制动器投入，报警信息准确。 |  |  |
| 3.1.5 | 加热系统控制 | a.短接发电机PT100传感器或修改发电机加热器启动参数，用钳流表测量发电机加热器电流或查看面板温度值变化。检查完成后将参数值恢复。 | 加热器应正常启动运行，钳流表有电流变化，温度有提升。 | DL/T 797； 被验收方提供的《调试指导书》 |  |
|  |  | b.修改齿轮箱油加热器启动参数，用钳流表测量加热器电源的电流值，或查看面板油温值变化。检查完成后将参数值恢复。 | 加热器应正常启动运行，钳流表有电流变化，温度有提升。 |  |  |
|  |  | c.调节控制柜温度开关，启动加热器。检查完成后将参数值恢复。 | 加热器应正常启动运行。 |  |  |
|  |  | d.修改风向仪风速计加热器启动参数，用电流表检测加热器电流变化情况或通过面板查看温度值变化，检查完成后将参数值恢复。 | 风速仪风向标加热功能应正常，钳流表有电流变化，温度有提升。 |  |  |
|  |  | e.修改机舱加热器启动参数，启动加热器，查看加热器运行状况，检查完成后将参数值恢复。 | 加热器应正常启动运行。 |  |  |
| 3.1.6 | 冷却系统控制 | a.修改发电机风扇启动参数，检查风扇运行状况。 | 发电机风扇应正常启动运行，旋转方向正确。 | DL/T 797； GB/T 19070； NB/T 31017； 被验收方提供的《调试指导书》 |  |
|  |  | b.修改齿轮箱风扇启动参数，检查风扇运行状况。 | 齿轮箱风扇应正常运行，旋转方向和风向正确。 |  |  |
|  |  | c.修改控制柜风扇启动参数，检查风扇运行状况。 | 控制柜风扇应正常启动运行。 |  |  |
|  |  | d.若发电机和变频柜为水冷，则手动加载水泵，查看水压是否正常，管路接头是否存在渗漏。 | 水压应在规定范围内，管路接头无渗漏现象。 |  |  |
| 3.1.7 | 控制面板 | 检查控制面板外观以及参数设定和显示功能；通过操作面板对风电机组进行简单设置或控制，查看面板反应的灵敏度。 | 面板外观应完好，面板应可实现机组参数设定和显示，可通过面板对某些系统进行手动和自动控制。控制面板无反应迟缓或假死现象。 |  | 100% |
| 3.1.8 | 监测功能 | 检查机舱控制系统对变桨信号、液压系统、主轴转速、齿轮箱油系统、转速、各种温度、发电机转速、碳刷磨损、电压电流、风况、刹车系统、刹车液压系统、变频器各类信号、箱变信号等等的监测情况。 | 机舱控制系统应可以实现对变桨信号、液压系统、主轴转速、齿轮箱油系统、转速、各种温度、发电机转速、碳刷磨损、电压电流、风况、刹车系统、刹车液压系统、变频器各类信号、箱变信号的监测等。 |  | 按照100%的比例检查机组调试记录，抽1～2台机组现场试验。 |
| 3.1.9 | 屏蔽信号 | 通过检查SCADA系统参数设置、屏蔽程序、通讯系统线路等方式，判断机组是否存在屏蔽报警信号的情况。 | 所有报警信号应不被屏蔽。 | 被验收方提供的《维护和调试指导书》 | 100% |
| 3.1.10 | 机组参数和保护定值检查 | 检查机组软硬件参数设定值与被验收方的设计标准值是否一致，检查机组各项保护定值是否正确合理。 | 机组所有软硬件参数值应与被验收方设计标准一致，保护定值应正确合理。被验收方应将所有机组参数和保护定制向设备运行商移交。 |  |  |
| 3.1.11 | 控制柜 | 检查柜体滤网是否清洁、柜门钥匙是否缺失、柜内是否整洁无杂物、柜内元器件是否有损坏和打火痕迹、柜内是否有异味、柜体接地是否可靠、柜内线路是否整齐合理、各类标识标志是否完整规范、柜体密封是否完好、柜体是否变形等。 | 柜体滤网应清洁、柜门上应有钥匙、柜内应整洁无杂物、柜内元器件应无烧损发黑情况、柜内应无异味、柜体接地应牢靠、柜内走线应整齐合理、各类标识标志应规范齐全、控制柜应密封良好、柜门可正常关闭、柜体无变形。 |  |  |
| 3.1.12 | 电缆 | 检查电缆接线是否牢固、正确，布线是否合理，标志是否完整规范；检查电缆连接部位是否有放电痕迹；检查电缆绝缘层是否有破损酥化现象；检查马鞍桥U型孔处电缆防护胶皮是否松动。 | 电缆连接应紧固，布局应合理，标志应完整规范，绝缘层应无破损和酥化现象，马鞍桥处 U型孔处防护到位。 | DL/T 797 |  |
| 3.1.13 | UPS | 断开主控系统供电查看主控系统备用电源独立供电时间。 | 主控系统备用电源应独立供电不少于30分钟。 | NB/T 31017 | 10% |
| 3.1.14 | SCADA系统 | 检查合同中约定的SCADA系统应实现的功能可否实现。 | 合同中约定的功能应均可实现。 | 《采购合同》 | 100% |
| 3.2 | 偏航系统检查 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 偏航试验 | a.启动机组后，使其处于正常停机状态，然后手动操作使偏航系统向顺时针方向偏航，偏航半周后，使偏航系统停止运转。这一操作至少重复三次。观察顺时针偏航过程中偏航是否平稳、有无异常情况发生(如冲击、振动和惯性等)，记录顺时针偏航结果。 | 偏航系统在偏航过程中应动作平稳，无异常冲击、振动和惯性等。 | JB/T 10425.1； JB/T 10425.2； DL/T 797 | 按照100%的比例检查机组调试或定检记录，抽1～2台机组现场试验。 |
|  |  | b. 启动机组后，使其处于正常停机状态，然后手动操作使偏航系统向逆时针方向偏航，偏航半周后，使偏航系统停止运转。这一操作至少重复三次。观察逆时针偏航过程中偏航是否平稳、有无异常情况发生(如冲击、振动和惯性等)，记录逆时针偏航结果。 |  |  |  |
| 3.2.2 | 偏航解缆试验 | a.启动机组后，使其处于正常停机状态，然后手动操作使偏航系统偏航到满足初期解缆的触发条件。确认后，观察被试验机组是否自动进行解缆并最终复位，记录结果。 | 偏航刹车、偏航电机、回路开关、凸轮开关应能正常工作，偏航系统应能够正常解缆，能够从过度缠绕状态下恢复正常。 |  |  |
|  |  | b. 启动机组后，使其处于正常停机状态并屏蔽偏航系统初期解缆触发条件。手动操作使偏航系统偏航到满足终极解缆的触发条件。确认后，观察被试验机组是否自动进行解缆并最终复位，记录结果。 |  |  |  |
| 3.2.3 | 扭缆保护试验 | 启动机组后，使其处于正常停机状态并屏蔽初期解缆和终极解缆的触发条件。手动操作使偏航系统偏航到满足扭缆保护的触发条件，观察被试验机组是否紧急停机，记录结果。 | 扭缆保护触发后，机组应能紧急停机。 |  |  |
| 3.2.4 | 偏航轴承 | a.检查自动润滑装置是否正常运行。 | 偏航轴承润滑良好，无污染。 | DL/T 797 | 100% |
|  |  | b.检查防雷碳刷外观、长度、气隙、接触面和弹簧弹力、安装情况、接触面清洁情况。 | 碳刷最小长度应大于制造厂家规定值，接触面和弹簧弹力正常、安装牢靠，接触面清洁。 |  |  |
| 3.2.5 | 偏航制动系统 | a.检查偏航刹车盘表面是否有裂纹、擦伤、碎片和油污。 | 刹车盘表面无油污、无裂纹、无擦伤和碎片等。 |  |  |
|  |  | b. 检查集油瓶或集油袋。 | 集油瓶或集油袋无渗漏，无大量积油。 |  |  |
|  |  | c.检查偏航制动系统管道和壳体是否有渗漏油情况。 | 偏航制动系统管道和壳体无渗漏现象。 |  |  |
| 3.2.6 | 偏航驱动机构 | a. 检查偏航驱动装置表面的防腐涂层是否有脱落现象，壳体有无裂纹。 | 防腐涂层无脱落，壳体无裂纹。 |  |  |
|  |  | b. 检查偏航齿轮箱油位高度和密封情况。 | 油位正确，无漏油现象。 |  |  |
|  |  | c. 检查偏航驱动小齿和大齿圈表面润滑是否良好，齿面是否有裂纹、断裂、锈蚀和过度磨损等现象。 | 齿轮表面润滑良好，齿面无裂纹、无断裂、无锈蚀、无过度磨损等现象。 |  |  |
| 3.2.7 | 偏航控制机构 | 检查偏航传感器安装是否牢固，电气插头是否紧固，功能信号灯是否闪烁正常。 | 传感器安装牢固，电气插头紧固，功能信号灯闪烁正常。 |  |  |
| 3.2.8 | 其他偏航系统检查 | a. 检查偏航电机和偏航计数器(限位开关)接线是否牢固。 | 接线应牢固。 |  |  |
|  |  | b.测量上部、下部和侧面滑动衬垫的厚度。 | 应大于被验收方提供设计参数。 |  |  |
|  |  | c.检查偏航功率是否在规定范围内。 | 偏航功率应在规定范围内。 |  |  |
| 3.3 | 塔筒检查 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 外观质量 | 用望远镜或照相机检查塔筒外表面质量，目视检查塔筒内表面质量。 | 塔筒内、外表面应无裂纹、油漆脱落、大面积油污和腐蚀。若发生塔筒腐蚀，责任方应按照NB/T31001-2010、塔筒生产厂家规范、或国外相关标准规范要求进行修复。塔筒防腐处理方案应经过验收方审核。 | DL/T 797； 《采购合同》 | 100% |
| 3.3.2 | 螺栓及法兰 | 目视检查螺栓防松标识和表面质量，同时检查法兰表面。 | 螺栓应无缺失，防松标识应无移动。螺栓及法兰表面无损伤、裂纹、生锈和污浊，接触面良好。 |  |  |
| 3.3.3 | 电缆 | 检查塔筒内电缆及桥架外观质量、防护措施和悬垂长度。 | 电缆及桥架应无损伤、老化及松动，电缆与桥架接触位置应有完好的防护胶皮，动力、控制电缆、定转子电缆U型孔处悬垂长度应符被验收方调试指导书要求。 |  |  |
| 3.3.4 | 其他 | 检查爬梯、升降机、安全导轨、基础、平台、法兰、盖板、支架、照明灯具等的外观、安装质量、清洁情况及功能。 | 应无损伤、安装不当、污浊及杂物，功能应正常。 |  |  |
| 3.4 | 机舱检查 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 外观质量 | 用望远镜或照相机检查机舱外表面质量，目视检查机舱内表面质量。 | 机舱外表面应无裂纹、油漆脱落及大面积油污，内表面密封完整、无损伤，天窗密封良好、不漏雨。 | DL/T 797 | 100% |
| 3.4.2 | 机舱底座 | 目视检查机舱底座外观质量。 | 机舱底座应无裂纹、缩松、缩孔、冷隔、夹渣等铸造缺陷。 |  |  |
| 3.4.3 | 提升机 | 检查提升机外观质量。 | 提升机包括吊钩、链条等应无裂纹和损伤。 |  |  |
|  |  | 检查提升机功能是否正常。 | 提升机应功能正常、相序正确。 |  |  |
|  |  | 检查提升机及及配套设施安装质量。 | 提升机、护栏及电缆应安装正确、牢靠，吊物孔和天窗开关灵活、不漏水。 |  |  |
| 3.4.4 | 机舱罩及导流罩 | 检查外观质量，并检查螺栓紧固是否良好，机舱盖板、逃生盖板完好。 | 机舱罩和导流罩表面应无裂纹，胶衣完好，螺栓紧固情况良好，机舱盖板和逃生盖板完好。 |  |  |
|  |  | 检查密封毛刷。 | 密封毛刷安装牢固无脱落。 |  |  |
| 3.4.5 | 风速风向标 | 在机舱内观察风速风向标能否正常转动，从系统中检查风速风向信号是否正常。同时，检查风速风向仪的标定记录。 | 风速风向标应能正常运转，风速风向信号应正常，标定记录应真实、有效。 |  |  |
| 3.4.6 | 异响及振动 | 分别在机组处于停机自由转动状态和正常运转状态下，听测机舱内有无异响。 | 应无异响及异常振动。 |  |  |
| 3.5 | 叶片检查 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 外部质量 | 用高空平台检查叶片外表面质量，并拍照记录。检查时应重点关注叶片PS面、SS面、最大弦长处、前缘、后缘、叶尖、梁帽、防雨罩等位置的表面质量。 | 应无裂纹、鼓包、破损、凹坑、气泡、砂眼、污浊、结晶、雷击痕迹、密封不良等。 | DL/T 797 | 100% |
| 3.5.2 | 内部质量 | 在轮毂内打开叶片观察孔，目视检查叶片内部腹板粘合面、前后缘补强和粘接区域、玻璃钢表面质量。同时，检查叶片盖板和内部清洁情况。必要时，可采用叶片内部机器人检查的方式。 | 腹板粘合面、前后缘补强和粘接区域等应无胶开裂，玻璃钢表面应无发白、分层、鼓包、透光等情况。同时，叶片盖板完好、无螺栓松动和缺失，叶片内部应保持清洁、无垃圾。 |  |  |
| 3.5.3 | 叶片调零 | 将三只叶片分别手动变桨到零位，用叶片对中仪检查叶片零位与轮毂零位的对齐情况。 | 叶片零位与轮毂零位角度差应在0.5o以内。实际操作中应以被验收方提供的设计参数为准。 |  | 30% |
| 3.5.4 | 制动性能 | a.对于定桨距叶片，检查液压缸、钢丝绳及叶尖扰流器外观，并手动刹车，检验机组能否正常制动。 | 液压缸、钢丝绳及叶尖扰流器应外观完好，机组应能够正常制动。 |  | 100% |
|  |  | b.对于变桨距叶片，手动刹车，检验机组能否正常制动。 | 三支叶片应能正常地完成急停顺桨动作。 |  |  |
| 3.5.5 | 连接螺栓 | 在轮毂内检查叶片与轮毂的连接螺栓情况。 | 连接螺栓防松标示线应无移动，螺栓表面无可见损伤。 |  | 30% |
| 3.5.6 | 异响 | 机组运转时，分别于塔下和机舱处听测叶片运转情况。 | 应无噪声过大和周期性的冲击声。 |  | 100% |
| 3.6 | 轮毂检查 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 外观质量 | a.用望远镜检查导流罩外表面质量。 | 应无裂纹、脱落、腐蚀及油污现象。 | DL/T 797 | 100% |
|  |  | b.目视检查机舱内表面可见部位表面质量。 | 应无裂纹、缩松、缩孔、冷隔、夹渣等铸造缺陷，轮毂表面应干净、无污物。 |  |  |
| 3.6.2 | 螺栓 | 目视检查轮毂与主轴连接螺栓是否松动。 | 螺栓防松标识应未移动。 |  |  |
| 3.6.3 | 轮毂锁紧装置 | 检查轮毂锁紧装置有无损伤，能否正常动作。 | 应无损伤，应能够正常动作。 |  |  |
| 3.7 | 变桨系统检查 |  |  |  |  |
| 3.7.1 | 手动变桨试验 | 依次对三支叶片手动变桨，过程中检查变桨电机、变桨齿轮箱、变桨轴承和限位开关的工作情况。同时检查变桨齿轮箱油位和电机制动装置。 | 变桨电机、变桨齿轮箱、变桨轴承应能正常运行，无明显噪声和异常振动，润滑正常不漏油。限位开关应能正常动作，限位位置正确，回桨正常。变桨齿轮箱油位应符合设计要求，电机制动装置正常。 | 被验收方提供的《维护和调试指导书》 | 30% |
| 3.7.2 | 变桨齿面 | 在手动变桨过程中，目视检查变桨齿面润滑情况和表面质量。 | 变桨齿面应有油脂覆盖，无异常磨、腐蚀损、裂纹及断齿。 |  |  |
| 3.7.3 | 内齿圈和小齿轮啮合间隙 | 用塞尺测量内齿圈和小齿轮啮合间隙。 | 啮合间隙应符合制造厂设计要求。 |  | 按照100%的比例检查机组定检记录，抽1～2台机组现场测量。若1年内未测量该项，应在验收中以100%的比例进行测量。 |
| 3.7.4 | 变桨皮带 | 对于使用皮带传动的变桨系统，检查皮带是否存在老化、损伤、安装不当等问题。 | 应无老化、损伤和安装不当的问题。 |  | 100% |
| 3.7.5 | 变桨轴承 | 检查变桨轴承表面质量和密封情况。 | 变桨轴承表面应无裂纹、腐蚀、磨损，密封应完好，无气孔和泄漏。 |  |  |
| 3.7.6 | 变桨控制柜 | a.检查柜内所有线路、线缆的连接情况，尤其应关注屏蔽线与接地线的连接。 | 柜内所有线路和线缆应连接良好、安装牢固、无磨损。 | 被验收方提供的《维护和调试指导书》 | 100% |
|  |  | b.电气元件的外观和安装质量。 | 电气元件应外观完好、安装牢固。 |  |  |
|  |  | c.检查浪涌保护器是否正常。 | 浪涌保护器外观良好，指示信号正常。 |  |  |
|  |  | d. 检查加热装置是否完好。 | 加热装置应完好。 |  |  |
| 3.7.7 | 变桨充电器 | a.外观检查：检查机身是否损坏、变形、生锈，检查风扇口及散热孔是否有堵塞现象。 | 机身无损坏、变形、生锈，风扇口及散热孔无堵塞。 |  |  |
|  |  | b.连接检查：在充电器断电的情况下，检查充电器各接线端子是否有松动、接触不良、电缆破损的现象；脱开充电器直流输出端子，给充电器通电后测量，充电器电压输出是否正常。 | 在充电器断电的情况下，充电器各接线端子无松动、无接触不良、无电缆破损；脱开充电器直流输出端子，充电器电压输出正常。 |  |  |
| 3.7.8 | 变桨电池柜 | a.外观检查：检查蓄电池是否有鼓包、漏液等现象。 | 蓄电池无鼓包、漏液等现象，若有则整组更换电池。 |  |  |
|  |  | b.记录蓄电池出厂日期，检查蓄电池是否到达更换寿命。 | 蓄电池应在使用寿命内，蓄电池投入使用后3年内必须更换。 |  |  |
|  |  | c.检查蓄电池组的紧固情况，检查电池组间短接线的紧固情况，检查蓄电池柜排气孔盖是否打开。 | 蓄电池组紧固，蓄电池柜排气孔盖处于打开状态。 |  |  |
|  |  | d. 测试端电压和电池内阻。 | 蓄电池的端电压和电池内阻应符合制造厂或相关标准。该项应由被验收方配合。 |  |  |
|  |  | e.加热器检查。 | 加热器应能正常工作。 |  |  |
| 3.7.9 | 超级电容 | a.用电压表测量超级电容的电压。 | 电压应符合设计要求。 |  |  |
|  |  | b.按照制造厂的顺桨测试方案进行测试。 | 顺桨测试符合设计要求。 |  |  |
| 3.7.10 | 变桨系统动力保障 | a.对于液压变桨系统，对液压站进行保压试验，检查溢流阀外观和最大压力控制情况。 | 保压试验符合设计要求，溢流阀外观完好，最大压力控制情况正常。 |  |  |
|  |  | b.对于电变桨系统，检查变桨电池电压和使用年限，同时检查电池箱加热器外观及功能。 | 电池电压符合设计要求，加热器外观完好投切正常。 |  |  |
| 3.7.11 | 变桨油路检查 | 检查变桨油泵能够正常运行，检查油管是否存在表面损伤、老化和堵塞等问题。 | 变桨油泵应能正常运行，油管应无异常。 |  |  |
| 3.7.12 | 编码器 | 检查变桨编码器安装是否牢固，能否正常工作。 | 编码器插头及编码器齿轮盘应安装牢固。编码器应能正常工作，三支叶片零位校验角度一致。 |  |  |
| 3.7.13 | 集油情况 | 检查变桨轴承集油袋与防尘圈。 | 集油袋应安装正常，防尘圈无油脂渗出。 |  |  |
| 3.7.14 | 线缆 | 检查变桨系统线缆外观。 | 线缆应接线正确、接触良好、无破损和老化。 |  |  |
| 3.7.15 | 内部组件 | 检查编码器、通讯滑环、限位开关、电缆接头、照明设施及各类外露线缆表面质量和安装情况。 | 应无损伤和安装不当。 |  |  |
| 3.8 | 主轴及主轴承检查 |  |  |  |  |
| 3.8.1 | 外观质量 | 目视检查主轴及主轴承外观质量。必要时应进行无损检测。 | 主轴及主轴承外观应完好、清洁，应无油漆脱落、腐蚀、油污、生锈、裂纹、缩松、缩孔、冷隔、夹渣等缺陷。 | DL/T 797 | 100% |
| 3.8.2 | 润滑脂 | 检查是否存在金属颗粒，并检查主轴承座端盖废油脂泄油口是否堵塞。 | 油脂应无铁屑，泄油口应无堵塞。 |  |  |
| 3.8.3 | 主轴承温度 | 调取质保期内主轴承温度历史数据，记录超标和报警数据。 | 一般情况下低于50错误!未找到引用源。。实际操作中应以被验收方设计参数为准。 |  |  |
| 3.8.4 | 主轴承密封 | 检查轴承的密封是否完好，表面有没有渗油，有无开裂、缺损及过度磨损的情况出现。 | 密封无开裂、无缺损，无过度磨损等，若出现较大裂纹或磨损则需更换V型密封圈。 |  |  |
| 3.8.5 | 转速传感器及支架 | a.检查主轴转速传感器及支架的安装情况。 | 传感器及支架安装应牢靠。 |  |  |
|  |  | b.转动主轴，检查转速传感器能够正常工作。 | 传感器在锁紧盘凸面亮灯，凹面熄灯为正常。 |  |  |
| 3.8.6 | 螺栓紧固 | 目视检查主轴锁紧螺母、轴承端盖及轴承座螺栓紧固情况。 | 螺母和螺栓的防松标记应无移位。 |  |  |
| 3.8.7 | 润滑系统检查 | a.检查润滑油泵并手动触发，检查油泵是否正常工作。 | 润滑油泵应能正常工作。 |  |  |
|  |  | b.检查润滑管路是否堵塞、泄漏。 | 应无堵塞，无泄漏。 |  |  |
| ～～ |  | c.检查润滑系统润滑时间设置是否正确。 | 时间设置应正确，否则应由被验收方重新设置正确的润滑油润滑时间。 |  |  |
|  |  | d.检查润滑油泵内油脂油位。 | 油位应正确，否则应由被验收方加注润滑油脂至上限位置。 |  |  |
|  |  | e.检查油脂消耗量。 | 油脂消耗量不应过少，否则应由被验收方检查整个系统，查明原因并进行处理。 |  |  |
| 3.8.8 | 锁紧装置 | 检查锁紧装置工作是否正常。 | 锁紧装置应能正常工作。 |  |  |
| 3.8.9 | 主轴后窜检查 | 测量主轴迷宫环前的间隙，与设计值对比，判断是否存在主轴后窜情况。 | 不应存在主轴后窜情况。 |  |  |
| 3.8.10 | 异响 | 在主轴转动过程中，耳听主轴和主轴承是否有异响，并大致记录异响的规律性。 | 应无异响。 |  |  |
| 3.9 | 齿轮箱检查 |  |  |  |  |
| 3.9.1 | 外观质量 | 目视检查齿轮箱箱体以及各类管路、密封、球阀、传感器的表面情况和安装质量。其中，传感器包括转速、压力、温度及振动四类传感器。 | 齿轮箱外观应完好、清洁、无油漆脱落或腐蚀，各类管路、密封、球阀及传感器无磨损、干涉、裂纹、破损、变形等问题。 | DL/T 797 | 100% |
| 3.9.2 | 温度 | 调取质保期内齿轮箱温度数据，包括油池温度和高速级内外侧轴承温度，记录超标和报警数据。 | 一般情况下，油池温度应在5°～75°范围内，高速级内外侧轴承温度均<90°。实际操作中应以被验收方设计参数为准。 |  |  |
| 3.9.3 | 压力 | 调取质保期内齿轮箱进油压力数据，记录超标和报警数据。 | 一般情况下，在油温50°时，进油压力1bar～3bar。实际操作中应以被验收方设计参数为准。 |  |  |
| 3.9.4 | 润滑油 | a.在运行过程中检查润滑油泵和油散热器能否正常启动和运行。 | 油泵和散热器应外观完好，功能正常。 |  |  |
|  |  | b.在停机时，关闭齿轮箱润滑油泵，等待约 30min后，通过油位计，目视检查油位实际高度、浮块和润滑油颜色，并拍照记录。同时检查油位报警器有无报警信号。 | 油位传感器应无报警信号，油位高度应符合被验收方维持手册要求，浮块应无可见异常，润滑油未变色。 | 相关规范、标准与要求 |  |
|  |  | c.润滑油使用年限检查。 | 润滑油应在投入使用8年内更换或依据化验指标进行更换。 |  |  |
| 3.9.5 | 漏油情况 | 目视检查齿轮箱各级透盖，软硬管管路和接头，箱体结合面，各堵头、压力表、传感器、螺杆、销等处漏油及老化情况。掌握漏油和老化严重程度，并拍照记录。 | 各检查部件和位置应外观完好，无漏油、老化现象。 | DL/T 797 |  |
| 3.9.6 | 轴窜情况 | 在风电机组停机状态下或刹车时观察齿轮箱高速轴是否有轴向或径向窜动。 | 应无窜动。若有轴窜，应录像记录。 |  |  |
| 3.9.7 | 弹性支撑 | 使用手电筒等照明设备检查弹性支撑橡胶部分及橡胶间隙部分表面质量，并用塞尺测量弹性支承前后间隙距离。 | 弹性支撑橡胶部分及橡胶间隙部分应无严重的裂纹、剥离、变形、掉落橡胶粉末、弹性支撑瓦块外移严重等现象；弹支前后间隙距离应一致。 |  |  |
| 3.9.8 | 异响和振动 | 在机组启动、停机及正常运行时，耳听齿轮箱有无明显冲击，感受有无异常的振动和噪声。 | 应无冲击、异响和噪声。 |  |  |
| 3.9.9 | 内窥镜检查 | 参考附录B。 | 参考附录B。 | GB/T 3481 |  |
| 3.9.10 | 内部组件 | a.取下空气滤过器上盖，检查齿轮箱空气滤清器油纸过滤式滤芯有无污秽或硅胶式干燥剂有无变色。 | 滤芯无污秽，干燥剂无变色。 | DL/T 797 |  |
|  |  | b.检查滤芯更换记录。 | 滤芯更换周期应符合制造厂维护手册要求。 |  |  |
|  |  | c.检查齿轮箱集油盒。 | 集油盒无溢出，无渗漏。 |  |  |
|  |  | d.目视检查润滑油泵表面质量，耳听润滑油泵运行中是否有异响。 | 机械泵表面应无损伤，运行中无异响。 |  |  |
| 3.10 | 联轴器检查 |  |  |  |  |
| 3.10.1 | 外观质量 | 目视检查联轴器外观质量。 | 联轴器外观应完好、无明显弯曲、无腐蚀。 | 被验收方提供的《维护和调试指导书》 | 100% |
| 3.10.2 | 膜片 | 联轴器上若有膜片，应目视检查膜片外观质量。 | 膜片应无变形、裂纹等缺陷。 |  |  |
| 3.10.3 | 联轴器前后端标记线 | 检查联轴器前后端标记线是否有错位现象。 | 无错位现象。 |  |  |
| 3.10.4 | 制动盘距发电机锁紧盘距离 | 检查测量高速制动盘距发电机锁紧盘距离是否在规定范围内。 | 应符合被验收方提供的维护手册规定值。 |  | 按照100%的比例检查机组定检记录，抽1～2台机组现场测量和试验。 |
| 3.10.5 | 对中校正 | 用激光对中仪，测量发电机对中情况。 | 应符合被验收方提供的维护手册规定值。 |  |  |
| 3.11 | 制动器检查 |  |  |  |  |
| 3.11.1 | 外观质量 | 目视检查刹车片外观质量。 | 刹车片外观应无严重磨损、生锈、腐蚀和污浊等。 | 被验收方提供的《维护和调试指导书》 | 100% |
| 3.11.2 | 刹车间隙 | 用塞尺测量刹车片与制动盘间隙。 | 刹车片与制动盘间隙应符合制造厂设计要求。 |  | 按照100%的比例检查机组定检记录，抽1～2台机组现场测量。 |
| 3.11.3 | 刹车片磨损情况 | 测量刹车片厚度，并目视检查刹车片表面状况。 | 刹车片厚度应符合制造厂设计要求，刹车片表面应无严重磨损、裂纹、锈蚀等。 |  | 100% |
| 3.11.4 | 制动器液压系统 | 目视检查高速轴刹车液压压力是否正常，检查制动器本体是否渗漏，检查制动器液压管路并紧固。 | 高速轴刹车液压压力应符合制造厂家维护手册规定值，制动器无渗漏油，制动器液压管路正常且紧固。 |  | 100% |
| 3.11.5 | 制动器功能 | a.在机组停机状态下，手动触发刹车，检查制动器能否正常动作并使得机组转速为零。 | 制动器应能正常动作，且对应机组转速为零。 | 相关规范、标准与要求 | 按照100%的比例检查机组定检记录，抽1～2台机组现场试验。 |
|  |  | b.检查制动器动作是否正常。 | 制动器动作应正常。 |  |  |
| 3.12 | 发电机检查 |  |  |  |  |
| 3.12.1 | 外观质量 | 目视检查发电机表面、弹性减振器等处有无损伤、腐蚀、污浊或安装不当等问题。 | 应无损伤、腐蚀、污浊或安装不当等问题。 | DL/T 797 | 100% |
| 3.12.2 | 温度 | 调取质保期发电机温度数据，包括发电机前、后轴承温度，绕组温度以及机舱内温度，记录超标和报警数据。 | 应小于被验收方设计参数。 | 被验收方提供的《维护和调试指导书》 |  |
| 3.12.3 | 润滑系统 | a.检查发电机润滑泵外观质量。 | 应无开盖、漏油等情况。 |  |  |
|  |  | b.目视检查润滑管路质量，并手动启动润滑泵观察前后轴承注脂口情况。 | 润滑管路应无破损、老化等现象，注脂口应能正常出油。 |  |  |
|  |  | c.检查润滑油泵润滑时间设置是否正确。 | 时间设置应符合各发电机厂家维护手册。 |  |  |
|  |  | d.检查润滑油泵内油脂油位。 | 油位在正常位置。若油脂消耗量太少，被验收方应检查润滑系统，查明原因并进行处理。 |  |  |
|  |  | e.目视检查集油盒内废油脂情况。 | 集油盒内废油脂无硬化、板结等情况，油脂不含金属杂质。 |  |  |
| 3.12.4 | 集电环和碳刷 | a.目视检查集电环表面质量。 | 集电环应表面光洁，氧化膜良好，颜色均匀呈浅色或深色。无条痕、擦伤、凹坑、斑点、打火腐蚀点等情况。 | DL/T 797 | 按照100%的比例检查机组定检记录，抽1～2台机组现场检查。 |
|  |  | b.测量发电机碳刷和接地碳刷长度，并目视检查碳刷、刷架和压簧表面质量，对碳刷摩擦面和其他异常位置拍照记录。 | 碳刷长度应大于发电机设计要求，碳刷接触面、刷架和压簧表面均匀光洁，碳刷无裂纹、条痕、擦伤、凹坑、斑点、打火腐蚀点及卡滞现象。 |  |  |
|  |  | c.检查碳刷磨损保护能否正常动作。 | 应能正常动作。 |  |  |
|  |  | d.检查发电机滤网、集电环室以及后轴承端盖的集碳情况。 | 集碳量应少于制造厂设计要求。 |  |  |
| 3.12.5 | 发电机轴承对地绝缘 | 用绝缘表测量发电机轴与机座之间的绝缘电阻值。 | 一般情况下，测试电压1000V时绝缘应大于0.5MΩ，操作中应参考被验收方设计要求。 |  | 100% |
| 3.12.6 | 定转子接线箱 | a.目视检查定转子电缆固定螺栓力矩标识线位移情况，同时检查螺栓有无损伤和雷击。 | 螺栓力矩标识线应无位移，螺栓无损伤、无雷击痕迹。 | 被验收方提供的《维护和调试指导书》 |  |
|  |  | b.检查电缆外观质量和接线情况。 | 电缆线路应连接正确、布线合理、安装牢固。电缆无开裂、老化现象。 |  |  |
|  |  | c.检查发电机定转子雷电保护触发情况。 | 应无触发，否则应更换雷电保护。 |  |  |
| 3.12.7 | 编码器 | 用百分表检查编码器径向跳动。 | 一般情况下，径向跳动≤0.03mm。实际操作中应以被验收方设计参数为准。 |  |  |
| 3.12.8 | 异响和振动 | 在机组运行时，耳听发电机有无明显冲击声，感受有无异常的振动和噪声。 | 应无异响和噪声。 |  |  |
| 3.12.9 | 绕组 | 分别用兆欧表测量定、转子绕组对地绝缘。 | 定、转子绕组对地绝缘应符合被验收方设计要求。 | GB/T 1032 | 按照100%的比例检查机组定检记录，抽1～2台机组现场测量。 |
|  |  | 检查机组绕组测试记录，根据记录抽检测量定、转子绕组直流电阻。测试仪器用双臂电桥或数字式微欧计测量，准确度等级应不低于0.2级。测量绕组出线端之间的直流电阻，每一电阻应测量3次，每次读数与3次读数的算术平均值之差应不大于平均值的±0.5%，取其平均值作为电阻的实际值即端电阻。测量时发电机转子静止不动，定子绕组端电阻应在电机的出线端上测量，转子绕组端电阻应尽可能在绕组与集电环连接的连接片上测量。 | 定、转子绕组直流电阻应符合被验收方设计要求。 |  |  |
| 3.12.10 | 轴电压测试 | 测量发电机转轴与接地之间的电压。 | 发电机在空载电动机状态下运行时，轴电压应不大于0.5V。 | GB/T 23479.1 | 100% |
| 3.13 | 液压系统 |  |  |  |  |
| 3.13.1 | 测压点压力值 | 启动液压系统，检查液压系统各测压点的压力是否在规定范围内，是否稳定。 | 测压点的压力在规定范围内并稳定。 | 相关规范、标准与要求 | 100% |
| 3.13.2 | 蓄能器氮气压力 | 检查储能器外部是否有损坏，并检查储能器压力。可通过手动阀调节降低压力，读压力表的油压力，当压力暂停突然下降时，此时读出的压力即为蓄能器的压力。 | 蓄能器的压力设定值根据被验收方设计要求，一般为120bar左右。 |  |  |
| 3.13.3 | 液压泵启、停点 | 测试并记录液压站油泵启、停点，检查液压站安装螺栓是否松动。 | 液压泵启、停点正确，安装螺栓牢固。 保压时间应满足厂家规定要求。 |  |  |
| 3.13.4 | 液压泵及其电机 | 启动液压系统，检查液压泵和电机运行是否有异响。 | 无异响。 |  |  |
| 3.13.5 | 溢流阀 | 检查溢流阀外观质量，检查最大压力控制情况。 | 溢流阀应无损坏或污浊，最大压力控制功能正常。 | 被验收方提供的《维护和调试指导书》 |  |
| 3.13.6 | 偏航余压 | 用压力表测量偏航余压。 | 偏航余压应符合设计要求。 |  |  |
| 3.13.7 | 液压油位 | 目视检查液压油位，同时检查油位传感器读数是否正确。 | 液压油位应符合设计要求，油位传感器读数与实际油位相符。 |  |  |
| 3.13.8 | 电气接线 | 目视检查接线情况。 | 电气接线不应松动、断裂、老化等。 |  |  |
| 3.13.9 | 渗漏及磨损情况 | 检查液压管路、接头和和液压缸的外观质量、渗漏和磨损情况。 | 液压连接管路、接头和液压缸应无渗漏及磨损，管路无开裂、老化等现象。 |  |  |
| 3.13.10 | 液压油更换情况 | 检查液压油更换周期和更换时间。 | 液压油更换周期应符合设计要求。 |  |  |
| 3.13.11 | 滤网更换情况 | 检查滤网更换情况是否符合要求。 | 对于出质保期验收前一年内未更换滤网的液压系统，应更换其滤网。 |  |  |
| 3.14 | 冷却系统 |  |  |  |  |
| 3.14.1 | 电气接线 | 检查电气接线外观质量，包括齿轮箱、发电机及变频器冷却系统的电气接线情况。 | 电气接线应接线正确，布线合理，安装牢靠，无裂纹、磨损和老化现象。 | 被验收方提供的《维护和调试指导书》 | 100% |
| 3.14.2 | 波纹管 | 检查齿轮箱、发电机及变频器冷却系统波纹管的表面质量。 | 应无破损、老化、堵塞等问题。 |  |  |
| 3.14.3 | 水冷系统专有检查 | a.检查参数。 | 参数定值、压力和温度应符合设计要求。 |  |  |
|  |  | b.检查水冷管路。 | 水冷管路应无磨损、渗漏和堵塞。 |  |  |
| 3.14.4 | 风冷系统专有检查 | a.检查轴流风扇及其辅件外观和功能。 | 轴流风扇及支架、风道、防护网外观完好、功能正常。 |  |  |
|  |  | b.检查风冷散热风扇外观和功能 | 散热风扇应外观完好、功能正常。 |  |  |
| 3.15 | 安保系统 | a.检查安全设施情况。 | 安全设施应具备：安全防护隔离装置、塔筒爬梯防坠落装置、通道和平台、扶手和固定点、照明灯具以及电气系统防触电措施。安全设施应完备，无损坏、老化、失效等问题。 | DL/T 797 |  |
|  |  | b.检查安全工具情况。 | 消防工具、逃生装置、急救包等应完备，无损坏、老化、失效等问题。 |  |  |
|  |  | c.检查安全标识情况。 | 防滑、防坠落、防撞击、系安全装备等安全提示以及高压标识、关键操作提示等外观标识应清晰、完备。 |  |  |
| 3.16 | 变频器 |  |  |  |  |
| 3.16.1 | 运行情况及外观质量 | 以目视、听测、嗅测的方式检查变频器运行情况及外观质量。 | 变频器应无损伤、异响和异味，柜门密封良好，控制电路板、IGBT模块和电容运行情况良好，无放电痕迹。 | 被验收方提供的《维护和调试指导书》 | 100% |
| 3.16.2 | 冷却系统检查 | 检查变频器运行温度和历史记录是否正常。对于风冷系统，听测风扇运转时是否有异响，转向是否正确；对于水冷系统，听测水泵电机运转时是否有异响，检查水压是否正常。 | 冷却风扇和水泵电机应无异响，变频器运行温度和历史记录应正常。对于水冷系统，水压应正常。 |  |  |
| 3.16.3 | 接线情况 | 检查变频柜内接线情况。 | 线缆应接线正确、布线合理，线缆无断裂、老化、胶皮脱落、线头裸露等现象。 |  |  |
| 3.16.4 | 并网主断路器 | a.检查断路器保护定值设置是否正确。 | 断路器保护定值应正确。 |  |  |
|  |  | b.启、停机时检查断路器分合闸是否正常。 | 启、停机时断路器分合闸无异响，无明显迟滞。 |  |  |
|  |  | c.检查断路器动作次数是否符合要求。 | 断路器动作次数应符合要求。 |  |  |
| 3.16.5 | 并网接触器 | 检查并网接触器动作是否灵敏、可靠，有无卡顿。 | 并网接触器动作应灵敏、可靠、无卡顿。 |  |  |
| 3.16.6 | 变频器故障、更换及运行工况 | 检查和统计变频器质保期内的故障、更换及运行工况记录。 | 变频器质保期内的故障和更换频次应符合设计要求，并且已在各种设计工况中运行。 | DL/T 797 |  |
| 3.17 | 防雷保护系统 |  |  |  |  |
| 3.17.1 | 防雷模块外观检查 | 整体检查防雷模块是否完好、有无破损、缺失。 | 防雷模块完好、无破损、缺失。 | 相关规范、标准与要求 | 100% |
| 3.17.2 | 防雷爪 | 检查防雷爪是否有破损、脱落，间隙是否满足规定。 | 防雷爪完好，间隙合适。 |  |  |
| 3.17.3 | 塔基接地引下线、接地汇流排导通检查 | 检查塔基接地引下线、汇流排是否完好。必要时进行导通试验。 | 接地引下线、汇流排导通良好。 |  |  |
| 3.17.4 | 塔筒及轮毂接地连接 | 检查塔筒各级之间、塔筒与锚栓笼间、轮毂等处接地连接情况。 | 接地镀锡铜编织带、接线鼻、接地极、接地柱及螺栓应安装牢靠，无损伤和污染。 |  |  |
| 3.17.5 | 叶片防雷系统 | a.用高空平台近距离检查叶片尖部、中部接闪器外观。 | 接闪器应外观完好，无变形、变黑、破裂、脱粘、腐蚀及雷击痕迹。 |  |  |
|  |  | b.检查叶片引雷线外观、材质和安装质量。 | 引雷线外观完好，无断裂、老化现象；连线正确，安装牢固，无松动和悬空现象；材质应符合采购合同要求。 |  |  |
|  |  | c.检查叶根引雷线和雷电记录卡的连接和安装情况。 | 连接应无松动、断裂、老化等缺陷，雷电记录卡无缺失。 |  |  |
| 3.17.6 | 主轴承防雷装置 | 使用钢尺和塞尺测量主轴承碳刷长度和气隙间距。 | 一般情况下碳刷最小长度20mm，气隙距离1mm。实际操作中应以被验收方设计参数为准。 |  |  |
| 3.17.7 | 发电机定、转子雷电保护系统 | 检查浪涌保护器等雷电保护装置的外观、标志、撞击杆、开关、接线等是否正常，检查保护记录是否真实、有效。 | 雷电保护装置外观无异常，标志、撞击杆、开关在正常位置，端子接线紧固。保护记录应真实、有效。 |  |  |
| 3.17.8 | 叶尖至叶根直流电阻测量 | 测量叶片接闪器到塔基之间的直流电阻值。 | 一般情况下，应不大于0.05Ω，操作中应参考被验收方设计要求。 |  |  |
| 3.17.9 | 机组接地电阻测量 | 测量机组接地电阻值。 | 应不大于4Ω。 | NB/T 31039 |  |
| 3.18 | 传动链振动测试与故障诊断 | 见NB/T 31004。 | 检查方法见NB/T 31004。 | NB/T 31004； VDI3834 | 100% |
| 3.19 | 油液及润滑脂化验 | 参考附录C。 | 参考附录C。 | 相关规范、标准与要求 | 按照100%的比例检查机组定检记录。若未按定检维护要求实施该项，则按照100%比例化验。 |
| 3.20 | 外观与清洁检查 |  |  |  |  |
| 3.20.1 | 外观标识 | 检查风力发电机组内、外部标识。 | 风力发电机组外部企业标识、型号、编号等，内部各部件标识应完备、清晰。 | 被验收方提供的《维护和调试指导书》 | 100% |
| 3.20.2 | 清洁情况 | 检查风力发电机组内、外部清洁情况。 | 风力发电机组内、外部应清洁、美观，没有纸屑、油污、灰尘、散落部件等。 |  |  |
| 3.20.3 | 油漆情况 | 检查风力机各部件油漆情况。 | 应无油漆脱落现象。 |  |  |
| 3.21 | 特殊验收项目 |  |  |  |  |
| 3.21.1 | 叶片现场动平衡测试 | 见附录D。 | 见附录D。 | VDI 3834 | 根据实际情况确定。 |
| 3.21.2 | 塔筒在役高强螺栓无损探伤 | 见附录E。 | 见附录E。 | DL/T 694； JB/T 10063 |  |
| 3.21.3 | 塔筒振动模态测试 | 见附录F。 | 见附录F。 |  |  |
| 注1：表中所有项目在执行时都应遵守风电场相关安全管理规章制度。 注2：对于表中所有在定检维护工作中已实施的项目，应按照100%的比例检查定检维护报告，根据情况抽1～2台机组现场检查。 注3：表中所有需操作控制面板、修改控制参数和控制机组动作的项目应由风力发电机组厂家人员实际操作，验收方现场见证。 注4：对于在验收过程中发现问题的项目，可在原检查比例的基础上适当扩大抽检比例。 注5：出具风力发电机组振动分析报告的人员应具备国际三级或四级振动分析工程师资质，出具超声波无损检测报告的人员应具备国家质量监督检验检疫总局颁发的 特种设备检验检测人员证UT Ⅱ级或Ⅲ级。 |  |  |  |  |  |

附录B

(资料性附录)

风力发电机组齿轮箱内窥镜检查方法

- 检查对象和目的

检查齿轮箱内部齿轮和轴承表面质量及油液情况。齿轮箱内能够通过内窥镜观察到的所有部件，一般包括：齿轮箱行星轮、内齿圈、低速轴、低速轴后齿轮、低速轴后轴承、中速轴、中速轴前齿轮和前轴承、中速轴后齿轮和后轴承、高速轴、高速轴齿轮、高速轴前后轴承等。

- 人员要求

- 操作人员应无色弱、色盲等影响正常观察的病症，能够正确操作内窥镜；

- 检查时以2～3人一组为宜，一人操作内窥镜控制面板观察和截图，另一人操作探头。

- 安全要求

- 在打开齿轮箱观察窗时，应保证操作者身体(尤其是脸部)远离观察窗，并避免在油温较高时操作，以免高温油汽引起的烫伤；

- 在调整好叶轮位置后，必须锁定叶轮锁紧销和制动盘。锁定后方能将内窥镜探头伸入箱体内；

- 操作者应提前卸掉随身穿着和携带的手表、戒指、手链、钥匙、指甲刀等，以免上述小型物件调入齿轮箱；

- 操作时应佩戴具有过滤功能的口罩。

- 检查内容

- 行星齿轮副的检查

- 检查齿轮箱行星轮及内齿圈时，应使用硬质细管套在内窥镜探头前的线缆上，以增加线缆支撑能力，使探头进入人手无法到达的狭窄空间；

- 一般情况下，对行星轮齿面进行抽检。每个齿轮抽取2～3个齿面进行全面检查。因为行星轮个数较多且每个齿面的工况基本相同，宜进行抽检，而一条齿面的每个位置与内齿圈的间隙及负载各不相同，所以应全面检查整条齿面的工况；

- 通常应先将叶轮调整到能够同时可观察两个行星轮的位置，检查后应将内窥镜取出并松开制动器，转动叶轮使另一个未检查的行星轮转动到观察口位置再进行检查。

- 平行齿轮副的检查

- 检查时应以目视为主、内窥镜为辅；

- 平行齿的齿面较为光滑，表面轻微损伤难以通过目视发现。应用手触摸损伤表面，若触感较涩，则应进行重点检查和记录；

- 查检完一个区域后，应低速转动平行齿轮，浏览其它未检齿面的情况。

- 轴承检查

检查轴承滚珠及内外滚道时，一般使用弯探头，将探头深入轴承内部，通过调整角度和长度对滚珠及内外滚道进行检查。

- 喷油位置检查

检查喷油管位置。一般情况下，齿轮箱中间级和高速级啮合区喷油管位置可见，应进行检查。喷油点位置应延齿长方向均布。同时，强制启动润滑油泵，检查主齿轮箱各个轴承及行星轮润滑出油孔出油情况。

- 油液检查

检查齿轮箱润滑油液，不应存在变色、大量泡沫、杂质等异常现象。同时，检查齿轮箱油位，使齿轮箱停止转动，润滑系统退出，静置一段时间后检查齿轮箱油位是否在正常位置。

- 缺陷判断和记录

- 现场人员在发现疑似缺陷后应进行适当的对比和触摸，不宜仅依据内窥镜拍摄的图像判断；

- 刚刚停止运行的齿轮箱存在较多的油气泡，会影响检查人员对缺陷(尤其是凹坑)的判断。凹坑颜色较暗，气泡多会反光；

- 在对轴承的检查中，应对滚珠及内外滚道表面的磨损痕迹行进记录，记录中应明确磨损痕迹的数量及程度；

- 轴承跑圈作为齿轮箱较为常见的问题，一般表现为轴承外圈侧壁出现的明显刮痕。跑圈一般出现在高速部分，轴承的外圈颜色会因高温出现分层现象。

- 检查报告

报告应至少包含机组基本信息、检查人员信息、各检查位置照片及情况描述、检查结论、建议等。

- 结果判断

- 对于发现的裂纹、剥落、点蚀、外环跑圈、轴承损伤、油液劣化等现象，应进行整改或更换；

- 结合振动分析结果，对既引起了振动异常或超标，又存在表面损伤的问题，应进行整改或更换。

附录C

(资料性附录)

风力发电机组油品检验方法

- 检查对象和目的

化验齿轮箱润滑油、液压油及主轴承润滑脂化学成分，检查上述油液和油脂劣化情况。

- 清洁要求

- 应在取样前拆卸盖板和其他零件，并将其擦拭干净，避免污染油脂；

- 应充分判断周围环境对油脂的影响，如雨水、风沙、油漆及化学品等；

- 应确保取样装置、样品袋(瓶)等与样品直接接触物的清洁；

- 取样装置应为一次性使用，不得重复使用。

- 取样时机

- 应尽量选取心部、颜色相对较深的润滑脂，挤压取样时刚开始流出的样品不应取留；

- 应在机组运行至少30分钟后立即停机取样，不应对已停机一段时间的机组取样。新油加注后应在运行10小时后取样；

- 尽量在油品处于紊流情况下取样。

- 取样位置

- 应在系统合适的位置取样，该位置样品能真实代表整个系统油脂。确定取样位置后，每次应尽量在同一位置取样；

- 油品取样位置应尽量选择在滤前，如有可能，安装取样阀；

- 相同设备的取样位置应固定，取样软管插入深度也应固定；

- 取样软管深入取样位置时，应避免软管与箱壁和管壁的接触。

- 取样温度

取样时应尽量保证取样温度接近系统正常运行时的温度。

- 取样量

- 油品取样不应少于90ml，油品装在专用的油样瓶中，样品量不应大于油样瓶体积的90%；

- 脂类取样应不少于50g，放在封口塑料袋(瓶)中；

- 取好的样品应立即密封保存，保证不漏油，建议油样密封后再用透明胶布固定。

- 标签要求

- 每取一个样品后应立即在标签上填写采集信息，防止混淆；

- 应保证先将样品装瓶，再贴标签。以免标签上的字迹遇油溶解，影响识别；

- 粘贴标签时应保证塑料袋(瓶)外壁的清洁和干燥，保证标签粘贴牢靠。

- 油液及润滑脂化验项目

油液及润滑脂化验项目和方法参照相关规范、标准与要求执行。

附录D

(资料性附录)

风力发电机组叶片现场动平衡测试方法

- 测试对象和目的

检查机组叶片可能存在的质量不平衡问题。

- 测试准备工作

在测试前，填写被测风力机的基本参数，如下表：

表D.1 风电机组的基本技术参数

| 序号 | 描述 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂家/规格 |  |  |
| 2 | 额定功率 | kW |  |
| 3 | 叶轮半径 | m |  |
| 4 | 轮毂中心高度 | m |  |
| 5 | 功率调节方式 |  |  |
| 6 | 切入风速 | m/s |  |
| 7 | 额定转速 | 转/分 |  |
| 8 | 叶轮转速范围 | 转/分 |  |
| 9 | 叶片根部直径 | mm |  |
| 10 | 叶片质量 | kg |  |
| 11 | 叶片根据加试重位置距离圆心半径 | mm |  |
| 12 | 风力机的共振转速 | 转/分 |  |

测试前应提前告知现场平衡测试过程中是否允许人员在运行状态下的风力机机舱中工作。

- 测试过程

- 传感器及安装

2个超低频振动加速度传感器应分别安装在主轴承径向和轴向，用于测量风电机组径向和轴向的振动；转速传感器应安装在轮毂水平位置，用于测量轮毂转速和键相位。

- 测试步骤

- 风电机组原始振动测量：首先，风力机组停机，搭建测试系统。然后，启动风力机组，并调至乙方要求转速。当风力机组达到稳定状态，应打开动平衡系统数据记录系统采集数据，采集时间约为30分钟，用于测量风电机组当前的振动状态和作为动平衡的初始运行状态；

- 加试重：根据第一步的测试情况，确定安装试重的位置；

- 试重运行：安装好试重带后，启动风力机组，在风力机组运行稳定后调速至初始运行的转速，并打开风力机动平衡数据记录系统进行数据采集，采集时间约为30分钟，用于试重运行状态计算；

- 配重计算：根据前三步中的数据，可计算应施加配重的大小和位置；

- 按照计算出的配重进行施加配重，并开机进行检验运行；

- 如果成功，结束平衡过程，否则分析不成功原因，并重复上述步骤；

- 撰写平衡报告和分析报告，给出叶轮是否存在质量不平衡的结论，并明确需要改变质量的叶片编号。

- 结果判断

目前，国内外尚没有对风力发电机叶片动平衡精度的规范和要求。鉴于风力发电机组叶片质量大、转速低、支撑条件特殊、工况复杂的特点，难以通过地面机械的动平衡精度进行推算。在这种情况下，需要宜应以动平衡前后机组低频振动幅值以及叶轮转频的1倍频前后变化情况为风力发电机叶片动平衡判定参考，判定条件为：

- 通过振动测试在机舱位置测得的机舱低频振动已超标(标准参照VDI3834)；

- 振动幅值和1倍频幅值在动平衡之后降低到原值的1/5以下；

- 若同时满足上述两条件，则可认为叶轮存在质量不平衡，责任方应重新进行静平衡测试。

附录E

(资料性附录)

在役风力发电机组塔筒高强度螺栓无损探伤方法

- 检测对象和目的

检查在役风力发电机组塔筒在役高强度螺栓内部质量情况。

- 检测位置

高强度螺栓受力状态主要是由常年风向决定的，因此根据塔筒受力分布确定现场螺栓抽检方案。塔筒迎风面及背风面连接螺栓受力最为复杂，这些位置的连接螺栓宜作为重点检测对象。

- 检测方法

- 探伤仪及探头

- 宜采用A型脉冲反射式超声波探伤仪。仪器和探头的组合灵敏度在达到所检工件最大声程时，其余量应≥10dB。

- 采用直探头及小角度纵波斜探头分别从螺栓端部进行检测。

- 小角度纵波探头宜选用晶片频率为5MHz，根据所检螺栓规格尺寸，晶片尺寸宜选择7mm×12mm或9 mm×12mm，折射角βL取4-8.5°。直探头应选用晶片频率为5MHz，尺寸根据螺栓规格选取Φ6mm、Φ10mm、Φ14mm探头。(根据现场检测经验，采用4°小角度纵波直探头效果也很好，明显好于直探头。)

- 试块

- 试块的形状和尺寸应依据DL/T 694-2012《高温紧固螺栓超声波检验技术导则》中的附录A和附录B确定。 DL/T 694-2012标准中附录A为螺栓探伤专用试块(LS-Ⅰ)；附录B为螺栓探伤便携式对比试块(LS-Ⅱ)。螺栓超声波检验试块的制造应符合JB/T 10063-1999超声探伤用1号标准试块技术条件的规定。

- LS-Ⅰ螺栓探伤专用试块，主要用于对探伤仪、探头性能及组合性能的测定并根据螺栓规格在试块上调整扫描速度和校准探伤灵敏度。

- LS-Ⅱ螺栓探伤便携式对比试块，主要用于现场探伤时测定探头参数，调整扫描速度，校准探伤灵敏度等。

- 仪器灵敏度调节

- 采用人工裂纹调节灵敏度

利用结构尺寸与被探螺栓相同的无缺陷螺栓，在底部第一、二道螺纹根部制作深1mm左右人工裂纹(缺陷宽度约0.5mm)。调节灵敏度时，人工裂纹最大波高为满刻度的60%。

- 按螺栓端面的底波波高调灵敏度

试验得出1mm人工裂纹的反射波高与端面底波波高的分贝差，探伤时用端面底波作为参考信号调节灵敏度。

- 使用螺纹波调节灵敏度

探头置于螺栓端面上，调节仪器使荧光屏上相应于螺栓被探测端的位置的丝扣反射波幅调到60%基准高度作为探伤灵敏度。

- 耦合剂

甘油或黄油，最好采用超声波探伤专用耦合剂，不污染螺栓或影响螺栓预紧力。

- 探伤准备

探伤前应对螺栓端面进行打磨、除锈、除污，确保表面光滑平整。探伤前应了解螺栓结构，掌握一、二道螺纹处的位置，及螺栓种类(柔性、刚性)，螺栓形状特点，避免发生误判。

- 探伤位置及扫查方式

沿被检螺栓端面锯齿形扫查一周。

- 结果判断

- 凡判定为裂纹的螺栓应判废。

- 采用人工裂纹调节灵敏度时，凡缺陷反射波幅高达满幅 80%时，应判定为缺陷记录。

- 凡缺陷反射波幅大于或等于丝扣波幅6dB且指示长度≥10mm，应判定为缺陷记录。

- 如能确定为螺栓结构性反射波，不应作为缺陷波记录。

- 对不足以判定的较小信号应作好记录，便于复查。

附录F

(资料性附录)

风力发电机组塔筒振动模态测试方法

- 测试对象和目的

检查风力发电机组塔筒模态及自振频率。

- 测试原理

拾振器采集方案，自然激励法，宜使用941B传感器的第四档即超低频速度档，最低采样频率0.17Hz，仿真一阶频率约为0.4Hz，将两个传感器分别固定在塔筒第二层塔筒连接法兰处和第三层塔筒休息平台处，传感器均水平布置。将信号采集分析仪放置在塔底，在风电机组运行或停机过程中采集塔筒的振动信号，对信号进行频谱分析，得出塔筒的固有频率。

- 测试过程

- 试验设备

模态测试分析平台型号：DASP V10；数据分析采集仪型号：INV 3060A；拾振器型号：941B  6-8个；信号线 6-8根，长度20-30m不等；采样频率51.2Hz；采样时常 1800s。

- 测试步骤

- 将拾振器按照试验方案分别用橡皮泥粘贴在塔筒第二层塔筒连接法兰处和第三层塔筒休息平台与塔筒刚性连接处；

- 将数据线连接好并和振动采集分析仪进行通讯，设置采集通道参数等；

- 示波采样无异常后，自动采集1800s(0.5h)；

- 采集数据简单处理，无异常后，进行下一组试验。

- 测试过程

导纳圆拟合法：

导纳圆拟合法是用频域中的模态模型对系统极点和模态向量进行局部估计。此方法的依据是：单自由度系统的速度频响函数(速度对力)在奈奎斯特图上(即实部对虚部)呈现为一个圆。系统固有频率可以看成复平面上数据点之间角度变化率最大的那个点的频率。导纳圆拟合法计算速度快，通过量纲校核可以避免结果出错。

- 结果判断

若塔筒自振频率接近叶轮转频和叶片通过频率的机组，则会引起机组共振，应对螺栓、底座紧固情况进行排查，若排查后仍存在共振现象，则塔筒存在设计和制造问题，应更换或整改。

附录G

(技术要求性附录)

风力发电机组出质量保证期验收专项检测报告模板

表G.1 风力发电机组振动分析报告

| 风力发电机组振动分析报告 (报告编号： - -) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机组及测试信息 |  |  |  |  |  |
| 风场名称 |  |  |  | 机组编号 |  |
| 风电机组型号 |  |  |  | 被验收方 |  |
| 测试日期 |  |  |  | 测试人员 |  |
| 测试工况：风速m/s左右，功率kW左右，主轴n/min左右 |  |  |  |  |  |
| 二、振动状态总体评估 |  |  |  |  |  |
| 注：按VDI3834分级，“绿色”表示正常；“黄色”表示振动较大，但无须立即停机，机组仍可运行，需要加强监测；“红色”表示振动已严重超标，需立即停机排查原因。 |  |  |  |  |  |
| 三、部件振动分析 |  |  |  |  |  |
| (1)主轴承： |  |  |  |  |  |
| 时域分析 |  |  |  |  |  |
| 频域分析 |  |  |  |  |  |
| (2)齿轮箱输入轴： |  |  |  |  |  |
| 时域分析 |  |  |  |  |  |
| 频域分析 |  |  |  |  |  |
| (3)齿轮箱内齿圈： |  |  |  |  |  |
| 时域分析 |  |  |  |  |  |
| 频域分析 |  |  |  |  |  |
| (4)齿轮箱中间轴： |  |  |  |  |  |
| 时域分析 |  |  |  |  |  |
| 频域分析 |  |  |  |  |  |
| (5)齿轮箱高速轴： |  |  |  |  |  |
| 时域分析 |  |  |  |  |  |
| 频域分析 |  |  |  |  |  |
| (6)发电机驱动端： |  |  |  |  |  |
| 时域分析 |  |  |  |  |  |
| 频域分析 |  |  |  |  |  |
| (7)发电机非驱动端： |  |  |  |  |  |
| 时域分析 |  |  |  |  |  |
| 频域分析 |  |  |  |  |  |
| (8)机舱： |  |  |  |  |  |
| 时域分析 |  |  |  |  |  |
| 频域分析 |  |  |  |  |  |
| 四、诊断结论 |  |  |  |  |  |
| 报告编写人 |  |  | 编写时间 |  |  |
| 编写单位 |  |  |  |  |  |

表G.2 风力发电机组内窥镜检查报告

| 风力发电机组内窥镜检查报告 (报告编号： - -) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.检查信息 |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |
| 检查时间 |  |  | 内窥镜型号 |  |
| 齿轮箱信息 | 厂家 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |
|  | 编号 |  |  |  |
|  | 速比 |  |  |  |
|  | 制造日期 |  |  |  |
| 2.检查内容 |  |  |  |  |
| 检查人员打开齿轮箱壳体上的三个观察孔，通过内窥镜和目视对以下内容进行了详细检查(以靠近叶轮为前，靠近发电机为后)。 |  |  |  |  |
| 检查部位 |  | 检查对象 |  |  |
| 行星轮系 |  | 外齿圈和行星轮齿面 |  |  |
| 低速轴系 |  | 后齿轮齿面 |  |  |
| 中间轴系 |  | 前、后齿轮齿面 |  |  |
| 高速轴系 |  | 前后轴承、齿面、高速轴 |  |  |
| 3.检查结果 |  |  |  |  |
| 3.1行星轮系 |  |  |  |  |
| 情况描述： |  |  |  |  |
| 内窥镜照片： |  |  |  |  |
| 3.2低速轴系 |  |  |  |  |
| 情况描述： |  |  |  |  |
| 内窥镜照片： |  |  |  |  |
| 3.3中间轴系 |  |  |  |  |
| 情况描述： |  |  |  |  |
| 内窥镜照片： |  |  |  |  |
| 3.4高速轴系 |  |  |  |  |
| 情况描述： |  |  |  |  |
| 内窥镜照片： |  |  |  |  |
| 4.结论与建议 |  |  |  |  |
| 根据以上检查情况，经我司技术人员分析，结论和建议如下： 1、 2、 公司(验收单位) 年 月 日 |  |  |  |  |

附件四 《叶片质量缺陷评级与验收要求》

叶片质量缺陷评级与验收要求

  - 目的

本要求对风电机组叶片制造过程中发现的质量问题划分了缺陷等级，规定了质量问题的处理流程，确保风电工程项目所采购的风电机组叶片满足技术协议和图纸要求。

  - 适用范围

本要求适用于本公司采购的风电机组叶片。

  - 定义

从缺陷的严重程度从低到高分为三级：一级缺陷(一般缺陷)、二级缺陷(重大缺陷)、三级缺陷(严重缺陷)。

3.1 叶片质量缺陷

3.1.1 干纱：是指叶片以及其部件的增强材料在灌注过程中未浸润树脂；

3.1.2 发白：是指叶片以及其部件的增强材料在灌注过程中树脂浸润不完全形成表面发白；

3.1.3 夹杂：是指叶片中存在异物；

3.1.4 分层：是指叶片增强材料铺层之间粘结性降低或者铺层之间没有粘接；

3.1.5 开裂：是指玻璃钢或者结构胶存在裂纹；

3.1.6 缺胶：是指叶片粘接部位不能完全连接；

3.1.7 褶皱：是指增强纤维在局部存在较大弯折；

3.1.8 富胶：是指局部树脂含量较高。

3.2 一般缺陷(一级缺陷)

3.2.1 不影响设备的安全、可靠性能，并能通过较经济的方式进行处置的；

3.2.2 仅偏离供货商自己内部规定(不满足企业标准)，未超越出界线的(符合国标及行业标准规定)；

3.2.3 超越出界线(不符合国标及行业标准规定)，但非实质性条款的，在后序加工或检验中可以纠正的；

3.2.4 超越出界线，并违背非实质性条款，但属于可通过简单的、且成熟的工艺和检验方法进行返工/返修或检验的；

3.2.5 价值有限材料或零件，供货方可以通过报废处理的；

3.2.6 经事先监造人员与业主技术人员和供货方商讨，一致认为可以简单化处置，又不会给三方任何一方带来任何影响的其他轻微的不符合项；

3.2.7 因制造厂偶然性管理疏漏产生，不对安全、可靠性产生影响的，且能立即纠正的，非批量产生的。

3.3 重大缺陷(二级缺陷)

3.3.1 局部缺陷，不对设备安全立即产生影响，不对整个系统产生重大影响，但影响产品可靠性，必须尽快处理，否则可能发展为严重缺陷，缺陷具有修复性能；

3.3.2 超越出界线，且属实质性条款的，但可以在后序加工或检验中予以纠正；

3.3.3 超越出界线，违背非实质性条款，不能通过现有的、且成熟的工艺和检验方法进行返工/返修或检验的；

3.3.4 超越出界线，违背非实质性条款，返工/返修或相关的检验严重损害了交货进度的；

3.3.5 超越出界线，违背非实质性条款，返工/返修后损害安装性和维修性、外观质量的；

3.3.6 超越出界线，违背非实质性条款，但没有有效的客观证据，或者需要进行复杂的论证、实验来证明其符合性的；

3.3.7 经委托方审查认为不影响总合同中相关的性能保证值，和/或不影响施工、运行中人身和设备安全，或经委托方审查批准，为不影响工程总进度和避免费用的重大损失，可让步接受的不符合项；

3.3.8 制造厂对监理反馈的重要问题进行拖延，但经监造人员或业主采取必要措施后能给予有效回复的。

3.4 严重缺陷(三级缺陷)

3.4.1 超越出界线，违背非实质性条款，返工/返修或相关的检验严重损害了交货进度的；

3.4.2 超越出界线，违背非实质性条款，返工/返修后损害人身和设备安全的；

3.4.3 超越出界线，违背非实质性条款，返工/返修后肯定达不到规定性能考核数据的，影响机组可靠性的；

3.4.4 超越出界线，违背非实质性条款，但无法取得有效的客观证据的，或者进度所不允许的；

3.4.5 经委托方审查认为会影响总合同中相关的性能保证值，或影响工程总进度，或影响费用的重大损失的不符合项；

3.4.6 制造厂质保体系混乱，违规操作普遍，故意隐瞒事实进行造假的；

3.4.7 制造厂严重干扰与不配合监理工作实施的。

  - 叶片关键区域划分

针对叶片不同区域的重要性，划分为关键、重要、一般区域。

关键区域：主梁、前缘边粘接角区域、根部、后缘UD区域 。

重要区域：腹板、根部到叶片总长三分之一处壳体区域(含根部加强过渡区域)。

壳体

根部加强过渡区域

一般区域：叶片总长三分之一处到叶尖壳体区域。

根部加强过渡区域

壳体

后缘UD区域

主梁

前缘边粘接角区域

根部区域

  - 质量缺陷处理

监理人员按照公司《风电工程设备监理大纲》要求的见证项目驻厂检验，发现质量问题后及时通知叶片制造厂相关部门，督促其进行处理并制定预防措施。

针对不同等级的叶片质量缺陷，处理措施如下：

| 质量缺陷 | 处理措施 |
| --- | --- |
| 一般缺陷(一级) | 由叶片制造厂记录后直接进行维修，监理人员对维修效果进行确认 |
| 重大缺陷(二级) | 由叶片制造厂记录后开具不合格处理单，监理人员对处理方案进行审查，对维修效果进行确认 |
| 严重缺陷(三级) | 由叶片设计单位对处理方案进行评审后报监理单位进行评审，最终报业主单位确认处置方案。 |

  - 质量缺陷等级划分

6.1 主材

| 序号 | 缺陷类型 | 判断标准 | 缺陷描述 | 缺陷级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主材材质性能与相关标准要求不符 | 是/否 | 树脂、玻纤、芯材、结构胶、油漆使用品牌不符合协议或机械性能与设计存在偏差 | 三级 |
| 2 | 主材材质性能与相关标准要求不符 | 是/否 | 树脂、玻纤、芯材、结构胶、油漆物理性能偏差及一般外观偏差 | 二级 |

6.2 叶片壳体缺陷分级

| 序号 | 缺陷类型 | 判断标准 | 缺陷描述 | 缺陷级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体内部 褶皱(高宽比作为打磨前预判，最终以层数作为判定) | 褶皱高宽比Q(褶皱度)、涉及层数N褶皱长度≤300mm | Q≥0.10，N≥10(或超设计布层的1/3) | 三级 |
|  |  |  | 0.10>Q≥0.05，10＞N≥5 | 二级 |
|  |  |  | Q<0.05，N＜5 | 一级 |
|  | 壳体外部褶皱(高宽比作为打磨前预判，最终以层数作为判定) | 布层高宽比Q褶皱层数N 褶皱长度≤300mm | Q≥0.08，N≥10(或超设计布层的1/3) | 三级 |
|  |  |  | 0.08>Q≥0.04，10＞N≥5 | 二级 |
|  |  |  | Q＜0.04，N＜5 | 一级 |
|  | 壳体褶皱 | 褶皱长度L(mm) | L＞300(对应以上缺陷描述) | 对应以上缺陷级别升一级 |
| 2 | 壳体发白/气泡 | 影响层数N | N≥10(或超设计布层的1/3) | 三级 |
|  |  |  | 10>N≥5 | 二级 |
|  |  |  | N<5 | 一级 |
| 3 | 壳体干纱 | 干纱层数N 面积S(mm²) | N≥10(或超设计布层的1/3) | 三级 |
|  |  |  | 10>N≥5 | 二级 |
|  |  |  | N<5 | 一级 |
|  |  | 夹层干纱层数N | 叶根夹层干纱N≥5 | 三级 |
|  |  |  | 叶根夹层干纱N＜5， | 二级 |
| 4 | 壳体隔离性杂物 | 影响层数N，杂物面积S(cm²) | N≥10(或超设计布层的1/3)，S≥600 | 三级 |
|  |  |  | 10>N≥5 | 二级 |
|  |  |  | N<5，S<600 | 一级 |
| 5 | 芯材接缝或缺块 | 缝隙或缺块宽度b(mm) 累计长度L(mm) | b≥10，L≥1000 | 三级 |
|  |  |  | 10<b≥5，1000＞L≥500 | 二级 |
|  |  |  | 3＜b≥5，L＜500 | 一级 |
| 6 | 壳体芯材过热导致焦化 | 焦化面积S(m²) | S≥1/3单面壳体表面积 | 三级 |
|  |  |  | 1/3单面壳体表面积＞S≥3 | 二级 |
|  |  |  | 3＞S | 一级 |
| 7 | 分层 | 分层层数N，分层长度L(mm) | N≥10或涉及芯材损伤 | 三级 |
|  |  |  | 10＞N≥5或N≤5，L≥300 | 二级 |
|  |  |  | N≤5，L＜300 | 一级 |

6.3 叶片主梁缺陷分级

| 序号 | 缺陷类型 | 判断标准 | 缺陷描述 | 缺陷级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主梁弦向褶皱(高宽比作为打磨前预判，最终以层数作为判定) | 主梁褶皱高宽比Q,褶皱涉及层数N | Q>0.08， N≥7(或超设计布层的1/3) | 三级 |
|  |  |  | 0.08>Q≥0.03，7>N≥3 | 二级 |
|  |  |  | Q<0.03，N<3 | 一级 |
| 2 | 主梁干纱 | 干纱层数N(主梁一侧缺陷,涉及宽度≥主梁宽度3%) | N≥7或夹层干纱≥4 | 三级 |
|  |  |  | 7>N≥3或夹层干纱＜3 | 二级 |
|  |  |  | N＜3 | 一级 |
| 3 | 主梁表层发白 | 发白层数N(主梁一侧缺陷,涉及宽度≥主梁宽度3%) | N≥7 | 三级 |
|  |  |  | 7>N≥3 | 二级 |
|  |  |  | N<3 | 一级 |
| 4 | 主梁切伤/折伤 | 损伤影响层数N(主梁一侧缺陷,涉及宽度≥主梁宽度5%) | N≥7 | 三级 |
|  |  |  | 4≤N＜7 | 二级 |
| 5 | 主梁尺寸偏差 | 宽度方向超差L1(mm)，长度方向超差L2(mm) | L1≥8，或L2≥150 | 三级 |
|  |  |  | 8＞L1≥3，或150＞L2≥50 | 二级 |
|  |  |  | L1＜3，或L2＜50 | 一级 |
| 6 | 主梁定位 | 主梁定位超差L(mm)(检查工装) | L≥10 | 三级 |
|  |  |  | 10＞L≥3 | 二级 |
|  |  |  | L＜3 | 一级 |

6.4 叶片腹板缺陷分级

| 序号 | 缺陷类型 | 判断标准 | 缺陷描述 | 缺陷级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹板表层发白/气泡 | 在非粘接面面积S1(m²)、在粘接面面积S2(m²) | S1≥5或1/3单面腹板表面积，S2>1 | 三级 |
|  |  |  | 5>S1≥3或1>S2≥0.5 | 二级 |
|  |  |  | S1<3或S2<0.5 | 一级 |
| 2 | 腹板折伤 | 折伤长度L(mm) | L≥3000 | 二级 |
|  |  |  | L<3000 | 一级 |
| 3 | 芯材接缝 | 缝隙b(mm) 累计长度L(m) | b≥5，L≥3 | 二级 |
|  |  |  | b≥5，L<3 | 一级 |
| 4 | 腹板芯材与玻璃钢分层 | 分层面积S(m²) | S≥5或1/3腹板单面表面积 | 三级 |
|  |  |  | 5>S≥3 | 二级 |
|  |  |  | S<3 | 一级 |
| 5 | 腹板芯材因过热导致焦化 | 焦化面积S(m²) | S≥5或1/3腹板单面表面积 | 三级 |
|  |  |  | 5>S≥0.5 | 二级 |
|  |  |  | S<0.5 | 一级 |
| 6 | 腹板偏移 | 弦向方向超差B(mm) | B≥25或偏出主梁边缘 | 三级 |
|  |  |  | 25>B≥10 | 二级 |
|  |  |  | B＜10 | 一级 |
| 7 | 未固化 | Tg值 | Tg＜70℃(由于胶液配比错误导致) | 三级 |

6.5 合模缺陷分级

| 序号 | 缺陷类型 | 判断标准 | 缺陷描述 | 缺陷级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构胶开裂 | 开裂连续长度L1，累计长度L2 (mm) | L1≥800或L2≥2000 | 三级 |
|  |  |  | L1<800或L2<2000 | 二级 |
| 2 | 缺胶 | 前缘缺胶宽度D(mm)，连续长度L(mm)，累计长度L2(mm) | D≥25，L≥500；或L2≥1500 | 三级 |
|  |  |  | D≥25，500＞L≥100；或500≤L2＜1500 | 二级 |
|  |  |  | D＜25，L＜100；或L2＜500 | 一级 |
|  |  | 后缘、腹板缺胶宽度D(mm)，连续长度L(mm),累计长度L2(mm) | D≥25，L≥300；或L2≥1000 | 三级 |
|  |  |  | D≥25，200＞L≥80或500≤L2＜1000 | 二级 |
|  |  |  | D＜25，L＜80或L2＜500 | 一级 |
| 3 | 结构胶厚度超差 | 超差厚度h(mm)，累计长度L(m) | h≥5，L≥3 | 三级 |
|  |  |  | 3＜h＜5，L≥3 | 二级 |
|  |  |  | h≤3，L<3 | 一级 |
| 4 | 壳体合模弦向错位 | 错位L(mm) | L≥5，长度大于3m | 三级 |
|  |  |  | 3≤L＜5 | 二级 |
| 5 | 粘接胶多余 | 是/否会在后期运行过程中掉落 | 是 | 二级 |
| 6 | 未固化 | 配比错误/混合不均 | 脱模前Tg＜70℃ (结构胶由于胶液配比错误导致) | 三级 |
| 7 | 修型切割损伤 | 切割损伤层数N | N≥10 | 三级 |
|  |  |  | 5≤N＜10 | 二级 |
| 8 | 补强气泡分层 | 气泡任意长度L(mm) 气泡分层直径D(mm) | L≥20，1m长度内≥5个；或D≥30 | 一级 |
| 9 | 补强缺陷 | 褶皱 滑移 | 褶皱高宽比Q≥0.10，h≥5mm | 一级 |
|  |  |  | 补强滑移L≥20mm | 一级 |
| 10 | 螺栓孔壁厚超差 | 内、外壁厚超差 L(mm) | L≥10(累计5个螺栓孔) | 三级 |
|  |  |  | 10>L≥5 | 二级 |
|  |  |  | 5>L≥1 | 一级 |
| 11 | 螺栓孔位置度 | 位置度a(mm) | a≥1 | 三级 |
|  |  |  | 1>a≥0.7 | 二级 |
|  |  |  | 0.7>a≥0.5 | 一级 |
| 12 | 叶根端面平面度 | 平面度a(mm) | a＞0.5 | 二级 |

6.6 后处理缺陷分级

| 序号 | 缺陷类型 | 判断标准 | 缺陷描述 | 缺陷级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶片避雷系统异常 | 电阻R | 电阻超出100mΩ，导线导通 | 二级 |
|  |  |  | 导线不通或连接方式有松脱风险 | 三级 |
| 2 | 切割、打孔烧糊 | 烧糊层数N， 面积S | 因过热造成局部烧糊，此缺陷等同于壳体干纱缺陷，按壳体干纱标准划分 | 参照对应缺陷分级标准 |
| 3 | 油漆缺陷 | 是/否 | 附着力＜5MPa | 三级 |
|  |  |  | 油漆流挂 | 一级 |
|  |  |  | 油漆针孔 | 一级 |
|  |  |  | 油漆橘皮 | 一级 |
|  |  |  | 刮伤 | 一级 |
| 4 | 腻子缺陷 | 是/否 | 针孔、鼓包、色差、未固化 | 一级 |
| 5 | 叶根限位开关(如果有) | 是/否 | 开关位置不符合协议要求 | 三级 |
| 6 | 零刻度牌 | 是/否 | 不符合技术协议要求 | 二级 |
| 7 | 配重 | 超差 | 叶片重心、重量不符合技术要求 | 二级 |
|  |  |  | 套内叶片质量矩不符合技术要求 | 二级 |
| 8 | 标志 | 标志位置 | 重心、起吊点、航空标志位置错误 | 二级 |
| 9 | 后缘厚度超差 | 超差百分比f 累计长度L(m) | f>10%，L≥5(实际操作严格于结构胶厚度规定标准) | 三级 |
|  |  |  | 10%>f>5%，5>L≥1 | 二级 |
|  |  |  | f<5%，L<1 | 一级 |
| 10 | 内部清洁 | 是/否 | 叶片型腔内含有多余结构胶或者其他不属于叶片本身的东西 | 二级 |

附件五 《塔架及附属设备技术要求》

塔架及附属设备技术要求

第一部分 通用部分

- 总则

- 目的

为了避免风电机组塔架生产商在原材料选用、生产工艺制定、检验手段选择等方面存在差异，保证风电机组塔架的生产质量和随后运行的安全性，特编制本要求。本要求的制定，统一了塔架的通用技术要求，规范了本公司对塔架的订货和验收管理。

- 技术标准

下列标准和规范中的条款通过本要求的引用而成为本要求的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改(不包括勘误)或修订版均不适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本适用于本要求。未涉及之处按国家标准执行。

塔架材料牌号原设计为国外材料；参照相应的原设计国外标准执行；

塔架材料牌号原设计为国内材料；参照相应的原设计国内标准执行；

塔架材料牌号原设计为国外材料变更为国内材料，参照相应的国内标准执行，但重要性能指标参照相应的原设计国外标准执行。
本要求中没有特别引用的标准可按下列标准执行

- GB/T 222    	钢化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差

- GB/T 223    	钢铁及合金化学分析方法

- GB/T 228    	金属拉伸实验方法

- GB/T 229    	金属材料夏比摆锤冲击试验方法

- GB/T 1591   	低合金高强度机构钢

- GB/T 10561  	钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微镜检验法

- GB/T 6394   	金属平均晶粒度测定方法

- GB 5313     	厚度方向性能钢板

- JB 4726     	压力容器用碳素钢和低合金钢锻件

- JB/T 4730   	承压设备无损检测

- EN 10025-3  	热轧结构钢 第3章 可焊性细晶正火控轧结构钢技术条件

- NB/T31001   	风电机组筒形塔制造技术条件

- GB/T19072   	风力发电机组塔架

注：以上规范均以最新版本执行！

如果某项标准或规范在本技术要求中未作规定，或投标人采用其他标准或规范，则投标人应详细说明其采用的标准或规范，并向招标人提供其采用标准或规范的中文版本。只有当其采用的标准或规范高于本技术要求时，投标人采用的标准或规范才能被招标人认可。

招标人在本要求中提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供满足本要求所列标准的高质量产品以及相关服务，对国家有强制性标准要求的，投标人必须满足要求，投标人执行的标准与本要求所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

- 要求澄清

本要求与相应的主机供应商提供的塔架技术要求同时适用，当本要求与其它规范不一致，或对本要求有疑问、冲突或者要求不能满足时，投标人须立即以书面形式通知招标人，所有问题必须在本要求规定时间内以书面形式向招标人澄清。

- 工作语言

投标人和招标人(包括与本项目涉及的其他中方机构)之间的所有文件及信件以中文为准。无论何时需要对合同条款进行编写、标注也应使用中文，如必须使用中英文对照文本，则以中文为准。由检测检验机构提供的证明文件除了附带的外文版本外，须另附中文版本，并以中文为准。

- 计量单位

所有技术资料和表格，所有图纸和所有仪器均应使用国际标准计量单位制。

- 技术偏差

各投标人如未对本要求书提出书面偏差，将认为投标人生产的设备符合要求和标准的要求。任何偏差(无论多少)都必须清楚地表示在招标文件技术附录A中附表A.1的“技术偏差表”中。

- 检验与验证

对于塔架制作和焊接，招标人有权进行各种检验/检测及验证，例如审核焊接工作的质量管理体系，产品制造过程中的检查，文件的审核等，验证的重点根据投标人具体情况确定。

未经招标人书面同意，投标人不能将合同规定的责任或工作内容进行转包或分包。如果有转包/分包工作，应通知转包/分包单位，招标人在任何时候和情况下都有权进入转包/分包单位进行各种检验/检测及验证工作。

- 文件保存

为保证招标人能够在任何时候都能验证本要求的文件，要求投标人将技术文档等至少要保存10年，在这期间，招标人需要时，投标人应无偿提供。

- 投标响应

原则上招标文件中提出的所有技术要求，投标人应完全响应，并在投标文件中详细标明。详见招标文件附件中技术附录A中的“投标响应记录表”。

- 投标人基本要求

- 投标人资质要求

投标人资质要求如下：

- 根据ISO 9001或其他相应标准建立质量管理体系并充分、有效的运行；

- 取得相关认证机构ISO 9001认证证书；

- 取得压力容器制造许可证，ASME证书或相应证书；

- 保证在自己的组织内部满足本要求；

- 保证在合作单位内满足本要求；

- 要保证各车间熟悉本要求。

- 投标人人员要求

投标人应有足够的技术、检测等满足产品生产特性要求的人员储备能力，制定详细的施工组织措施，确保生产过程保质保量完成。

- 质量责任人要求

投标人须指定项目质量责任人。对质量责任人要求如下：

- 熟悉本要求；

- 确保质量检验中每一个环节的正确执行；

- 确保在任务执行过程中，操作人员具有相应的资质证，并按照指定的相关工艺和操作步骤进行操作，操作者的技术要足够熟练，能够按要求的工作任务正确完成和管理；

- 保证所用的工艺步骤正确执行，同时让操作者签字；

- 如果需要，有权停止生产；

- 确保所需无损检测规范的编制和正确地贯彻执行；

- 确保把无损检测规范、检测方法和操作步骤提供给招标人相关人员进行审核；

- 保证对无损检测人员进行必要的培训、考试，需具有无损检测II级证书；

- 保证在检测过程中有一位具有III级证书的人员对其他无损检测人员的工作连续进行评估和审核；

- 确保设备标定的指导文件正确执行，确认出具的设备标定证书符合相关文件要求。

- 焊接生产主管要求

投标人应至少指定一名焊接生产主管，负责及时向焊接人员提供必要的工艺规范和工作指令，以保证焊接工作正确执行和管理。焊接生产主管应有足够的权力采取必要的行动来保证焊接工作按本要求的要求执行。

焊接生产主管应具备足够的专业技术知识，由以下资格之一的人员可以担任焊接生产主管：

- 欧洲焊接工程师(EWE)；

- 符合AS/NES 1554.5的焊接生产管理人员

- 符合中国锅炉压力容器或同等相关标准要求的焊接工程师。

- 焊工要求

所有焊工和焊接操作工应取得相应焊工证书，且符合EN281、EN1418、AWSD1.1、ASMEIX、AS/NES1554.5相关标准要求，并且只能在相应证书规定的焊接工作范围内进行工作。

- 无损检测人员要求

1) 无损检测负责人

投标人要确保在其组织机构中指定一名无损检测人员，来负责无损检测活动并作为有关无损检测方面和招标人的联系人。

投标人应有持III级证书无损检测人员，如果III级人员是塔架厂的员工，无损检测负责人和III级人员应是同一个人。

由III级无损检测人员编制符合产品要求所需要的无损检测工艺，或验证可以采用的已有的工艺(III级人员应在无损探伤检测工艺上签名并使无损检测活动文件化)；

向无损检测人员和组织机构中相关人员提供无损检测方法的指令和知识；

执行培训、检验和验证I级、II级人员；

验证校准设备，如编制校准说明或审核外部校准的文件；

通过文件化的审核，验证工厂的无损检测是按相关要求执行的。

2) 其他无损检测人员

执行产品外观检验、超声波检验、磁粉检验和射线检验人员满足下列资格证书体系：

根据检测方法，相应标准取得相关权威单位的资格证书；

根据工作性质，各级检测人员要有相应的资格证书；

相应的检测工作要在具有III级证书人员的指导下进行，由具有II级或III级证书的人员对检测进行评估和出具报告，检测操作工作由具有II级证书的人员完成。

- 设备能力要求

- 生产设备要求

- 对工作中所有必须的和合适的设备应是完好可用的，有缺陷的设备不能使用。应提供有关焊接产品的设备清单，清单应标识出重点设备单独的性能参数，如：切割设备、卷板设备、起吊设备、车间能够处理的部件的尺寸、机加工和自动焊设备的能力；

- 设备应通过每种型号近似的数量来列入清单；

- 设备的加工能力要满足相关产品特性的要求；

- 有文件化的设备管理要求，在生产过程中使用的生产和测量设备都要经过符合要求并经过权威部门校验与标定；

- 对关键大、精、稀设备要有日常预防性维护保养制度并严格执行。

- 无损检测设备要求

投标人要保证无损检测设备按照相关标准由权威部门进行校验和标定，并取得标定报告，在提交文件清单时一并提交。

- 辅助设备配置要求

除以上严格要求的各主要设备外，投标人应根据自身情况配置相关辅助生产设备，确保合同设备的严格生产，投标人应详细填写技术附录A中附表A.2辅助设备配置清单。

- 生产能力要求

投标人应真实、准确填写技术附录A中附表A.4生产基地产能记录表，明确投标人最大生产能力、已排产生产能力、剩余生产能力等信息，如有分公司情况，应在本表中明确说明本项目生产场地的生产能力情况。

- 投标人综合实力说明

各投标人均需客观、真实的填写招标文件技术附录A中附表A.5的“投标人综合实力一览表”中各项内容供招标人进行审核确认。

- 技术要求

- 一般要求

塔架的设计图纸和制造技术要求文件由招标人提供，投标人应严格按照塔架图纸和有关技术文件的要求进行加工制造，同时还要按照这些技术要求进行测试以证明其产品满足要求，塔架制造商可以根据自已对图纸的理解，在开标前提出合理化建议，以降低制造成本和使之更符合国内实际使用情况，这些合理化建议以书面形式邮寄或传真至项目公司，或在标前答疑、澄清阶段进行说明，项目公司对于这些合理化建议将给予充分重视，并在评标时以澄清文件的形式予以考虑，如果有分包内容，必须经招标人认可。

制造技术要求请按照塔架设计图纸和制造质量要求文件执行。投标人在塔架制造、防腐、外购件过程中，应充分考虑自然条件，如沙尘、潮湿、温差大、盐蚀等因素，严格按照风机厂家的防腐规范执行。

其它未尽事宜按现行相关国家标准执行，在招标人的组织下由塔架供应商按照附件和主机供应商单位共同协商，在合同签订后，不得产生额外费用。

- 原材料选择

- 板材、法兰等原材料选择

塔架制作所用原材料必须符合招标人提供的图纸技术要求。

筒体板材只能使用高级优质、热轧低合金高强度结构钢；所有法兰均采用整体锻件制造。为保证塔架的安全稳定使用，材料选用等级按照与理论计算结果高一等级进行要求，且化学成分及各项力学性能符合 GB/T1591和GB/T5313中的各项要求。塔架原材料选用推荐表详见表3-1，原材料板材厚度公差要求详见表3-2 。塔架原材料选用详见招标文件技术附录A中附表A.6的原材料选用记录表。

表3-1原材料选用推荐表

| 部件 |  | 材料 |  | 公差要求 | 备注 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低温机型 | 常温机型 |  |  |  |
| 塔 架 | 筒体 | Q345E | Q345C/Q345D | GB709-2006 |  |  |
|  | 法兰 | Q345E-Z35 | Q345E-Z25 | 详见图纸 | 整体锻件制造 |  |
|  | 门框 | Q345D-Z35 | Q345E-Z25 | GB709-2006 | 正火状态交货 |  |
|  | 梯子平台等附件 | Q235A/B | Q235A/B |  |  |  |
| 锚栓笼 | 含全部附件 | Q345E-Z35 | Q345E-Z25 | 详见图纸 | 整体锻件制造 |  |
|  |  | Q345E | Q345D | GB709-2006 |  |  |
|  |  | Q345E-Z35 | Q345E-Z25 | GB709-2006 |  |  |
|  | 支撑件钢板 | Q235B/C | Q235B/C | GB709-2006 | 满足现场及图纸要求 |  |
| 油漆 | 底漆 |  |  |  |  |  |
|  | 中间漆 |  |  |  |  |  |
|  | 面漆 |  |  |  |  |  |

表3-2 EN10029-2010厚度公差要求

| 钢板厚度(t)mm | A 级 |  | B 级 |  | C 级 |  | D 级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
| 3≤t<5 | -0.3 | +0.7 | -0.3 | +0.7 | 0 | +1.0 | -0.5 | +0.5 |
| 5≤t<8 | -0.4 | +0.8 | -0.3 | +0.9 | 0 | +1.2 | -0.6 | +0.6 |
| 8≤t<15 | -0.5 | +0.9 | -0.3 | +1.1 | 0 | +1.4 | -0.7 | +0.7 |
| 15≤t<25 | -0.6 | +1.0 | -0.3 | +1.3 | 0 | +1.6 | -0.8 | +0.8 |
| 25≤t<40 | -0.7 | +1.3 | -0.3 | +1.7 | 0 | +2.0 | -1.0 | +1.0 |
| 40≤t<80 | -0.9 | +1.7 | -0.3 | +2.3 | 0 | +2.6 | -1.3 | +1.3 |
| 80≤t<150 | -1.1 | +2.1 | -0.3 | +2.9 | 0 | +3.2 | -1.6 | +1.6 |
| 150≤t<250 | -1.2 | +2.4 | -0.3 | +3.3 | 0 | +3.6 | -1.8 | +1.8 |
| 250≤t<400 | -1.3 | +3.5 | -0.3 | +4.5 | 0 | +4.8 | -2.4 | +2.4 |

一、筒体板材要求：

塔架用所有板材表面不允许有任何缺陷，比如麻点、裂纹、皱折、贴边等，不允许采用补焊的方法修补。

塔架及基础板材的订货可参照国内标准NB/T47013-2015 或者欧洲标准SEL072 执行，并分别满足以下要求：

筒体钢板要求I级探伤板，符合NB/T47013-2015 I级要求，原材料进厂后按照炉号、批次进行复验，复验数量为不同炉批号的10%进行100%的复验，如有一张板不合格，必须每张板都进行复验。

二、法兰材料要求

法兰锻件应符合JB/T 11218-2011要求。

锻件用钢原料应采用炉外精炼，真空脱气的钢锭，不得使用连铸板坯。

三、门框材料要求

门框板材和法兰板材进行100%双面超声波检验，并符合探伤标准等级要求；或者按照国家标准NB/T47013-2015 I级要求进行复验；

门框板材要求正火交货状态，并提交热处理报告；

为保证制作全程可追溯性，每块钢板上必须标记有以下信息(不限于)：炉批号、件号、材质和质量等级等。

四、其他板材要求

平台面板、外爬梯踏板、翻盖板等花纹钢板所用花纹形状允许自选，但必须各自统一。

- 焊接材料选择

焊接材料(焊条、焊丝、焊剂等)选用等级分别根据 GB/T 8110、GB/T3429和 GB/T12470 标准选用。焊接材料牌号选用参照表3-5 焊接材料选用推荐表执行。焊接材料选用详见招标文件技术附录A中附表A.7焊接材料选用记录单。

表3-5 焊接材料选用推荐表

| 钢 种 | 牌号 | 焊条电弧焊 |  | 埋弧焊 |  |  |  | 气体保护焊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 焊条 牌号 | 焊条 型号 | 烧结焊剂与 配用焊丝 |  | 熔炼焊剂与 配用焊丝 |  | 实芯 焊丝 | 保 护 气 体 | 药 芯 焊 丝 | 保 护 气 体 |
|  |  |  |  | 烧结 焊剂 | 配用 焊丝 | 熔炼 焊剂 | 配用 焊丝 | ER49-1 |  |  |  |
| 碳 素 钢 | Q235A、B | J422 | E4303 | ／ | ／ | HJ431 | H08A H08MnA | ER50-2 ER50-6 ER50-7 | CO2 或 CO2 +Ar2 | E501T-1 | CO2 |
|  | Q235C、D | J426 J427 | E4316 E4315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低 合 金 钢 | Q345C | J506 J507 | E5016 E5015 | SJ101 | H10Mn2 H08MnA | HJ431 HJ350 | H08MnA H10Mn2 |  |  | E501T-1 E501T-5 E501T-6 |  |
|  | Q345D | J506 J507 J506H J507RH | E5016 E5015 E5016-1 E5015-G |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q345E | J507RH J507TiB | E5015-G | SJ101 | H10Mn2 H08MnA | ／ | ／ | ／ | ／ | E501T-1 L/5L/6L |  |

焊接材料(焊条、焊丝、焊剂等)选用等级根据母材标准选用，且不得低于一等品。所有焊接材料和金属(如焊条，气体保护焊丝)的质量必须进行检验。焊接材料的屈服强度、延伸率、低温冲击值等应满足相关要求。焊接材料的要求取决于焊接母材，焊缝和热影响区的性能不能低于母材。所选用的全部焊接材料必须出具质量合格证、相应的材料数据表、机械性能报告等。

- 原材料入厂检验及第三方复验

原材料入厂后，塔架制造商必须对原材料(包括筒体、法兰、门框、焊材等)进行详细的质量文件审查和材料复验。

文件审查：塔架所用的所有原材料(筒体，法兰，门框和焊接材料等)要求有完整的产品出厂证明，塔架筒体、法兰和门框材质必须具备质量证明书原件或加盖供材单位检验公章的有效复印件(钢厂注明“复印件无效”时等同于无质量证明书 )。

复验要求：塔架本体用板材入厂需要进行化学成分、力学性能复验，按照GB/T1591、GB/T700 和GB5313进行验收；

门框板材必须逐张复验，并按照相关标准进行化学成分、力学性能和UT复验；

法兰进行100%的UT，MT，化学成分、力学性能等复验；

厚度大于30mm的板材需要根据SEP1390做焊接弯曲试验，检验母材及热影响区对裂纹的承受能力。同一炉批号、同一热处理方式、同一规格为一个试验单元，每一个试验单元均需作焊接弯曲试验；

投标人应按法兰锻造批次提供试样送交有资质第三方进行化学成分、力学性能复验，合格后方可使用；

塔体、门框钢板必须全部按炉号取样送交有资质第三方进行化学成分复检，按批号取样送交有资质第三方进行力学性能复验。

第三方复验的所有费用包括在合同总价之中。

- 文件记录

原材料验收检查及第三方复验报告必须至少包括以下内容：

- 材料数据

- 材料质量合格证

- 熔炼分析数据

- 化学分析报告

- 拉伸试验数据

- 弯曲试验

- 低温冲击试验报告

- 探伤报告

- 热处理报告

- 超声波检测证明

法兰、筒体和门框的化学成分和力学性能检测，必须由有资质的独立于制作厂家的第三方出具检验报告，取样需经现场监理工程师见证。

- 塔架加工制造

- 塔架制造工艺流程

基础筒节：原材料入厂检验→材料复验→数控切割下料(包括开孔)→尺寸检验→加工坡口→卷圆→组焊纵缝→校圆→100%UT检测。

基础下法兰：原材料入厂检验→ 材料复验→ 数控切割下料→ 法兰拼缝焊接→ 拼缝100%UT检测→焊缝热处理→将拼缝打磨至与母材齐平→校平→拼缝再次100%UT检测→加工钻孔→与筒节焊接→角焊缝100%UT检测→校平→角焊缝100%磁粉检测。

基础上法兰：外协成品法兰→入厂检验及试件复验→与筒节组焊→100%UT检测→平面检测。

基础段组装：基础上法兰与筒节部件组焊→100UT%检测→平面度检测→划好分度线组焊挂点→整体检验→喷砂→防腐处理→包装发运。

- 板材切割

- 氧乙炔炬切割。不允许手工切割或者手工开坡口，钢板(包括筒体和门框)切割表面必须符合EN ISO 9013规定的IA级要求。

- 如果在筒体上切割和打印标记，必须处理切口和切口旁边表面损坏和硬化的区域，直至没有凹口和裂纹。必须除去切口表面边缘的飞边毛刺。

- 打孔。通孔，盲孔，螺栓孔和铰丝孔的外边缘必须倒角。孔周围处不能有飞边毛刺。

- 增强孔(椭圆孔)必须用火炬切割，必须除去所有可见的凹槽和切痕，孔周围不能有任何缺口或者槽口，不允许堆焊修复。

- 塔架焊接

- 焊接工艺

在开始焊接工作之前，投标人必须制定一个详细的、合适的塔架焊接工艺规程(WPS)。

投标人必须按照NB/T47014-2011＜承压设备焊接工艺评定＞进行焊接工艺评定。焊接工艺评定合格后，依据认可的焊接工艺规程编制作业指导书。

焊接作业指导书和焊接工艺评定报告中必须给出详细的焊接信息，内容包括但不限于以下信息：

- 焊接工艺

- 焊接方法

- 焊接位置

- 焊后热处理

- 坡口几何形状和详细信息(根部间隙，焊缝的根部面，连接角等)

- 电特性

- 原材料

- 用到的焊接材料，焊接材料的分类等详细信息

- 用到的技术要求等

施焊塔架同时，要求制作筒体纵焊缝焊接试板，产品焊接试板的制备符合JB4744标准。不同厚度，不同热处理，不同炉号的板材都要制作焊接试板。焊接试板要求做低温冲击试验，冲击功满足GB/T1591标准要求。

焊接试板允许以批代台，10台为1个批量，每10台须选首台做产品焊接试板。焊接试板检验项目按JB4744《钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验》中的规定执行。如一块试板不合格，应加倍制作试样进行复验并做金相试验，如果仍不合格应恢复逐台制作产品焊接试板，直至连续制造同钢号，同焊接工艺，同热处理规范的产品焊接试板，测试数据全部合格为止。

- 焊接准备

焊接准备工作需满足JB/T4709钢制压力容器焊接规程要求。

根据GB/T12467.2《焊接质量要求 金属材料的熔化焊 第二部分：完整质量要求》的规定，投标人必须制定并实施适宜的生产计划，并提供给用户审核。详见招标文件技术附录A中附件A.8生产进度计划表。

- 焊接条件

- 对于筒体、法兰及门框等焊接工作的操作者，应为锅炉压力容器相应焊缝型式的持证焊工，且保证持证焊工至少20人以上，投标人应保证所有焊接工作严格按照焊接规范操作，确保焊接工作的可追溯性；

- 焊接环境温度应＞0℃(低于 0℃时，应在坡口两侧 100mm 范围内加热到 15℃以上)，相对湿度＜90%；

- 对于板厚≥30mm 时，应做焊前预热，预热区域为焊缝每侧距焊缝中心不小于2倍板厚；如果需要对焊缝进行焊后局部热处理，应进行工艺评定，且热处理后，不应降低母材机械性能；

- 特殊情况需露天作业，出现下列情况之一时，须采取有效措施，否则不得施焊：

a)  风速：气体保护焊时＞2m/s；其它方法＞10m/s；

b)  雨雪环境；

c)  焊接环境温度＜0℃；

d)  相对湿度＞90%。

- 塔架焊接

投标人必须具有必要的设施以保证正确、专业地进行焊接工作。包括防风雨的工作场地、专业作业人员、满足生产的设备和机器、科学合理的施工方法、图纸要求的材料等级等，装配、检查和焊接部件使用的设备必须经过标定并保证精度。部件的所有焊接工作必须由持有相关专业操作证书的人员进行操作，确保人、证统一。

焊接检查工作必须有符合GB/T9445认证无损探伤检测II级及以上并独立于制作厂家的第三方工作人员进行，或者由一个独立于制作厂家的外部检查员(符合JB/T4730-2005，Ⅱ级及以上要求的焊接质量检查工程师)进行。焊接作业主要分为焊接前检查、焊接过程中检查以及焊接后检查。

第三方复验的所有费用包括在合同总价之中。

筒节焊接：

- 对接纵缝及对接环缝应采取双面熔透焊，内壁焊接完毕后，外壁清根露出焊缝坡口金属后再焊，塔架筒体部分不允许存在纵向拼接；

- 单个筒节只允许有一道纵焊缝，相邻筒节的纵焊缝应相错180º；

- 筒节纵、环焊缝不允许有裂纹、夹渣、气孔、漏焊、烧焊、未熔合等缺陷；

- 塔架筒体相邻筒节的纵焊缝应相错 180º，筒节纵缝应避开塔架内直爬梯安装区域(门洞所在筒节及相邻筒节纵缝可不受直爬梯安装区域限制)；

- 塔架门框与相邻筒节纵缝应相互错开，门框所在筒节其纵缝和圆心的连线与门框中心线间的夹角应≥45°，与门框所在筒节相邻的上方第二节筒节纵向焊缝与门框中心线相错不小于90º。

- 单个筒节任意切断面圆度公差应为 Dmax-Dmin≤5‰D，如图1所示：

筒体任意局部表面凸凹度，应符合表3-6要求。

表3-6 筒体任意局部表面凹凸度偏差表

单位为毫米

| t | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | >30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dL | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| dx | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

筒节对接纵向钢板的翘边误差，如图3所示，应符合表3-7要求。

表3-7 筒节对接纵向钢板翘边偏差表

单位为毫米

| t | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | >30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dL | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| dx | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

筒节与筒节对接均采用外边对齐，未对齐错边量偏差，应符合表3-8要求。

表3-8 筒节对接错边量偏差表

单位：毫米

| t | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | >30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dx | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

- 整段筒节两端面平行度和同轴度满足图纸要求，且必须进行相关检测与修正，同时进行详细记录。

塔架法兰与筒体的焊接：

- 法兰进行整体锻件锻造制作；

- 法兰形位公差满足图纸要求；

- 塔架法兰与筒节焊合时，应将筒节纵焊缝置于法兰的相邻两螺栓孔之间；

- 筒体及法兰焊接采用埋弧自动焊或更高要求的其他焊接方法；

- 法兰组焊及筒体与法兰焊接应采用充分的消除应力措施和防止焊接变形措施。

门框焊接：

门框焊接时，门框和焊接筒体两个部件都必须充分预热。

(1) 塔架门框与筒体焊接应在法兰焊合后进行， 塔架门框与筒体的焊接采用手弧焊或气体保护焊，焊缝全熔透，焊缝表面应光滑、平整、无漏焊、烧穿、裂纹、夹渣等缺陷。

(2) 塔架门框中线与相邻筒节纵、环缝应相互错开，纵向焊缝与门框中线相错90º。

塔架附件焊接：

(1) 塔架附件的焊接在塔架主体完工后进行；

(2) 塔架附件焊接可采用手工电弧焊；

(3) 塔架附件的焊接位置不得位于塔架焊缝上；焊缝要求光滑平整，无漏焊、烧穿、裂纹、夹渣等缺陷；

(4) 塔架门要求与门框配做，门安装后门与门框的周边间隙应均匀，误差满足图纸要求。

- 焊后热处理

对于厚度大于30mm的钢板，焊缝局部需进行焊后热处理，焊缝每侧加热宽度不小于板材厚度的2倍，靠近加热区的部位应采取保温措施，使温度梯度不致影响材料的组织和性能，此外，具体焊后热处理方法应符合GB150-2011《压力容器》中相关规定。

- 焊缝检验及焊缝质量要求

- 焊缝外观检查

用肉眼或低于10倍放大镜检查；

所有对接焊缝、法兰与筒体角焊缝、门框与筒体角焊缝均为全焊透焊缝，焊缝外形尺寸符合图纸和工艺要求，焊缝与母材圆滑过渡，焊接接头的焊缝余高应趋于零值。

焊缝不允许有裂纹、夹渣、气孔、漏焊、烧穿、弧坑、未熔合、咬边等；焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、夹渣、未熔合及低于焊缝高度的弧坑；熔渣、外毛刺等应清除干净；焊缝外形尺寸超出规定值时，应进行修磨，允许局部补焊，返修后应合格；对于无具体要求的，按JB/T 7949有关规定执行。

- 无损检测

无损检测须在焊缝外观检验合格后进行；

焊缝无损检测均按承压设备无损检验标准JB/T 4730.2、JB/T 4730.3和JB/T 4730.4执行；

各部件焊缝均采用无损探伤检验，范围及要求见表3-9。

表3-9 探伤范围及要求

| 检测部位 | 执行标准：JB/T 4730.2、JB/T 4730.3、JB/T 4730.4 | 合格 级别 | 探伤方法、探伤比例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 超声波探伤 | 射线探伤 | 磁粉探伤 |
| 锚栓笼 |  | Ⅰ级 | 100% |  |  |
| 塔架纵、环缝 |  | Ⅰ级 | 100% |  | 100%(板厚>30mm) |
| T型接头 |  | Ⅱ级 | 100% | 所有T型接头 |  |
| 门框拼接焊缝 |  | Ⅰ级 | 100% |  | 100% |
| 法兰与筒体焊缝 |  | Ⅰ级 | 100% |  |  |
| 门框与筒体焊缝 |  | Ⅰ级 | 100% |  | 100% |
| 筒体环焊缝接头重叠部位 |  | Ⅰ级 | 100% |  | 100% |
| 与筒体焊接的承重附件 |  | Ⅰ级 | 按图纸执行 |  | 100% |
| 备注：与筒体焊接的承重附件包括但不限于平台支撑、吊耳、外爬梯与筒体连接耳板等承重大于50kg的焊接附件。 |  |  |  |  |  |

所有法兰和筒节、筒节与筒节的T型焊缝接头处均布片射探，每个“T”型接头射线探伤应布片两张，纵缝、环缝位置各一张，每张检测长度不小于300mm，每张底片均能清晰的反映T型接头部位焊缝情况。

锚栓笼与筒节的T型焊缝接头处根据JB4730均布片射探，要求布三张片，每条焊缝各一张，每张检测长度不小于300mm，级别II级，另外再选择焊缝最薄弱3-5处布片射探，级别II级。

- 焊接返修

经射线或超声检测的焊接接头，如有不允许的缺陷，应在缺陷清除后进行补焊，并对该部分采用原检测方法重新检查直至合格，进行局部探伤的焊接接头，发现有不允许的缺陷时，应在该缺陷两端的延伸部位增加检查长度，增加的长度为该焊接接头长度的10%，且不小于300mm，若仍有不允许的缺陷时，则对该焊接接头做百分之百检测。

当焊缝需要返修时，其返修工艺应符合焊接工艺要求，施焊时，应当具有详尽的返修记录。

焊缝同一部位的返修次数不宜超过两次。如超过两次，返修前应经投标人技术总负责人批准，返修次数、返修部位和返修情况应记入质量证明文件。

焊接返修应详细填写焊接返修记录单，至少应包含焊接缺陷描述、返修工艺等基本信息。

- 塔架试装检查与附件装配

- 塔架试装检查

塔架各段主体完工后应进行总体组对，并检测上、下法兰的平行度、同轴度，要求满足设计图纸要求。

- 塔架附件装配

塔架附件装配前应去除毛刺、飞边、割渣等；

门板装配应保证与门框贴合紧密，门锁挡块与门锁舌配合良好，确保塔架门开关自如。对于门挡边，如采用断续焊，防腐完成后，应用硅胶填补整条焊缝，同时需要保证密封性和美观性；

梯架支撑与直爬梯连接时应配合良好，贴合紧密，不允许出现支撑翘起、松动等现象，连接应牢固可靠。如采用安全滑轨，组对时不允许出现错边现象，应保持平整，确保安全滑块(防跌落装置)通过时顺畅，无阻滞；如采用钢丝形式，应保证钢丝具有一定的张紧度，且保证钢丝两端防松装置安装到位，钢丝不得与塔架爬梯直接接触，防止磨损；

塔架平台面板与平台支撑间在装配时应放置3-5mm厚橡胶垫，橡胶垫在装配时，方向应保持一致；

外爬梯焊接后需与塔架进行试装，要求配合良好，外爬梯不允许出现倾斜、翘曲等现象；

塔架门上的门插销需与门框上的插销孔试装，避免错位；

塔架进风孔应加装过滤装置，防止大风导致沙尘、石子等大颗粒物质进入塔架；

塔架门上方应加装防雨水倒灌装置；

塔架制作形位公差要求详见塔架制作图纸；

附件装配时，满足螺栓紧固力矩要求，要求具有防松、防锈等功能。

- 塔架涂装

风力发电机组暴露于腐蚀环境的实际情况，根据 ISO 12944-2 的要求，塔架的外表面属于腐蚀性类别：C5-M(海洋地区)和C4(内陆地区)，内表面属于腐蚀性类别C4(海洋地区)和 C3(内陆地区)。防腐保护等级满足ISO 12944-1 的要求。

- 总则

涂漆工作的执行和监督必须符合 ISO 12944-7的要求。必须严格满足涂层系统供货厂家技术产品参数表给出的要求。原则上适用防腐涂层系统制造厂的技术产品参数表，任何与其规定的偏差要事先获得油漆供货厂家的书面批准，并且使用的油漆要得到招标人的许可。在涂漆工作完成后，在交货前，必须将质量记录文件提供给招标人。涂漆只能使用圆刷或者采用无气喷涂法，不允许使用滚刷。必须遵守油漆供货厂家给出的涂漆各层之间的最短和最长间隔时间。决不能高于或低于规定的部件表面和环境空气的最低和最高温度值。涂漆前对油污、铁锈、焊接飞溅等影响油漆质量的杂物予以清除干净。采用无气喷涂，不允许有涂漆过量，外观应无流挂、漏刷、针孔、气泡等，薄厚应均匀、颜色一致、平整光亮，并符合规定的色调，且每一层漆膜厚度必须进行检验并形成记录。

塔架涂装应满足以下标准要求：

- 弯曲性：	GB/T6742-2007/ISO1519:2011

- 耐冲击性：	GB/T1732-1993

- 附着力：GB/T5210-2006/ISO4624:2002

- 耐磨性：1000g/1000r(CS-10)：GB/T 1768-2006/ISO7784-2:1997

- 耐人工加速老化2000h：	GB/T14522-2008

- 耐盐雾性(2000h)：	GB\T1771-2007/ISO7253:1996

投标人应根据图纸及项目所在地的防腐等级，制定详细的涂层配套体系；油漆的配套方案在得到招标人及主机供应商批准后再实施，塔架颜色需与招标人及主机供应商沟通后确定。

- 表面处理

根据 ISO 12944-4的规定进行涂漆部件的表面准备工作，在开始涂漆工作之前，表面必须正确准备，并在表面准备后立即涂刷第一层。

为了保证涂层系统发挥最佳性能，钢结构表面在喷射清理前，须先进行结构处理，按ISO 8501-3进行，结构处理前对焊缝进行预喷砂有助于更好地发现缺陷。

喷射清理前，所有油脂或因无损探伤留下的耦合剂必须清除干净。

抛丸喷砂作业必须在抛丸喷砂房内进行，抛丸喷砂前，钢丸、钢砂等磨料必须要经过干燥、除尘处理，符合GB 6484、GB6485标准规定。

钢丸、钢砂的配制比例完全按工艺要求进行，以保证符合技术要求的表面粗糙度，表面粗糙度按GB/T 13288执行。

喷射清理后准备涂漆的钢材表面要清洁、干燥、无油脂，且经过专职检查员、油漆供应商技术服务人员、监造人员的三重检查确认后，方可进行第一道漆的喷涂，且时间累计不得超过4小时。

如果表面处理至验收合格超过4个小时，钢材表面有可见返锈现象、变湿或被污染，要求重新处理。

镀锌件、铝件、喷锌或喷铝表面等非碳钢表面的表面处理，应遵循各自的施工要求。

- 涂装环境

表面处理和涂漆施工必须在油漆房内进行，在生产施工过程中要进行环境控制，以获得最佳的涂装质量，环境控制主要包括温度、相对湿度和露点。

在最终喷砂处理和涂漆过程中，以及涂膜固化过程中，空气相对湿度要低于 80%，底材须高于露点温度至少+3℃。

无机硅酸锌涂料在固化过程中要求湿度至少70%以上，如果相对湿度过低，可以对涂膜表面洒清水以加速固化。

施工中，涂装环境温度必须大于10℃，如低于10℃必须开启加温除湿设备，等温度上升后并保温2小时以上再开始涂装作业，每道涂层必须在涂装房内进行固化并检测。

- 涂装施工

涂装施工前，必须加装涂装用工装，避免损伤涂层。

预涂和喷漆：必须遵守油漆供货厂家给出的涂漆各层之间的最短和最长间隔时间，不能超出油漆供货厂家规定的部件表面和环境空气的最低和最高温度值。

涂料的调配严格按照油漆供货厂家工艺规范进行，由油漆供应厂家技术服务人员在现场监督指导。

- 涂装质量控制

涂层质量检验及油漆干膜厚度测量全部经过专职检查员、油漆供应商技术服务人员、监造人员的三重检查确认，外观无流挂、漏刷、针孔、气泡等现象，薄厚均匀、颜色一致、平整光亮，在每段塔架内、外侧均匀分布数点检查涂膜厚度。

湿膜厚度控制：施工人员在喷漆过程中要不断检测调节每道油漆的湿膜厚度，以控制干膜厚度，从而控制涂层的总干膜厚度。

干膜厚度控制：每道涂层及最终涂层须用电子式干膜测厚仪进行干膜厚度的检测，膜厚不足时须按要求进行补涂到规定的干膜厚度，干膜厚度的检查按ISO 2808或ISO19840 进行。

干膜厚度的检测要在涂层充分固化后进行检测。

附着力检测：附着力检测可按划格法GB/T 9286或拉开法GB/T 5210进行。

漆膜外观：漆膜表面不能有漏喷、流挂、针孔、气泡、厚度不匀等异常情况，如有发现须及时进行修补。

- 涂层质量检测

- 涂层质量检测：涂层质量检测性能要求详见表3-10。

表3-10 涂层性能要求检验表

| 涂层性能 | 检验标准 | 涂层性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 涂层厚度 | GB/T13452.2 | 达到各配套方案的厚度要求 |
| 硬度 | GB/T1730 | 达到产品硬度指标 |
| 附着力 | GB/T9286 | 达到“Ⅰ”级及以上 |
| 耐冲击性 | GB/T1732 | 用4倍放大镜观察无裂纹、皱皮及剥落 |
| 柔韧性 | GB/T1731 | 涂层在弯曲后用4倍放大镜观察无网纹、裂纹及剥落等破坏现象 |
| 耐盐水性 | GB/T1763 | 涂层无剥落、起皱、生锈和失光现象 |

- 锌层厚度测量按GB/T9793中7.1条检验。

- 锌层结合强度试验按GB/T9793中8.3条检验。

- 油漆涂层厚度测量按GB/T13452.2方法5检验。

- 油漆涂层结合强度试验按GB/T9286，达到“1”级及以上。

- 颜色：按需方提供的色标执行，并要求所有防腐产品颜色一致。

- 涂层外观应无流挂、漏刷、针孔、气泡等缺陷，颜色一致、平整光亮。

- 涂装配套组合方案

投标人应根据项目所在地的地理位置及环境条件制定涂装配套组合方案，涂装方案应包含但不限于以下组合方案：

- 塔架本体和门防腐涂料配套组合方案(含重度腐蚀环境、气候干燥地区等)

- 塔架基础段防腐方案

- 塔架附件防腐方案

- 法兰接触面及防雷接地耳板防腐方案

- 塔架吊装

- 塔架吊装应选择合适吨位的吊车进行作业；

- 配备一定数量的牵引人员进行设备牵引；

- 吊装不允许吊钩直接吊法兰，每批塔架均应配备专用吊耳；

- 起重工必须熟悉起重方案及设备性能、操作规程、指挥信号和安全要求；

- 起吊前起重人员必须明确分工，交底清楚，各负其责，共同协作；

- 起吊前，必须正确掌握吊件重量，不允许起重机超载使用，严格检查吊耳，绳扣应捆绑在重物的重心上并拴绑牢固，以免重物脱钩或滑脱；

- 在正式起吊前，应进行试吊，将重物吊离地面200mm～300mm左右，检查各处受力情况，如无问题，再正式起吊；

- 起吊时，要有专人指挥，发出信号必须准确、清楚；

- 禁止非施工人员进入施工场地，危险区应设有警告标志；

- 起吊重物不得长时间停止在空中；

- 起吊重物下方禁止有人。

- 塔架技术参数一览表

| 编号 | 项 目 | 技术参数和规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔架形式 | 根据塔架技术规范书 |  |
| 2 | 设计寿命 | 20年 |  |
| 3 | 适应极端最低气温 | 根据塔架技术规范书 |  |
| 4 | 塔架高度(m) | 根据图纸要求 |  |
| 5 | 塔体材料及厚度(mm) | 根据图纸要求 |  |
| 6 | 塔体焊接工艺和材料 | 根据塔架技术规范书 |  |
| 7 | 单段塔架及整体预组装后塔架上下端面的平行度、平面度、同轴度公差 | 根据图纸要求 |  |
| 8 | 塔体顶部法兰的平面度 | 根据图纸要求 |  |
| 9 | 段数 | 根据图纸要求 |  |
| 10 | 每段长度(m) | 根据图纸要求 |  |
| 11 | 每段顶部，底部外直径(mm) | 根据图纸要求 |  |
| 12 | 塔架重量 (t) | 根据图纸要求 |  |
| 13 | 每段重量(t) | 根据图纸要求 |  |
| 14 | 表面处理工艺 | 根据塔架技术规范书 |  |
| 15 | 防腐等级，外/内 | 根据塔架技术规范书 |  |
| 16 | 锚栓笼材质 | 根据图纸要求 |  |
| 17 | 锚栓笼重量 | 根据图纸要求 |  |
| 18 | 法兰重量 | 根据图纸要求 |  |
| 19 | 法兰材料 | 根据图纸要求 |  |
| 20 | 法兰成型工艺 | 根据塔架技术规范书 |  |
| 21 | 法兰剖面形状 | 根据塔架技术规范书 |  |
| 22 | 塔内其他设施 | 根据图纸要求 |  |
| 23 | 其他附件重量 | 根据图纸要求 |  |
| 24 | 其他 |  |  |

- 监理、检验和性能试验

- 概述

本要求用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合本技术要求。

投标人应在合同生效后1个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验的标准供招标人审核。

- 设备监理

投标人有配合招标人进行监理的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用；投标人应无偿给予招标人监造代表提供工作、生活方便；招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供方便。

塔架及附属设备监理包括设备监造和设备制造质量监督检验。监理依据、方式、范围、内容、目标、程序、职责、监理记录等详见附件一《风电工程设备监理大纲》。

设备监理阶段的所有费用包括在合同总价之中。

- 工厂检验

工厂检查是质量控制的一个重要组成部分，投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验，投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检查的范围包括原材料(化学成分和力学性能除外)和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

投标人检查的结果要满足《风电工程设备监理大纲(2011年修订版)》的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向最终用户提交不一致性报告，投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

工厂检查的所有费用包括在合同总价之中。

最终用户必要时派遣其检验人员到投标人车间场所，对合同设备的加工制造进行检验。

塔架及附属设备经检验和试验不符合技术要求，最终用户可以拒收，投标人应更换被拒收的设备，或进行必要的改造使之符合本技术要求，最终用户不承担上述费用。

合格的塔架经监造代表签发放行单后才可发往现场。

货物运到现场以后，最终用户有进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由招标人进行过检验并已通过作为理由而受到限制。最终用户人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标人按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后最终用户对其进行的检验。

投标人应在进行工厂检验前15天，通知招标人其日程安排，根据日程安排，招标人将确定对合同设备的哪些项目和阶段要进行现场验证，并在接到出厂检验日程安排通知后10天内通知投标人，然后最终用户将派出技术人员前往投标人生产现场，以观察和了解此批次塔架工厂检验的情况及其运输包装的情况，若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，最终用户代表有权发表意见，投标人应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由投标人和最终用户代表共同协商决定。

- 出厂验收

投标人应按国家现行标准对供货设备进行出厂检验，检验时应通知监造代表到场验证，其检验结果应能证明所提供的设备能满足合同规定的技术条件。

如果检验结果与塔架技术要求不符时，则塔架评定为不合格，不合格的塔架应有明显标记，合格的塔架经监造人员签发放行单后发往现场。

塔架完成规定的验收后，应填写产品合格证、检验单，并交付所需的文件，包括但不限于：

(1) 产品合格证；

(2) 塔架筒体、法兰材质证明书；

(3) 材质复验报告；

(4) 焊接材料质量证明书；

(5) 高强度螺栓机械性能检测报告；

(6) 焊接工艺评定；

(7) 法兰热处理工艺报告；

(8) 产品试板检测报告；

(9) 无损探伤检验报告单；

(10) 形位公差及尺寸精度检验报告单；

(11) 涂料材料合格证明；

(12) 锌层厚度检测报告单；

(13) 锌层结合强度试验报告单；

(14) 涂层厚度检测报告单；

(15) 涂层结合强度试验报告单；

(16) 备品备件清单；

(17) 随机附件清单(专用工具、工装等)。

- 现场验收

合同设备到达现场后，应按照合同要求对其进行外观和外型尺寸的现场检查(投标人提出检查项目，最终用户确认)。

设备质量检查项目表

| 序号 | 检查项目 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 塔体一段 |  |  |  |
| 1 | 上法兰椭圆度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 2 | 下法兰椭圆度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 3 | 下、下法兰平行度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 4 | 同轴度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 5 | 塔筒椭圆度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 6 | 塔筒表面凸凹度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 7 | 防腐层 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 8 | 轨道平直度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 三 | 塔体分段检查 |  |  |  |
| 1 | 上法兰椭圆度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 2 | 下法兰椭圆度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 3 | 下、下法兰平行度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 4 | 同轴度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 5 | 塔筒椭圆度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 6 | 塔筒表面凸凹度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 7 | 防腐层 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |
| 8 | 轨道平直度 | 监造代表确定 | 监造代表确定 |  |

上述内容如与风机制造厂提出的技术要求有冲突，以风机制造厂的内容为准。

- 质量保证和性能保证

- 质量保证

1) 产品制造要达到技术参数及技术要求，保证塔架及风机设备的安全可靠运行。

2) 投标人应向用户提供有关试验报告和完整的产品质量保证书。

3) 投标人应为用户培训必要的技术人员。

4) 投标人应做好售前服务工作，推荐的配套设备产品应该是产品成熟、技术先进、具有制造经验的复制品，而不是试制品，应提供售前服务的资料完整性和及时性。

5) 投标人必须严格按照交付进度提供技术资料和设备。

6) 投标人提供的产品应有质量保证的各项文件，文件应具有完整性和可靠性。

7) 投标人应及时提供招标方所需要的技术图纸资料。

8) 投标人应选派有经验的技术人员做好售后服务工作，包括工程配合，施工安装监督。

9) 设备安装期间，投标人应及时派员到现场免费负责指导安装。

10) 投标人应负责免费指导设备的卸货、搬运、现场组装等工作，在设备正常运转240小时后，向招标方移交。

11) 在约定质保期内(设备质量保证期开始时间为风电场最后一台风力发电机组预验收合格之日起)，如因投标人设备的质量问题，投标人应无偿进行零部件更换及修理，且质保期从设备验收合格之日起重新计算。

12) 投标人对其产品实行终身服务，并长期保证备品配件的供应。

以上各阶段质量考核主要以文件考核方式进行，考核内容详见招标文件技术附录A中附表A.9质量保证考核记录表

- 性能保证

在正常工作工况下，整套塔架(包括法兰)、锚栓及附件的运行使用寿命均为20年以上。

- 标志、标识、包装、运输及贮存

- 塔架标志

塔架门上安装符合GB/T13306规定的产品铭牌，设备铭牌应采用耐腐蚀的金属板制造，且安放在运行人员容易看到的地方。名牌应包含但不限于下列内容：

a.制造厂国别；

b.制造厂名称；

c.设备型号；

d.设备名称；

e.出厂日期编码；

f.出厂检验编码；

g.主要技术参数。

- 塔架喷涂标识及颜色

塔架上段需喷有湘投控股标志““和“湘投控股”的字样，颜色、字体和大小根据比例在合同执行阶段由招标人确定。

- 塔架包装

包装：塔架制造检验合格后，投标人按照《包装运输及贮存说明》，分段整套运输到安装现场，产品的包装应满足防雨、防潮、防盐雾、防磕碰等要求。

塔架包装前需进行塔架内外部清洗工作，然后用包装带缠绕包扎塔架，包扎后的塔架套装完毕后放置于运输鞍座上，鞍座上须垫胶皮或毛毡，用吊装带和扁铁固定，扁铁下面须垫胶皮，以防止伤及表面防腐层，塔架两端用防雨布封堵，防止灰尘及雨雪进入。

塔架两端法兰应用型钢支撑固定，以防止运输、贮存过程中造成变形。

塔架的各结合面及螺孔应有特殊保护措施，以免受损。

塔架可露天单独存放，但应避免腐蚀介质的侵蚀。

塔架所有配件安装完毕后发运，塔体附件采用集中式装箱包装，在发运清单上注明各种附件的规格及数量，装箱清单必须由装箱人和发运人签字确认，所有备品备件应装在箱内，采取防尘、防潮、防止损坏等措施，同时标注“备品备件”，以区别于本体，并与主设备一并发运。

安装到塔架主体上的附件必须在发运清单上表述清楚，装箱附件按件号及数量包装，分别粘贴相应的包装清单后装箱，并用装箱清单封箱(箱里同时有一份)，加挂防潮、防锈标志。

- 大部件情况说明

投标人应根据设备情况，对设备中存在的大部件情况列表说明，包括但不限于部件名称、数量、尺寸、重量、生产厂家、运输方式等，详见技术附录A中附表A.10设备大部件清单。

- 塔架运输

塔架装卸车时，必须在塔架两端法兰上安装专用吊耳进行吊装，吊装过程不能对表面涂层造成损伤。

投标人应编制专项运输方案，明确绑扎点及支撑点，塔架运输前应在明显部位标明重量及外形尺寸。

为了防止法兰在运输过程中变形，塔架上法兰采用10号槽钢防变形米字支撑固定，如下图所示：

塔架在车间交出时必须打好支撑，喷砂、喷漆时可暂时拆下，但喷砂、喷漆后必须立即打好支撑，尤其是倒运过程中，必须打好支撑，以防法兰变形。

塔架在运输中应捆绑牢固，直接捆扎塔段表面时，必须使用软质带状有足够强度的扁形绳带，并连接在规定的固定点上，防止捆扎时勒伤塔架表面涂层。

运输支座：投标人应制作专用的金属运输支座，运输支座应根据塔架尺寸由投标人自行制作，确保运输过程中不会对塔架产生二次损伤，支座高度尽量矮，具体尺寸根据实物定。

运输车辆应做好明显的超限标识。

- 塔架贮存

投标人应提交在现场转运、贮存和保管塔架及附属设备的详细说明文件，并附有图解、图纸和重量等，包括但不限于：

- 塔架及附件长期或短期贮存的注意事项(若采用导电轨预装式塔架，需做好导电轨防雨、防潮、防沙、放丢失等措施)；零散附件建议采用站内存储方式并按照机位编号做好记录；

- 塔架装卸车、放置所要遵守的程序以及现场摆放方式等；

- 悬挂和起吊程序以及吊点布置和标记；

- 长期和短期维护程序，包括户外贮存部件推荐的最长存期；部件的定期转动等(当需要时)。

- 运输方案编制

各投标人应根据现场踏勘情况，编制详细的设备运输方案供招标人审核，大件运输方案至少应包含以下内容：

- 编制说明：简要介绍项目情况。

- 运输方式：提出针对本项目所采用的运输方式(含运输车辆规格、型号、轴距等)。

- 编制依据：采用的相关法律法规或行业内相关标准。

- 施工组织：运输施工组织计划。

- 安全保障：设备装、卸及运输过程中安全技术保证措施。

- 风险分析：运输过程中可能存在的风险分析及解决方案。

- 运输计划：详细的运输路线及运输里程。

- 技术资料和交付进度

  - 技术资料内容及要求

投标人所提供的各种技术资料须满足招标人设计、安装、调试、运行、维护的需要，投标人对塔架的任何修改要求，必须征得招标人和风机厂的书面同意。如果招标人认为所提供的技术资料无法满足需要,提出补充要求时,投标人应及时免费予以补充提供。

投标人提供的资料应包括：塔架的技术复核文件、审定文件、产品质量保证和控制文件、设计变更单、储运指导、安装文件、监造计划、运行和维护手册、必要的备品备件清单、培训计划和培训材料、质保期结束时的最终检查报告样板，所有的文件和图纸使用国家法定单位制即国际单位制，所有的文件和图纸提供中文版本，图纸为蓝图格式(受控)，所有的图纸都应提供标准尺寸的PDF格式，如：A0、A1、A2、A3或A4，以上纸质文件提供12套(一正十一副)，电子版文件提供2套。

凡招标方认为需要修改的，不得对招标方增加费用。在未经招标方对图纸作最后认可前，任何采购或加工的材料损失应由投标人单独承担。

完工后的产品应与最后确认的图纸一致，风机设备厂家提供塔架所需图纸，塔架及法兰生产蓝图在中标后提供，投标人请按招标图进行工作量核算。

  - 投标阶段提交文件

投标人在递交投标文件时，还应提交如下文件(包括但不限于)供招标人审核：

| 序号 | 文件内容 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货范围清单 | 随投标文件提交 |
| 2 | 本项目投入生产设备说明 | 随投标文件提交 |
| 3 | 本项目人员资质及组成证明 | 随投标文件提交 |
| 4 | 本项目生产场地证明文件 | 随投标文件提交 |
| 5 | 分包及外购单位情况说明 | 随投标文件提交 |
| 6 | 质量保证承诺书 | 随投标文件提交 |
| 7 | 生产进度文件(加盖公章) | 随投标文件提交 |
| 8 | 运行及合同业绩表(含系统内和系统外) | 随投标文件提交 |
| 9 | 技术偏差一览表 | 随投标文件提交 |

  - 合同签订后提交文件

在合同签订后，投标人按下表(包括但不限于)提供资料8份给招标人。资料应注明“         风电场    MW工程专用”。同时提供电子文档1份(图纸要求提供AutoCAD制作的电子文件，图纸严格按比例绘制)。

| 序号 | 文件内容 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工工艺流程 | 合同生效7天内 |
| 2 | 质量检验及控制措施 | 合同生效7天内 |
| 3 | 施工场地布设及针对本项目所做的工作 | 合同生效7天内 |
| 4 | 现场运输方案(含起吊作业指导书) | 合同生效7天内 |
| 5 | 原材料采购计划 | 合同生效7天内 |
| 6 | 施工组织设计 | 合同生效7天内 |
| 7 | 其他外协件的采购计划 | 合同生效7天内 |

  - 交货现场提交资料

在设备运抵现场后，投标人需整理并提交以下资料：

| 序号 | 文件内容 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 所有原材料出厂质量证明书、入厂复验报告、检验报告(含出厂材料、炉批号、规格、化学成份、力学性能、晶粒度、非金属夹杂、热处理等)； | 交货现场提交 |
| 2 | 焊材质量证明书及复验报告 | 交货现场提交 |
| 3 | 焊工资格证书及无损检测人员资格证书复印件 | 交货现场提交 |
| 4 | 焊接工艺评定报告 | 交货现场提交 |
| 5 | 塔架无损检测第三方复探报告 | 交货现场提交 |
| 6 | 钢板、法兰复探报告 | 交货现场提交 |
| 7 | 原材料及产品验证试验报告 | 交货现场提交 |
| 8 | 所有无损检测报告(UT报告、RT报告、MT报告) | 交货现场提交 |
| 9 | 尺寸检验记录(下料，法兰尺寸验收，筒体，内饰件位置等图纸要求的尺寸) | 交货现场提交 |
| 10 | 焊接外观检验报告 、焊接工艺评定报告 | 交货现场提交 |
| 11 | 涂装防腐及检验报告、干膜厚度测量报告(油漆质保书、锌丝质保书、涂层附着力检测报告、锌层附着力检测报告) | 交货现场提交 |
| 12 | 紧固件材质、性能检测报告 | 交货现场提交 |
| 13 | 爬梯质量证明书 | 交货现场提交 |
| 14 | 出厂最终检验报告 | 交货现场提交 |
| 15 | 其他 | 交货现场提交 |

  - 资料交付进度

投标人应保证提供的资料的组织结构清晰、逻辑性强，资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程进度要求。投标人应在技术协议签订后，7天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标人确认。

- 技术服务、技术联络及培训

- 技术服务

- 总则

投标人应及时提供与本合同设备有关的设计、设备监造、检验、安装、调试、试运行、性能验收试验、运行、检修、质量保证期和售后服务等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

中标后及供货前，投标人应参加项目公司组织的联络会。投标人应派总代表常驻招标方现场，负责塔架及附属设备催交、货物的开箱检验、塔架及附属设备质量问题的处理、塔架及附属设备维护、参加性能验收试验等工作。投标人要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员，详见技术附录A中附表A.12现场服务人员简历。协调合同设备交货进度，参加招标方工程调度会，解决现场急需的缺、损件的供货。投标人提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要，如果由于投标人的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标人有权追加人天数，且发生的费用由投标人承担。

在安装之前，投标人技术人员应讲解安装方法和要求。投标人需派代表到现场进行技术服务，指导招标方按投标人的技术资料进行安装、完成调试、试运行、性能验收试验并负责解决合同设备在安装、调试、试运行、性能验收试验中发现的制造质量及性能等有关问题。投标人要派若干合格的现场服务人员到现场服务，详见附表A.11现场服务计划表。

投标人服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求，招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

未经招标人同意，投标人不得随意更换现场服务人员，同时，投标人须及时更换招标人认为不合格的现场服务人员。

- 现场服务

投标人应根据实际情况，指派合格的技术服务人员开展相关服务，服务人员组成、服务内容、计划人月数等详见技术附录A中附表A.11现场服务计划表，同时，投标人应将现场服务人员简历提交招标人进行审核存档，现场服务人员简历详见技术附录A中附表A.12现场服务人员简历。

- 服务人员要求

投标人现场服务人员具有下列要求：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关安全方面的规章制度；

- 有较强的责任感和事业心，体健康，适应现场工作条件，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有三年以上相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

- 国外技术人员到现场的语言交流翻译应由投标人配备，外国专家在现场期间的管理由投标人负责。

- 投标人向招标人提供服务人员简历，详见附表A.12。

- 投标人有权提出更换不合格的投标人现场服务人员。

- 服务人员职责

投标人技术服务人员的任务主要包括塔架及附属设备催交、货物的开箱检验、塔架及附属设备质量问题处理、安装指导、调试、参加试运和性能验收试验。

在设备安装7天前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法，对重要工序，投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序，经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人技术服务人员应有权处理现场出现的一切技术问题，如现场发生质量问题，投标人技术服务人员要在招标人规定的时间内处理解决，如投标人委托招标人进行处理，投标人技术服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

投标人对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。

投标人技术服务人员的正常来去和更换事先应与招标人协商，经投标人许可后，方可进行更换，未经招标人许可，现场服务人员随意离场，投标人应对招标人造成的损失进行补偿，并计入投标人诚信档案。

招标人要配合投标人现场技术服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上给投标人服务人员提供方便，费用由投标人负责。

- 技术联络

有关技术联络的计划、时间、地点和内容要求等由供需双方商定。

技术联络会通常分三次：首次技术联络会在塔架厂确认中标后由三方(招标人、主机厂家、投标人)在招标人进行，会议将明确塔架及法兰的主材、防腐、详细供货范围等关键部件的材料和品牌等。

第二次技术联络会在投标人进行，是投标人收到制造蓝图并经过投标人的技术、工艺、质量等人员熟悉图纸后进行，会议主要是招标人对投标人的答疑及检查制造用焊接工艺文件进行确认，参加人员为塔架设计工程师、监理工程师、投标人工程师。

第三次联络会议在工程所在地进行，会议主题包括：工程进度，如：交货、培训、安装、调试和协调等。时间：双方协商确定。

每次会议都要签署会议纪要，会议纪要由招标人负责，讨论的项目和结论用中文书写，经双方复核签字后发给与会者，工程监理将参加会议。

除上述规定的技术联络会以外，如果有重要问题需要双方研究和讨论，经协商，可另外召开技术联络会。

技术联络会的会议准备、会议设施和安排会议的所有费用及会议文件资料、补充研究或试验等均由投标人承担，费用均已包括在合同设备总价中。

- 技术培训

为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

(1) 招标方将派员到投标人工厂进行培训，培训、资料、食宿等费用已包括在合同价中，由投标人负担，培训计划应以投标文件中建议的计划为依据，在培训开始前4周，应提交一份详细的培训计划(见附表A.中的“培训计划表”)和培训材料供招标人批复，培训计划应包括：时间、地点和培训类型，培训材料应包括：设备的详细介绍、部件清单和安装、维修和维护手册。

(2) 工厂的培训计划和内容由投标人根据自身经验响应工厂培训的要求并在投标文件中列出，投标人为招标人培训人员提供设备、场地、焊材、焊条、教材等培训条件，并提供食宿和培训地的交通，工厂培训的费用计入报价。

(3) 现场培训应在设备安装过程中进行，时间为2天，培训应在教室和现场进行，内容包括塔架安装、误差检测、维修、维护。

(4) 培训要达到如下目的：

- 使受训者掌握塔架制作的详细知识、结构及部件；

- 能配合塔架的吊装；

- 能够对塔架进行日常和其他定期维护；

- 能够根据塔架使用要求进行周期性检查；

- 能够进行故障查找，进行一般故障维修；

使维修人员能够根据维修手册的帮助，联络投标人的服务部门并定购必要的零部件。培训结束后，投标人对每一位参加者出具证书，说明受训者已掌握培训内容，达到培训目的。

- 技术服务承诺

投标人应随投标文件提交现场技术服务和售后服务承诺书，确保本项目在实施过程中，与招标人密切配合，随时随地提供全过程、全方位的服务，保证各项工作的顺利进行。

- 分包与外购

投标人应按照本工程技术要求，对投标人负责范围的分包和外购进行有效控制，以保证设备的质量、安全和进度。

本技术未列出选型意见的分包与外购由投标人负责列出至少三家分包商由招标人确认。分包与外购所有提供的产品必须有近5年以上实际运行业绩，并且该产品在实际运行中未发生重大质量问题，本工程不使用试验性的组件及装置。

投标人选定的分包商须经过招标人确认，如果招标人认为分包商产品和服务不能保证工程质量、安全、进度任一方面要求，投标人将承诺可按招标人要求调换分包商。

- 质保期

- 概述

投标人需对整套塔架设备生产负责，并保证在质量保证期内设备安全、稳定运行，各项性能满足招标人的各项要求，并保证在风力发电机组全寿命周期内不得出现因生产制造质量问题导致的重大事故，因此，投标人要提供所有相关和必需的建议、监督和维护/维修服务，直到质量保证期结束；质保期结束前，投标人应对设备进行一次全面检查维护工作，确保质保期后，设备依然可以安全稳定运行，并对设备进行移交，包括但不限于质保期内所做的各项检查报告、备品备件更换报告等。

- 质量保证期

投标人所供的本合同设备的质量保证期为60个月，自最后一套设备经试运行合格后次日开始进入质保期。若法律法规或政府有关规定对设备或个别设备有更长的质保期规定，则按更长的质保期规定执行，本合同规定的质保期结束后并不会免除投标人按该等法律法规所须承担的保修责任。

质保期内，投标人提供的设备出现任何非使用不当造成的质量问题，投标人应负责免费更换、免费维修，免费提供技术支持，质保期则从维修和更换部件、设备验收合格之日起重新算起；质保期外投标人终身优惠提供配件和维修。

质保期内，发现投标人所供货物的技术标准或其他要求不符合合同约定的，投标人仍应承担更换的义务，并按合同约定承担相应的违约责任。

质保期后，如招标方有必要请投标人人员到现场服务时，投标人人员应到现场服务。

出质量保证期验收的一般原则、项目、方法，按照附件二《风力发电机组出质量保证期验收技术要求》。

- 未达性能保证的支付条件

1) 在质量保证期内设备达不到设备招标书及技术协议要求，投标人必须支付违约金。

2) 设备在考核期间连续运行时间应满足要求。如因投标人原因出现故障，由投标人在三天内改造完毕。

3) 投标人提交违约金后，仍有义务向招标人提供技术帮助，采取各种措施。

4) 每套合同设备按照以上各项累积计算的最大违约金总金额将不超过每套合同设备总价的10%(如果单项赔偿金额超过设备总价的10%时，按10%计)。投标人支付全部违约金或者投标人提供的替换件被招标人接受之日，即为招标人承认设备可以初步验收并出具初步验收证书之日。

- 运行业绩及合同业绩

投标人须按附表A.3同类产品运行业绩和合同业绩清单中要求，填写近4年同类型产品运行业绩和合同业绩。所附业绩以合同复印件为准(含合同封面、合同签章页、供货数量等)。

第二部分 专用部分

1 供货范围及交货进度

- 总则

本要求中提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人在提交投标文件时，应提供满足本要求书和所列标准要求的高质量和最新工业标准的产品及其相应服务的证明文件；对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，对本要求提出的各项要求需作出响应。

制造厂所采购的任何配套产品等不得有产权方面的争议。

凡本要求所列标准及规范，如它们之间有某些条款(内容)不一致时，应按最严格的条款(内容)执行；如某个标准的某条款有几个等级要求时，必须按照最严格的等级要求；

- 供货范围

投标人应提供全新制造、技术先进、性能稳定、安全可靠、包装完整、适应风电场运行环境的塔架及相关服务，并提供60个月的质保期服务。投标人应按合同要求完成塔架的制造、试验、防腐处理及包装、发运至现场机位及车板交货(含随机技术资料)、现场检查、指导安装、验收、技术文件的编制和提交、运行人员的培训及质保期内的维修和保养工作，负责塔架指导调试和试运行。

供货范围包括但不限于：

(1) 合同规定数量的风力发电机组塔架。包括但不限于以下项目：塔架本体、塔架入口门梯、内部平台、塔架门及门锁、电气柜支架、塔架内部直爬梯、直爬梯固定支撑、安全滑轨(或安全钢丝绳)防坠落安全装置、电缆桥架或电缆夹板、塔架内检修、照明系统电气部件(接线盒、照明灯具、照明电缆、电缆夹块和安装附件等)、消防器材及固定支架、升降机及附属设备、所有塔架内用的螺栓和螺母及垫片等(不包括塔架与机舱之间、各段塔架之间、塔架与锚栓笼之间的高强连接螺栓)的设计制造、工厂试验、包装、运输、交货、提供有关技术文件资料以及现场安装技术指导等服务工作。

(2) 风力发电机组塔架、所有连接法兰及塔架内饰件(梯子、平台、支撑、安全钢索、电气部件、紧固件等塔内部件)(详见风机设备厂家提供的塔架制造图纸)的制作、装配及防腐。

(3) 塔架中上段一侧需喷有中国标识、塔架下段喷印编号，具体位置、颜色、字体和大小在合同执行阶段由招标方确定。

(4) 技术资料及相关服务。

(5) 机舱与塔架连接螺栓、塔架之间的连接螺栓、塔架和锚栓笼的连接螺栓由风机设备厂家提供，不在本招标合同范围内。

(6) 备品备件

(7) 供货范围还需包含塔架及附属设备运输(运送至现场指定地点车板交货)，运输过程(至进场路前)中所需的障碍清除、政策处理协调、办理通行证、二次倒运、路面修整及后期路面损坏修复，以及安排售后服务人员到场等服务。

投标人应提供安装时必需的备品备件及专用工装，价款应包括在投标总价中。

所有备品备件应为全新产品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的规格材质和制造工艺。

所有备品备件应装在箱内，采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体。

- 供货清单

供货清单详见招标文件附件中技术附录B中附表B.1供货范围清单。备品备件清单详见招标文件附件中技术附录B中附表B.2备品备件清单，专用工装和仪器仪表清单详见招标文件附件中技术附录B中附表B.3专用工装和仪器仪表。

- 交货进度

首批设备在技术协议签订后_30__天，现场车板交货；全部设备不超过_5_批交付，投标人应在满足此交货期和进度要求的基础上，提供详细的交货进度具体方案供招标人审核。

招标人根据实际工程进度对交货进度进行调整，投标人必须响应。

各批次交货进度详见招标文件附件中技术附录B中附表B.4分批交货进度计划表。

2 工程概况

略

3 风电场特别要求

(每节塔筒设计长度需满足大件运输及吊装需求，吊装平台尺寸为30m*45m)

- 风电场针对性防护方案

投标人结合项目所在地环境、气候等特点和招标人特殊需求，提出投标塔架在复杂环境下适应性，以及在确保长期安全使用方面所采取的具体防护措施及方案。

- 专题报告

- 投标人需提供关于塔架材料(板材、法兰、焊接材料等)选择专题报告，内容至少包括材料型号、生产厂家、检验报告、复验结果、质量合格证明、出厂检验报告、入厂复验报告、原材料生产厂家业绩等内容。

- 提供本项目工作实施专题报告。内容至少包括根据项目情况制定的施工组织措施、生产设备明细、人员配备(具有从事本项工作的资质证明文件)、生产过程中质量管理及控制措施、塔架生产流程、塔架生产工艺(含焊接工艺及防腐工艺)、针对本项目制定的详细排产计划、针对本项目制定的详细质量保证计划、针对本项目采用哪些先进的生产设备及工艺、针对本项目的详细培训及售后服务计划以及针对本项目采用的的设备运输等专题报告。

- 项目单位要求完成的其他专题报告。

- 其他(投标人选填)

投标人实施本项目所具有的优势(如：加工厂位置、运输便利性、产能情况、生产工艺措施、先进技术成果等)。

附表

技术附录A 投标人资质要求、技术规范等相关表格

投标人在投标时必须随投标文件提交本章要求的文件资料，并按下列格式填写，按下列的先后顺序装订，单独成册。投标人可根据需要增加内容，但必须附在最后。

附表A.1 技术偏差表

| 序号 | 技术招标文件 |  | 技术投标文件 |  | 差异导致结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 技术招标文件要求 | 条目 | 技术投标文件要求 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 注：如果投标人没有以“技术偏差表”形式对本招标文件的条文提出异议，除了本技术要求的技术要求有差错外，不管投标人在报价文件的其他任何地方有其他描述，均视为投标人报价的产品己完全满足本技术要求的要求。 |  |  |  |  |  |

附表A.2 生产辅助设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 备注：投标人根据企业自身情况进行填写。 |  |  |  |  |  |

附表A.3 同类产品运行业绩和合同业绩清单

格式见商务文件的附表。

附表A.4 生产基地产能记录表

| 序号 | 生产场地 | 最大产能 | 已排产产能 | 剩余产能 | 是否满足本项目进度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

附表A.5 投标人综合实力一览表

| 内容 | 投标人填写 | 标书(所在页号) |
| --- | --- | --- |
| 取得相应加工制资质证书情况 |  |  |
| 质量检验、认证情况 |  |  |
| 质量、安全、环保体系认证情况 |  |  |
| 拥有的大型生产加工设备情况 |  |  |
| 技术研发能力及人员素质 |  |  |
| 取得国家专利情况 |  |  |
| 年生产制造能力情况 |  |  |
| 近五年业绩情况说明 |  |  |
| 注：投标人可根据自身情况进行补充说明，如企业创新力、采用的优于行业平均水平的先进技术等。 |  |  |

附表A.6 生产进度计划表

| 序 号 | 内容 | 数量 (套数) | 开始 时间 | 结束 时间 | 保证 措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术联络会(含监造) |  |  |  |  |  |
| 2 | 图纸清单整理(含工艺制定) |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料采购 |  |  |  |  |  |
| 4 | 预应力锚栓组合件第一批 |  |  |  |  | 注：设备结束时间为设备运输至现场时间 |
|  | 预应力锚栓组合件第二批 |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |
| 5 | 塔筒第一批 (分批描述) |  |  |  |  | 注：设备结束时间为设备运输至现场时间 |
|  | 塔筒第二批 |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |

附表A.7 质量保证考核记录表(依次提供相关证明材料)

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核型式 | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器制造许可资质证明 | 考核投标人是否具备生产许可资质 | 文件审查 |  |
| 2 | ISO 9000认证 | 考核投标人是否通过质量体系认证 | 文件审查 |  |
| 3 | 符合国家压力容器规定的焊工认证焊工资格证 | 检查执行本项目特种作业人员资格证书并进行登记造册，审核证件是否在有效期内 | 文件审查 |  |
| 4 | 符合压力容器焊接工艺 | 考核投标人生产工艺的科学合理性 | 文件审查 |  |
| 5 | 焊接计划(开始制造前) | 考核投标人是否制定合理的生产计划并提交招标人审核 | 文件审查 |  |
| 6 | 符合JB 4708-2000的焊接工艺规范(WPS) | 考核投标人焊接工艺的科学合理性 | 文件审查 |  |
| 7 | 焊缝准备(开始制造前) | 考核投标人生产前是否进行焊接试板的制作以及进一步考核焊接工艺制定的合理性等 | 文件审查 |  |
| 8 | 表面处理保证 | 是否提交表面处理保证计划，确保设备表面处理满足生产工序要求 | 文件审查 |  |
| 9 | 选用技术标准记录。 | 考核所采用的的技术标准及规范是否满足主机供应商及招标人要求，并提交拟采用的与招标文件不一致的标准或规范的特殊性说明 | 文件审查 |  |
| 10 | 主要生产设备一览表 | 提交各类生产加工所需要的先进的生产设备，并及时提交各类设备产品合格证、检定报告、加工精度、设备的检修报告等文件 | 文件审查 |  |
| 11 | 主要检测设备一览表 | 提交各类检测所需要的先进的生产设备，并及时提交各类设备产品合格证、检定报告、检测精度等文件 | 文件审查 |  |
| 12 | 选用原材料一览表 | 提交各类原材料原产地证明、产品合格证、力学性能报告、复检报告等文件 | 文件审查 |  |
| 13 | 主要作业方法及检验标准 | 提交项目适应性相关作业方法及检验标准、焊缝-焊工参考号、焊缝-检查范围参考号、质量保证方案等 | 文件审查 |  |
| 14 | 生产过程质量记录 | 提交生产过程中采用的作业方法及检验标准、质量保证方案等 | 文件审查 |  |
| 15 | 各类检查及试验报告 | 焊缝检查报告、发运前塔筒的尺寸报告、法兰的尺寸报告、法兰探伤报告、法兰母材的力学性能报告、门框检查报告、塔筒外表面防腐报告、塔筒内表面防腐报告、法兰防腐报告、筒体、门框板材性能报告等 | 文件审查 |  |
| 16 | 竣工验收报告 |  | 文件审查 |  |
| 17 | ┄┄ |  |  |  |
| 18 | 其他 |  |  |  |

附表A.8 设备大部件清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长宽高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表A.9 现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务 | 双方协商 |  |  |  |

附表A.10 现场服务人员简历

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 经 历 | (包括参加了哪些工程的现场技术服务及取得的成绩) |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | 按照7.1.4服务人员职责逐条评价。 单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附表A.11 培训计划表

| 序号 | 培训内容 | 培训目标 | 培训课时 | 开始时间 | 培训地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附表A.12 投标响应记录表

| 序号 | 评审分项 | 相关证明文件及描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要参数和性能指标 | 见投标文件()页 |
| 2 | 结构特点、安装检修条件，运行可靠性、使用寿命等 | 见投标文件()页 |
| 3 | 同类产品运行业绩和合同业绩清单 | 见投标文件()页 |
| 4 | 质量保证体系及措施 | 见投标文件()页 |
| 5 | 供货范围 | 见投标文件()页 |
| 6 | 企业生产、技术能力 | 见投标文件()页 |
| 7 | 设备及技术资料交付进度 | 见投标文件()页 |
| 8 | 大件运输方案及保证措施 | 见投标文件()页 |
| 9 | 现场技术支持及售后服务 | 见投标文件()页 |
| 10 | 投标响应程度(差异表) | 见投标文件()页 |

技术附录B 供货范围、备品备件等相关表格

本清单仅列出设备主要部件(包括但不限于此)，投标人可根据实际供货情况在表格后部补充或追加供货内容。表格格式不允许更改，如有其他差异可在备注栏中标注。

本清单将作为投标人商务报价依据。投标人最终供货范围以满足本技术规范书对于投标人在供货项目、设备数量、性能、功能上的要求为准。

附表B.1供货范围清单

供货范围清单(包括但不限于以下设备)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 材质 | 单位 | 数量 (重量) | 产地 | 生产厂家 (分包厂家) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表B.2 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附表B.3 专用工装和仪器仪表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附表B.4 分批交货进度计划表

| 批次 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批次 |  |  |  |  |  |  |
| 第二批次 |  |  |  |  |  |  |
| 第三批次 |  |  |  |  |  |  |
| 第四批次 |  |  |  |  |  |  |
| ┄┄ |  |  |  |  |  |  |
| 注：交货地点为风电场指定机位点，车板交货；所有设备均按合同交货期交货，为了使交货与工地的储存保管协调，除非得到招标人的批准，所有交货不得早于规定交货日期前15天。 |  |  |  |  |  |  |

技术附录C 塔筒基本技术参数汇总表

| 编号 | 项目 | 技术参数和规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔筒形式 |  |  |
| 2 | 设计寿命 |  |  |
| 3 | 适应极端最低气温(℃) |  |  |
| 4 | 塔筒高度(m) |  |  |
| 5 | 塔体材质及厚度(mm) |  |  |
| 6 | 塔体焊接工艺和材料 |  |  |
| 7 | 单段塔筒及整体预组装后塔筒上下端面的平行度、平面度、同轴度公差 | 单段塔筒平行度： 单段塔筒平面度： 单段塔筒同轴度： |  |
| 8 | 塔体顶部法兰的平面度 |  |  |
| 9 | 塔筒段数 |  |  |
| 10 | 每段长度(m) | 上段： 中上段： 中下段： 下段： |  |
| 11 | 每段顶部，底部外直径(mm) | 上段： 中上段： 中下段： 下段： |  |
| 12 | 塔筒总重量(t) (包括塔筒本体、法兰) |  |  |
| 13 | 每段重量(t) |  |  |
| 14 | 表面处理工艺 |  |  |
| 15 | 防腐等级，外/内 |  |  |
| 18 | 法兰重量 |  |  |
| 19 | 法兰材质 |  |  |
| 20 | 法兰成型工艺 |  |  |
| 21 | 法兰剖面形状 |  |  |
| 22 | 塔内其他设施 |  |  |
| 23 | 其他附件重量 |  |  |
| 24 | 塔筒设备钢材生产厂家 |  |  |
| 25 | 法兰构建生产厂家 |  |  |
| 26 | 油漆供货厂家 |  |  |
| 27 | 其他 |  |  |

附图

由投标人提供塔筒附件  主机配套塔筒相关图纸

附件六 《风电场风资源概况》

1 风电场风能资源

本风电场工程场址范围内设有3座测风塔，各测风塔编号为6678#、6679#、6680#。综合考虑测风塔的地理位置、本期风机布置方案和测风环境等因素，本阶段选择3座测风1塔作为本期机位代表测风塔对风电场风能资源进行分析。

6678#测风塔115高度年平均风速为4.16m/s，年平均风功率密度为87.6W/m2。年内月平均最大最小风速差为1.40m/s，为年平均风速的33.56%；6679#测风塔115m高度年平均风速为4.30m/s，年平均风功率密度为113.5W/m2。年内月平均最大最小风速差为1.97m/s，为年平均风速的45.81%；6680#测风塔115m高度年平均风速为5.48m/s，年平均风功率密度为199.4W/m2。年内月平均最大最小风速差为2.21m/s，为年平均风速的40.40%。风速和风功率密度年内变化幅较大。根据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》(NB/T 31147-2018)风功率密度等级评判标准，风电场区域风功率密度等级为D-3级。从各代表测风塔风速风能频率分布来看，本风电场属低风速型风电场。

2 现场测风说明

本风电场范围内共布设了3座测风塔，测风塔均位于本期风电场场址范围内，各测风塔均采用NRG测风设备，各测风塔的基本情况见表2.3.1-1。

表2.3.1-1  各测风塔基本情况一览表

| 测风塔 |  | 6678# | 6679# | 6680# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | 北纬 | 27.05508° | 27.08791° | 27.13704° |
|  | 东经 | 112.51102° | 112.52937° | 112.51505° |
| 海拔高度 |  | 292m | 346m | 463m |
| 观测内容 | 风速 | 10m/30m/50m/70m/90m/110m/120m | 10m/30m/50m/70m/90m/110m/120m | 10m/30m/50m/70m/90m/110m/120m |
|  | 风向 | 10m/90m/120m | 10m/90m/120m | 10m/90m/120m |
|  | 气温 | 10m | 10m | 10m |
|  | 气压 | 10m | 10m | 10m |
| 收集数据 | 开始 | 2022.10.23 | 2022.10.19 | 2022.12.9 |
| 测风时长 | 结束 | 2023.11.14 | 2023.11.14 | 2023.11.14 |
| 测风时段长度 |  | 约12个月 | 约12个月 | 约11个月 |

3代表年选择

按照《陆上风电场工程可行性研究报告编制规程》的要求，同时考虑到尽可能使用3座测风塔同一时段的实测数据，本阶段选择暂选2022年11月1日～2023年10月31日作为测风塔的代表年，对测风塔风能资源进行分析。

4空气密度

根据测风塔测风时段的气温气压数据统计计算，本阶段风电场轮毂高度处空气密度为1.161kg/m3。

5平均风速及风功率密度分析（115m）

| 测风塔编号 | 6678#测风塔 |  | 6679#测风塔 |  | 6680#测风塔 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 平均风速(m/s) | 风功率密度(W/㎡) | 平均风速(m/s) | 风功率密度(W/㎡) | 平均风速(m/s) | 风功率密度(W/㎡) |
| 1月 | 4.28 | 119.5 | 4.39 | 146.4 | 5.71 | 257.3 |
| 2月 | 3.82 | 84.6 | 4.20 | 139.5 | 5.44 | 227.0 |
| 3月 | 3.87 | 95.9 | 4.10 | 147.0 | 5.26 | 222.9 |
| 4月 | 5.07 | 144.0 | 5.18 | 190.5 | 6.92 | 426.6 |
| 5月 | 4.83 | 134.8 | 4.83 | 181.1 | 6.51 | 376.1 |
| 6月 | 3.75 | 66.0 | 3.54 | 58.8 | 4.54 | 142.2 |
| 7月 | 5.35 | 132.4 | 4.97 | 111.9 | 6.96 | 307.2 |
| 8月 | 3.48 | 56.3 | 3.43 | 73.3 | 4.15 | 112.0 |
| 9月 | 4.11 | 82.7 | 4.41 | 136.3 | 5.41 | 215.8 |
| 10月 | 3.80 | 73.1 | 4.13 | 135.8 | 4.95 | 183.3 |
| 11月 | 4.66 | 140.2 | 4.88 | 203.8 | 5.87 | 245.5 |
| 12月 | 4.18 | 101.5 | 4.64 | 167.1 | 5.58 | 216.1 |
| 平均值 | 4.27 | 102.7 | 4.39 | 140.9 | 5.61 | 244.3 |
| 最大值 | 5.35 | 144.0 | 5.18 | 203.8 | 6.96 | 426.6 |
| 最小值 | 3.48 | 56.3 | 3.43 | 58.8 | 4.15 | 112.0 |

6风向风能分布（玫瑰图）

(a) 风向                       (b) 风能

图6-1  6678#代表测风塔115m高度处全年风向及风能玫瑰图

(a) 风向                       (b) 风能

图6-2  6679#代表测风塔115m高度处全年风向及风能玫瑰图

(a) 风向                       (b) 风能

图6-3  6680#代表测风塔115m高度处全年风向及风能玫瑰图

6678#测风塔主风向和主风能均主要集中在N方向,6679#和6680#测风塔主风向和主风能均主要集中在NNE方向，测风塔风向风能较为集中，有利于风机布置。

7湍流强度分析

图7-1  测风塔最高层风速段湍流强度图

图7-2  测风塔最高层风向湍流强度图

6678#测风塔不同高度综合湍流强度在0.208～0.312之间，不同高度V＝15m/s时湍流强度在0.166～0.326之间，不同高度主风向湍流强度在0.161～0.267之间，6679#测风塔不同高度综合湍流强度在0.219～0.320之间，不同高度V＝15m/s时湍流强度在0.125～0.212之间，不同高度主风向湍流强度在0.173～0.255之间；6680#测风塔不同高度综合湍流强度在0.198～0.277之间，不同高度V＝15m/s时湍流强度在0.095～0.224之间，不同高度主风向湍流强度在0.180～0.279之间。

由于实测的湍流强度在部分风速段有缺失，因此实测数据不能代表整个风电场的湍流强度，但是可以从已有的数据看出湍流的变化趋势，从图7-1～图7-2可以看出，测风塔各层高度不同风速段的风速湍流强度基本随风速的增大，湍流强度呈下降趋势。因此，机组生产厂家应根据本风电场不同风速段和不同风向方位的湍流强度分析成果复核叶片的疲劳荷载强度。

8风切变分析

本阶段采用测风塔数据对场址风切变指数进行分析，测风塔经拟合后的风速随着测风高度的增加而逐渐加大，但增量逐渐减小。考虑到测风塔 10m 高度平均风速受下垫面植被等影响较大，本阶段在计算测风塔的风切变时仅考虑 30m 及以上高度。经计算，6678#测风塔120m对110m实测风切变指数为0.117，6679#测风塔120m对110m实测风切变指数为0.225；6680#测风塔120m对110m实测风切变指数为-0.561。

9五十年一遇最大风速

本阶段出于稳妥考虑，标准空气密度下50年一遇的最大风速采用32.71m/s。

10风能资源综合评价

根据代表测风塔统计分析成果，本风电场的风能资源初步评价：

a) 风电场风功率密度等级为D-3级

本风电场可布机位点115m高度年平均风速为5.43m/s，年平均风功率密度为291.5W/m2。根据《风电场风能资源测量与评估技术规范》(NB/T31147-2018)风功率密度等级评判标准，本风电场风功率等级为D-3级。

b) 风向稳定，风速风能分布较为集中

6678#测风塔主风向和主风能均主要集中在N方向,6679#和6680#测风塔主风向和主风能均主要集中在NNE方向，测风塔风向风能较为集中。

c) 风速年内与日内变化幅度均较大

测风塔风速年内变化主要以春秋季风速相对较小，夏冬季风速相对较大。日内风速夜间风速较大，白天风速较小，风功率密度变化与风速变化规律基本一致。

d) IEC安全等级

本风电场主选机位各可布机位点平均海拔为431m，110m高度年平均风速为5.43m/s，年平均风功率密度为291.5W/㎡，平均入流角为2.70°，最大入流角5.30°，湍流强度在0.194～0.271之间，平均值为0.233，根据国际电工协会IEC61400-1-2019标准判定，本风电场工程安全等级为IECIII S类。本项目风机已招标，中标风机厂家提供的《整机载荷适应性分析报告》结论为风机的安全性能可满足要求。

附件七 《智能风电场数据采集技术要求》

智能风电场数据采集技术要求

附件七 智能风电场数据采集技术要求

智能风电场数据采集技术要求

范围

本标准规定了智能风电场数据采集的基本原则、采集范围、功能要求、通信网络和调试验收的技术要求。

本标准适用于新建智能风电场，风电场智能化改造、风光同场、多能互补场站等可参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国国家发展和改革委员会令	电力监控系统安全防护规定中华人民共和国国家能源局	电力监控系统安全防护总体方案

GB/T 15532	计算机软件测试规范

GB/T 20273	信息安全技术	数据库管理系统安全技术要求

GB/T 22386	电力系统暂态数据交换通用格式

GB/T 26862	电力系统同步相量测量装置检测规范GB/T 28448	信息安全技术 网络安全等级保护测评求GB/T 30966	风力发电机组 风力发电场监控系统通信GB/T 36047	电力信息系统安全检查规范

DL/T 476 	电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 634	 远动设备及系统

DL/T 860	 变电站通信网络和系统

术语和定义

3.1 风力发电机组主控制系统	main control system of wind turbine

采集风力发电机组信息和环境信息，保护和调节风力发电机组，使其保持在工作要求范围内的系统。主要包括风力发电机组 PLC 控制系统、电气元器件、通信及电气连接等。

3.2 风电场监控系统	supervisory control and data acquisition system of wind farm

利用信息技术对风电场内设备进行实时监视和控制的系统。风电场监控系统包括升压站综合自动化系统、风力发电机组监控系统和继电保护信息、故障录波、振动监测、风功率预测、音视频监控、消防报警、安全防护等辅助系统。

3.3风力发电机组智能终端	intelligent terminal of wind turbine

采用电缆、光纤连接风力发电机组主控制系统、控制器、电气元器件、传感器的智能组件，可以完成机组数据的采集、处理、传输和智能应用，实现对机组设备的测量、控制等功能。

3.4风电场智能一体化平台	intelligent integrated platform of wind farm

为风电场运行和管理提供智能的统一的数据管理和应用服务，实现数据共享、业务功能与协同互动的软硬件平台。由智能设备、通信网络、数据中心、业务应用、交互平台等构成。建立风电场监控系统与生产管理、企业资源计划、安全管控等管理信息系统之间的数据共享和业务联动机制，根据电网调度、安全生产和降本增效等管理要求，通过智能化分析和应用， 实现风电场人员、资产、信息的一体化管控和安全、质量、效益的持续优化。

总则

风力发电机组数据直接通过风力发电机组主控制系统或风力发电机组智能终端、风力发电机组监控系统接入风电场智能一体化平台或区域风电集控系统。

风力发电机组主控制系统、风力发电机组监控系统、升压站综合自动化系统和辅助系统应按照全数据的原则，提供至少两个数据通信接口，满足数据完整性、准确性、安全性、传输速率、传输容量、传输可靠性等方面的技术要求。

风力发电机组制造商及其他监控系统、辅助系统及一、二次设备制造商提供的全数据应不低于本标准附录所列的范围和要求，并提供详细的数据定义（单位、量程、定值）、采样频率、数据类型、计算逻辑和保护逻辑。

风电场数据采集应满足区域电网调度机构的要求，接入区域风电集控中心进行集中监控时，应保证遥控命令的正确执行。

风电场数据采集应满足电力监控系统安全防护要求。

历史数据保存的时间段可分为毫秒、秒、分钟、小时、日、月、季、年等，数据宜带有数据来源、修改标识及数据质量等属性。

风电场生产运行设备及功能应建立统一信息模型，并实现数据组织与管理。

在一、二次回路操作、装置故障等干扰及其它强电磁骚扰情况下，数据采集应能保证正常工作及动作的正确性。

数据采集范围

风力发电机组数据

主要监测数据（包括但不限于）：风轮、主轴、齿轮箱（双馈风机）、发电机、主控制系统、变流器系统、变桨系统以及液压、自动润滑等辅助控制系统的模拟量、数字量数据，包括风速、风向、转速、油位、振动、位移、油温、电压、电流等多类型传感器数据；机组发电量、有功功率、无功功率、功率因数等计算数据和统计数据；机组的状态信息、故障信息、异常报警和故障数据记录等。

主要控制数据（包括但不限于）：风力发电机组启动、停止、复位、偏航、变桨、功率限制等。

升压站数据

主要监测数据（包括但不限于）：风电场升压站一、二次设备数据和辅助设备数据，包括断路器位置信号、隔离开关位置信号、远方/就地控制信号、变压器分接头位置信号等数字量数据，电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、变压器温度等模拟量数据，故障告警信息，继电保护装置SOE、同步相量测量装置数据等信息。

主要控制数据（包括但不限于）：线路、GIS、主变压器、无功补偿装置等电气间隔的断路器、隔离开关等控制功能；主变压器分接头档位调节功能。

箱式变压器数据

主要监测数据（包括但不限于）：箱式变压器的高低压侧电气量、非电气量等模拟量数据，应包括精度不低于 0.5 级的低压侧电能量测量数据；变压器断路器位置、压力释放等数字量数据；变压器测控保护动作信息。

主要控制数据（包括但不限于）：箱式变压器断路器控制等。

风功率预测系统数据

主要监测数据（包括但不限于）：气象信息(风速、风向、环境温度及测风塔相关数据)和发电功率预测结果数据等。

功率控制系统数据

主要监测数据（包括但不限于）：风电场 AGC/AVC 系统状态和测量数据，包括风电场目标有功功率、无功功率、频率、电压和过程控制状态、异常报警等信息。

主要控制数据（包括但不限于）：风电场 AGC/AVC 系统投切、目标值下达。

电能量计量系统

主要监测数据（包括但不限于）：风电场关口表等电能量计量装置的状态和测量数据，可自动定时采集和处理。

机组振动监测系统

主要监测数据（包括但不限于）：机组振动传感器、转速传感器的状态和测量数据。

机组三维模型数据

风力发电机组制造商应提供机组三维模型文件，文件格式可选择 SOLIDWORKS、PTC CERO、3DS MAX、IGS、STP、OBJ，模型文件名称按照“图号+零件/部件/设备名称”的汉语拼音全拼命名，并提供总体装配体模型文件。

机组结构模型包括风轮系统、机舱系统、塔架系统：

a）风轮系统：叶片及其附件、导流罩总成、轮毂、变桨轴承、变桨驱动及其控制柜； b）机舱系统：主传动系统总成（直驱机组不提供）、发电机总成、变流器总成、主控系统总成（含外围传感器）、偏航系统总成、机舱（底盘、罩体及其附件）总成；

c）塔架系统：筒体、爬梯、平台和升降机总成。

其他辅助系统数据

风电场继电保护信息系统，包括定值文件、故障报告、装置故障录波、日志和设备状态等数据。

风电场故障录波系统，包括录波文件、分析报告和设备状态等数据。

网络安全防护系统，包括网络监测、日志和设备状态等数据。

消防系统，包括设置文件、异常报警和设备状态等数据。

音视频监控系统，包括机组、升压站、线路、道路等视频文件和设备状态等数据。

电能质量监测系统的状态和测量数据。

管理系统数据

生产移动应用系统，包括工单记录、日志、设备状态等数据。

生产报表系统，包括运行日志、检修日志、巡检报告、定期维护和检修报告、故

障报告、定期分析报告等数据。

物资系统，包括设备清单、库存记录等数据。

档案系统，包括可研报告、审批文件、建设报告、机组档案等数据。

功能要求

基本功能

风电发电机组故障应报送事件顺序记录（SOE），并根据发生时间、故障等级等定义主故障。

风力发电机组应记录故障前至少 20 秒、故障后至少 20 秒的详细故障数据。数据应包括但不限于风速、风向、偏航角度、发电机转速、发电机电压和电流、齿轮箱高速轴和低速轴转速（不包括直驱机组）、轴承和油液温度、变桨系统电气量和控制参数、桨叶角度、变流器交直流系统电气量和控制参数等，传感器采样频率应为传感器支持的最高频率。风力发电机组主控制系统应存储不低于 10 条故障数据记录。

风电场升压站电压、电流测量精度不低于 0.2%，功率测量精度不低于 0.5%，频率测量精度不低于±0.005Hz，同步相量测量装置数据应满足 GB/T 26862 要求。

风电场所有设备数据应保持时间同步，场站层设备可采用基于北斗和 GPS 时钟系统的简单网络时间协议（SNTP）对时方式，间隔层和过程层设备应采用 IRIG-B 对时或IEC 61588 对时方式。

风电场对时装置误差不大于 1μs，失去同步时钟信号 60 分钟内，时钟误差不大于55μs。

由风电场监控系统、智能一体化平台或区域风电集控系统对风电场采集的实时模拟量和数字量进行数据辨识，根据合理性、准确性自动检测分析，标识实时数据中的不良数据。

风电场智能一体化平台或区域风电集控系统应能对自动采集数据和人工录入数据进行数据处理和综合计算，对人工确认后的数据进行保护。

风电场智能一体化平台或区域风电集控系统应能够按照时间分类处理连续性数据和过程累加的数据，并支持数据特征值计算，自动对模拟量、累积量、开关量进行分钟、小时、日、月、年等级别数据统计，支持手动启动重新计算，计算内容可配置。

风力发电机组主控制系统或机组监控系统提供的机组状态数据应满足按照运行、故障、检修、待机、离线、限电等 6 种状态开展生产管理和数据统计的要求。

数据库功能

风电场智能一体化平台或区域风电集控系统应具备风电场设备数值、时间、事件序列、图片、视频、文本、多媒体等多种类型数据的存储和管理功能。历史数据库存储容量应满足两年以上数据存储要求。

数据库应具备统一的数据及平台软件备份与恢复功能。

数据库的扩展应不影响智能风电场的正常运行。

数据库管理的安全控制和权限管理应满足 GB/T 20273 要求，执行用户管理和访问授权控制，通过角色与组来管理用户的数据库访问权限。

风电场智能一体化平台或区域风电集控系统应为不同应用组件提供统一的数据库访问服务接口，同时提供远程过程调用（RPC）、Web Service 服务等接口。

风力发电机组智能终端（选配）

风力发电机组可配置智能终端系统，完成机组数据的采集、处理、存储、计算、传输和共享。

风力发电机组智能终端是工业互联网的前端系统，该系统主要包括的设备及功能见表 1。

表 1 风力发电机组智能终端主要设备及功能列表（选配）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式计算机 | 1 | 导轨或机架安装，主流配置，64G 存储； 包含数据纳管软件系统： 采集主控制系统所有点表数据； 采集本表设备的全数据； 在线数据计算； 向风电场监控系统同步数据； 提供数据查询、推送服务。 |
| 2 | 振动采集装置 | 1 | 16 路加速度传感输入，20kHz 同步采样 |
| 3 | 加速度传感器 | 8 | 可适配振动采集装置 |
| 4 | 音频采集装置 | 1 | 6 路音频输入，40kHz 采样频率（选配） |
| 5 | 音频传感器 | 6 | 可适配音频采集装置 |
| 6 | 声发射信号采集装置 | 1 | 6 路声发射信号采集，300KHz 采样频率 |
| 7 | 声发射传感器 | 3 | 可适配声发射信号采集装置 |
| 8 | 电气谐波采集装置 | 1 | 6 路信号输入，10kHz 采样频率 |
| 9 | 高频电流互感器 | 3 | 5kHz 频响 |
| 10 | 倾角传感器 | 3 | 万分之五精度，RS-485 通信输出 |
| 11 | 视频探头 | 6 | 网口输出，带图片存储功能 |

风力发电机组智能终端在风电场内应采用独立通道光纤通信，不与机组主控制系统复用同一路光纤。

风力发电机组制造商在机组全生命周期内应无偿提供机组主控制系统数据接口和全数据点表，支持风力发电机组智能终端进行数据交互。

风力发电机组智能终端应能部署针对采集数据的智能分析应用，实现对机组的智能控制。

风力发电机组智能终端采集的智能仪表数据技术规范，见表 2、表 3、表 4、表 5。

表 2 塔筒倾覆和基础沉降监测技术规范（选配）

| 功能描述 | 机型 | 采样间隔 | 采样时长 | 频率范围(Hz) | 误差要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔筒倾斜 | 双馈/直驱机型 | 连续采集 | — | 不低于 15 | 0.01 度 |
| 基础沉降 | 双馈/直驱机型 | 连续采集 | — | 不低于 15 | ±1％以内 |

表 3	振动监测技术规范

| 功能描述 | 机型 | 采样间隔 | 采样时长 | 频率范围(Hz) | 误差要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主轴前轴承径向振动 | 双馈机型 | 5 分钟 | 不低于一个风轮转速周期 | 0.1～10K | ±1％以内 |
| 主轴前轴承轴向振动 | 双馈机型 | 5 分钟 | 不低于一个风轮转速周期 | 0.1～10K | ±1％以内 |
| 主轴后轴承径向振动 | 双馈机型 | 5 分钟 | 不低于一个风轮转速周期 | 0.1～10K | ±1％以内 |
| 齿轮箱行星轮径向振动 | 双馈机型 | 5 分钟 | 不低于一个风轮转速周期 | 10～10K | ±1％以内 |
| 齿轮箱输出轴端径向振动 | 双馈机型 | 5 分钟 | 不低于一个发电机转速周期 | 0.5～10K | ±1％以内 |
| 齿轮箱输出轴端轴向振动 | 双馈机型 | 5 分钟 | 不低于一个发电机转速周期 | 0.5～10K | ±1％以内 |
| 发电机驱动端径向振动 | 双馈机型 | 5 分钟 | 不低于一个发电机转速周期 | 0.5～10K | ±1％以内 |
| 发电机驱动端轴向振动 | 双馈机型 | 5 分钟 | 不低于一个发电机转速周期 | 0.5～10K | ±1％以内 |
| 发电机非驱动端径向振动 | 双馈机型 | 5 分钟 | 不低于一个发电机转速周期 | 0.5～10K | ±1％以内 |
| 主轴前轴承径向振动 | 直驱机型 | 5 分钟 | 不低于一个风轮转速周期 | 0.1～10K | ±1％以内 |
| 主轴前轴承轴向振动 | 直驱机型 | 5 分钟 | 不低于一个风轮转速周期 | 0.1～10K | ±1％以内 |
| 主轴后轴承径向振动 | 直驱机型 | 5 分钟 | 不低于一个风轮转速周期 | 0.1～10K | ±1％以内 |
| 主轴后轴承轴向振动 | 直驱机型 | 5 分钟 | 不低于一个风轮转速周期 | 0.1～10K | ±1％以内 |

表 4	叶片声发射监测技术规范（选配）

| 功能描述 | 机型 | 采样间隔 | 采样时长 | 频率范围(Hz) | 测量误差要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶片声发射 监测 | 双馈/直 驱机型 | 1 日 | 1S | 不低于 400KHz | ±1％以内 |

表 5	视频、音频技术规范（选配）

| 功能描述 | 标准需求 |
| --- | --- |
| 视频编码 | 应支持 H264、H265、SVAC 或 MPEG-4 视频编码标准 |
| 音频编码 | 应支持 G.711、G.722、G.723、G.729 音频编码标准 |

表 6 电气谐波监测技术规范（选配）

| 功能描述 | 机型 | 采样间隔 | 采样次数 | 频率范围(Hz) | 误差要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气谐波监 测 | 双馈/直驱机 型 | 不大于 2 分钟 | 每天不少于 30 次 | 不低于 2500Hz | ±1％以内 |

通信要求

通信方式

风力发电机组应支持以下三种方式与风电场智能一体化平台或区域风电集控系统通信：

通过风力发电机组监控系统。风力发电机组制造商应免费开放机组监控系统的通讯接口，并提供对风力发电机组特有的控制调节、能量管理、报警信息及故障信息的详细算法。

通过风力发电机组智能终端。部分传感器直接通过电缆与智能终端连接传输数据。

风力发电机组主控制系统直接通信。风力发电机组制造商应免费开放风力发电机组主控系统的通讯接口，并提供对风机特有的控制调节、报警信息及故障信息的详细算法。风力发电机组制造商依据自身需求可保留风力发电机组监控系统，用于产品质量跟踪。

升压站综合自动化系统、风力发电机组监控系统和继电保护信息、故障录波、振动监测、风功率预测、视频监控、消防报警、安全防护等辅助系统及其他管理系统应采用网络通信接口的方式，接入风电场智能一体化平台或区域风电集控系统。不同安全分区间的数据同步和传输应满足电力监控系统安全防护“横向隔离”的要求。

风电场与区域风电集控中心生产控制大区数据应采用独立双通道传输数据，管理信息大区数据可采用单通道传输。

采用公用网络通道传输生产控制大区数据时应配置网络安全接入区，数据纵向远方传输时应满足电力监控系统安全防护“纵向加密”的要求。

通信网络

风电场应建设满足覆盖全部风力发电机组和升压站的无线网络，实现生产管理功能。可采用场内光纤和不低于 2.4GHz/5.8GHz 企业级无线路由器组成的无线网络、公用4G/5G 移动通信网络或采用具备自组织功能无线电设备组成的分布式宽带无线通信网络。

风电场应随集电线路敷设覆盖全部风力发电机组、不低于 24 芯的通信光缆，机组通信网络结构可靠性不得低于光纤单环网。

风电场应按电网调度机构的要求建设电力调度数据网等电网网络，满足风电场数据远程传输、调度电话、视频会议等调度管理要求。

风电场与区域风电集控中心之间优先采用电力调度数据网传输生产控制大区数据， 双通道具备自动切换功能。

风电场网络交换机、路由器等通信设备的系统设置、IP 规划、安全保护应统筹管理，软件版本、配置文件应定期备份、升级和维护。

风电场级网络宜配置入侵检测或态势感知等网络安全防护设备，网络交换机等通信设备应满足区域风电集控中心网管系统管控要求，实现远程配置、监视、报警和维护功能。

通信规约

风力发电机组主控制系统或机组监控系统应支持 IEC61400-25 协议、MODBUS

（TCP）协议、OPC 协议、DL/T 634.5104 规约中的一种或多种，并支持 MMS 映射、Client/Server 结构。

风电场升压站综自系统应支持DL/T 634.5104、DL/T 634.5101、DL/T 860、DL/T 476 等通信协议。

其他辅助系统、管理系统应支持 DL/T 634.5104、SFTP、FTP、Http 等通信协议。

网络交换机支持SNMP 协议。

故障录波文件格式遵循 GB/T 22386。

调试验收

主要技术指标

模拟量越死区传送整定最小值<0.1%（额定值），并逐点可调。

单装置事件顺序记录分辨率（SOE）≤1ms，全站事件顺序记录分辨率≤2ms。

模拟量信息响应时间（从 I/O 输入端至数据通信网关机出口）≤2s。

状态量变化响应时间（从 I/O 输入端至数据通信网关机出口）≤1s。

风电场监控系统平均无故障间隔时间（MTBF）≥20000h，智能终端、测控装置平均无故障间隔时间≥30000h。

各工作站和服务器的 CPU 平均负荷率：正常时（任意 30min 内）≤50％，电力系统故障时（10s 内）≤70％。

网络平均负荷率：正常时（任意 30min 内）≤30％，电力系统故障时（10s 内）≤50％。

画面整幅调用响应时间：实时画面≤1s，其他画面≤2s。

实时数据库容量：模拟量≥10000 点，状态量≥10000 点，遥控≥3000 点，计算量≥2000 点。

调试验收

系统软硬件安装完成后应审查数据点表配置文件，与风力发电机组等设备、传感器和子系统数据信息进行逐一核对，确保数据的准确性。

在风电场检修期间，通过风电场智能一体化平台或区域风电集控系统下发遥控、遥调命令，测试风力发电机组、升压站断路器等设备响应的正确性和响应时间。

对数据网络中断、服务器故障、多数据并发等极端情况进行测试，验证系统的可靠性、容错性、纠错性，编制相应的应急处置措施。

根据风电场不同设备、不同子系统的数据采集制定调试、验收方法，测试前应编制完整的测试方案，明确测试初始条件，对测试结果应有效评估并形成测试报告。

检查操作系统、数据库系统和防病毒等安全软件的授权证书和认证报告，网络通信装置、安全防护装置等硬件应具备测试认证报告。

附 录 A

（规范性附录）

采集数据变量规范（最小集）

风力发电机组开放的数据按以下模拟量、数字量、统计变量、控制变量、其他信息等进行分类接入。

表 A. 1 风力发电机组模拟量表

| 序号 | 系统分类 | 参数名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变桨系统 | 叶轮转速 | r/min |  |
| 2 |  | 轮毂温度 | ℃ |  |
| 3 |  | 1#叶片变桨角度 | ° |  |
| 4 |  | 2#叶片变桨角度 | ° |  |
| 5 |  | 3#叶片变桨角度 | ° |  |
| 6 |  | 1#叶片冗余变桨角度 | ° |  |
| 7 |  | 2#叶片冗余变桨角度 | ° |  |
| 8 |  | 3#叶片冗余变桨角度 | ° |  |
| 9 |  | 1#叶片变桨速度 | °/s |  |
| 10 |  | 2#叶片变桨速度 | °/s |  |
| 11 |  | 3#叶片变桨速度 | °/s |  |
| 12 |  | 1#变桨电机电流 | A |  |
| 13 |  | 2#变桨电机电流 | A |  |
| 14 |  | 3#变桨电机电流 | A |  |
| 15 |  | 1#叶片电机温度 | ℃ |  |
| 16 |  | 2#叶片电机温度 | ℃ |  |
| 17 |  | 3#叶片电机温度 | ℃ |  |
| 18 |  | 1#叶片控制柜温度 | ℃ |  |
| 19 |  | 2#叶片控制柜温度 | ℃ |  |
| 20 |  | 3#叶片控制柜温度 | ℃ |  |
| 21 |  | 1#叶片后备电源温度 | ℃ |  |
| 22 |  | 2#叶片后备电源温度 | ℃ |  |
| 23 |  | 3#叶片后备电源温度 | ℃ |  |
| 24 |  | 1#叶片后备电源电压 | V |  |
| 25 |  | 2#叶片后备电源电压 | V |  |
| 26 |  | 3#叶片后备电源电压 | V |  |
| 27 |  | 1#桨叶片设定角度 | ° |  |
| 28 |  | 2#桨叶片设定角度 | ° |  |
| 29 |  | 3#桨叶片设定角度 | ° |  |
| 30 | 变频系统 | 网侧 L1 电流 | A |  |
| 31 |  | 网侧 L2 电流 | A |  |
| 32 |  | 网侧 L3 电流 | A |  |
| 33 |  | 网侧 L1 电压 | V |  |
| 34 |  | 网侧 L2 电压 | V |  |
| 35 |  | 网侧 L3 电压 | V |  |
| 36 |  | 机侧 L1 电流 | A |  |
| 37 |  | 机侧 L2 电流 | A |  |
| 38 |  | 机侧 L3 电流 | A |  |
| 39 |  | 机侧 L1 电压 | V |  |
| 40 |  | 机侧 L2 电压 | V |  |
| 41 |  | 机侧 L3 电压 | V |  |
| 42 |  | 发电机定子 U 相电压 | V |  |
| 43 |  | 发电机定子 V 相电压 | V |  |
| 44 |  | 发电机定子 W 相电压 | V |  |
| 45 |  | 发电机定子 U 相电流 | A |  |
| 46 |  | 发电机定子 V 相电流 | A |  |
| 47 |  | 发电机定子 W 相电流 | A |  |
| 48 |  | 机组出口 U 相电流 | A |  |
| 49 |  | 机组出口 V 相电流 | A |  |
| 50 |  | 机组出口 W 相电流 | A |  |
| 51 |  | 机组出口 U 相电压 | V |  |
| 52 |  | 机组出口 V 相电压 | V |  |
| 53 |  | 机组出口 W 相电压 | V |  |
| 54 |  | IGBT 模块温度 | ℃ |  |
| 55 |  | 变流器柜温度 | ℃ |  |
| 56 |  | 变流器进水口温度 | ℃ |  |
| 57 |  | 变流器出水口温度 | ℃ |  |
| 58 |  | 网侧频率 | Hz |  |
| 59 |  | 网侧功率因数 |  |  |
| 60 | 发电机 | 发电机转速 | r/min |  |
| 61 |  | 发电机驱动端轴承温度 | ℃ |  |
| 62 |  | 发电机非驱动端轴承温度 | ℃ |  |
| 63 |  | 发电机定子 U 相线圈温度 | ℃ | 依发电机类型提供 |
| 64 |  | 发电机定子 V 相线圈温度 | ℃ | 依发电机类型提供 |
| 65 |  | 发电机定子 W 相线圈温度 | ℃ | 依发电机类型提供 |
| 66 |  | 发电机定子线圈温度 1 | ℃ | 依发电机类型提供 |
| 67 |  | 发电机定子线圈温度 2 | ℃ | 依发电机类型提供 |
| 68 |  | 发电机定子线圈温度 3 | ℃ | 依发电机类型提供 |
| 69 |  | 发电机定子线圈温度 4 | ℃ | 依发电机类型提供 |
| 70 |  | 发电机定子线圈温度 5 | ℃ | 依发电机类型提供 |
| 71 |  | 发电机定子线圈温度 6 | ℃ | 依发电机类型提供 |
| 72 |  | 发电机水冷入口温度 | ℃ | 水冷机组需提供 |
| 73 |  | 发电机水冷出口温度 | ℃ | 水冷机组需提供 |
| 74 |  | 发电机水冷入口压力 | bar | 水冷机组需提供 |

| 75 |  | 发电机水冷出口压力 | bar | 水冷机组需提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 |  | 发电机有功功率 | kW |  |
| 77 |  | 发电机有功功率设定值 | kW |  |
| 78 |  | 有功功率变化速度 | kW/s |  |
| 79 |  | 发电机无功功率 | kVar |  |
| 80 |  | 发电机无功功率设定值 | kVar |  |
| 81 |  | 发电机无功功率参考值 | kVar |  |
| 82 |  | 功率因数 |  |  |
| 83 |  | 功率因数设定值 |  |  |
| 84 |  | 发电机实际扭矩 | Nm |  |
| 85 |  | 发电机扭矩设定值 | Nm |  |
| 86 |  | 自动降容功率设定值 | kW |  |
| 87 | 偏航系统 | 偏航扭缆角度 | ° |  |
| 88 |  | 机舱位置 | ° |  |
| 89 |  | 对风角度 | ° |  |
| 90 |  | 偏航模式 |  |  |
| 91 | 气象站 | 风速 | m/s |  |
| 92 |  | 风向 | ° |  |
| 93 |  | 环境温度 | ℃ |  |
| 94 |  | 塔基温度 | ℃ |  |
| 95 | 液压系统 | 液压站油位 | mm |  |
| 96 |  | 液压站系统压力 | bar |  |
| 97 |  | 风轮锁位置 |  |  |
| 98 | 主轴承 | 主轴后轴承温度 | ℃ |  |
| 99 |  | 主轴前轴承温度 | ℃ |  |
| 100 | 主控系统 | 机组状态码 |  | 状态码说明 |
| 101 |  | 机组控制模式 |  | 控制模式说明 |
| 102 |  | 机组故障码 |  | 故障码说明 |
| 103 |  | 机组告警码 |  | 告警码说明 |
| 104 |  | 总发电量 | kW.h |  |
| 105 |  | 日发电量 | kW.h |  |
| 106 |  | 月发电量 | kW.h |  |
| 107 |  | 年发电量 | kW.h |  |
| 108 |  | 总耗电量 | kW.h |  |
| 109 |  | 日耗电量 | kW.h |  |
| 110 |  | 月耗电量 | kW.h |  |
| 111 |  | 年耗电量 | kW.h |  |
| 112 |  | 10 分钟平均风速 | m/s |  |
| 113 |  | 自启动次数设定值 |  |  |
| 114 |  | 机舱温度 | ℃ |  |
| 115 |  | 机舱控制柜温度 | ℃ |  |
| 116 |  | 机舱侧向振动 | g |  |
| 117 |  | 机舱轴向振动 | g |  |
| 118 |  | PLC 时间-时 |  |  |
| 119 |  | PLC 时间-分 |  |  |
| 120 |  | PLC 时间-秒 |  |  |
| 121 |  | PLC 时间-年 |  |  |
| 122 |  | PLC 时间-月 |  |  |
| 123 |  | PLC 时间-日 |  |  |
| 124 |  | 风机号 |  |  |
| 125 |  | 版本号 |  |  |
| 126 |  | PLC 程序更新时间 |  |  |
| 127 | 齿轮箱 | 主轴转速 | 8.1.1 | 双馈机组需提供 |
| 128 |  | 齿轮箱油池温度 | ℃ | 双馈机组需提供 |
| 129 |  | 齿轮箱油池入口油温 | ℃ | 双馈机组需提供 |
| 130 |  | 齿轮箱高速轴驱动端/非驱 动端温度 | ℃ | 双馈机组需提供 |
| 131 |  | 齿轮箱中速轴驱动端/非驱动端温度 | ℃ | 双馈机组需提供 |
| 132 |  | 齿轮箱油池出口油温 | ℃ | 双馈机组需提供 |
| 133 |  | 齿轮箱进口油压 | bar | 双馈机组需提供 |
| 134 |  | 齿轮箱出口油压 | bar | 双馈机组需提供 |
| 135 | 塔架 | 塔筒内湿度 | ℃ | 选配 |
| 136 |  | 塔筒倾斜角度 | ° |  |
| 137 |  | 塔筒位移（纵向） | μm |  |
| 138 |  | 塔筒位移（横向） | μm |  |
| 139 | 雷电监测 | 雷击发生时间 |  | 选配，采样频率 1Mhz |
| 140 |  | 峰值电流 | A |  |
| 141 |  | 波前时间 |  |  |
| 142 |  | 总电荷 | C |  |
| 143 |  | 比能 |  |  |
| 144 |  | 极性 |  |  |
| 145 | 激光雷达 | 风速 | m/s | 选配，采样频率 4hz |
| 146 |  | 风向 | ° |  |

表 A. 2 风力发电机组开关量表

| 序号 |  |  | 系统分类 |  | 参数名称 | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 变桨系统 |  | 1#叶片准备状态 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2#叶片准备状态 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 3#叶片准备状态 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 1#叶片正常运行状态 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 2#叶片正常运行状态 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 3#叶片正常运行状态 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 1#叶片变桨手动模式 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 2#叶片变桨手动模式 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 3#叶片变桨手动模式 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 1#叶片变桨紧急停机模式 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 2#叶片变桨紧急停机模式 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 3#叶片变桨紧急停机模式 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 90°附近接近及限位开关动作 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 变桨系统润滑系统报警 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 偏航系统 |  | 偏航锁定 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 偏航在顺时针运行模式 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 偏航在逆时针运行模式 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 偏航液压刹车打开状态 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 偏航电机刹车状态 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 偏航刹车全部释放状态 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 偏航刹车部分释放状态 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 液压泵运行状态 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 偏航编码器复位状态 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 偏航润滑泵运行状态 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 液压油加热运行状态 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 左解缆状态 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 右解缆状态 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 解缆激活状态 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 偏航润滑系统报警 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 偏航 CW |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | 偏航 CCW |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 偏航极限开关动作 |  |  |  |
| 33 |  | 齿轮箱 |  |  | 齿轮箱油位正常 | 双馈机组需要提供 |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 齿轮箱油温正常 | 双馈机组需要提供 |  |  |
| 35 |  |  |  |  | 齿轮箱离线过滤泵运行状态 | 双馈机组需要提供（选配） |  |  |
| 36 |  |  |  |  | 齿轮箱润滑油加热器运行状态 | 双馈机组需要提供 |  |  |
| 37 |  |  |  |  | 齿轮箱润滑泵高速运行状态 | 双馈机组需要提供 |  |  |
| 38 |  |  |  |  | 齿轮箱润滑泵低速运行状态 | 双馈机组需要提供 |  |  |
| 39 |  |  |  |  | 齿轮箱冷却风扇运行状态 | 双馈机组需要提供 |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 齿轮箱过滤器堵塞 | 双馈机组需提供 |  |  |
| 41 |  | 发电机 |  |  | 发电机滑环风扇运行状态 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | 发电机滑环加热运行状态 |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  | 发电机运行状态 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  | 发电机运转状态 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | 发电机准备就绪 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  | 发电机润滑泵运行状态 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  | 发电机加热器运行状态 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | 发电机冷却风扇 1 运行状态 |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | 发电机冷却风扇 2 运行状态 |  |  |  |
| 50 |  | 主控系统 |  |  | 并网状态 |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | 变流器准备就绪状态 |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  | 变流器正在运行状态 |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  | LVRT 事件激活状态 |  |  |
| 54 |  |  |  | 变流器准备好状态 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 主断路器触发状态 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 主断路器切出状态 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 初始化模式 |  |  |  |
| 58 |  |  |  | 停机模式 |  |  |  |
| 59 |  |  |  | 待机模式 |  |  |  |
| 60 |  |  |  | 启动模式 |  |  |  |
| 61 |  |  |  | 报警运行模式 |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 正常运行模式 |  |  |  |
| 63 |  |  |  | 维护模式 |  |  |  |
| 64 |  |  |  | 机组故障状态 |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 安全链断开 |  |  |  |
| 66 |  |  |  | 限功率运行状态 |  |  |  |
| 67 |  |  |  | 机组自身限功率运行状态 |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 就地限功率运行状态 |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 远方限功率运行状态 |  |  |  |
| 70 |  |  |  | 正常停机 |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 快速停机 |  |  |  |
| 72 |  |  |  | 紧急停机 |  |  |  |
| 73 |  |  |  | 人工停机 |  |  |  |
| 74 |  |  |  | 人工开机 |  |  |  |
| 75 |  |  |  | LVRT 功能使能状态 |  |  |  |
| 76 |  |  |  | 远方就地开关远方状态 |  |  |  |
| 77 |  |  |  | 时间同步报警 |  |  |  |
| 78 |  |  |  | 远程风机启动 |  |  |  |
| 79 |  |  |  | 远程风机停机 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 远程风机复位 |  |
| 81 |  |  |  |  | 机组总复位信号 |  |
| 82 |  |  |  |  | 机组自复位信号 |  |
| 83 |  |  |  |  | 风机紧急停机 |  |
| 84 |  |  |  |  | 安全链复位信号 |  |
| 85 |  |  |  |  | 机组通讯中断状态 |  |
| 86 |  |  |  |  | 塔底控制柜启动按钮动作 |  |
| 87 |  |  |  |  | 塔底控制柜停机按钮动作 |  |
| 88 |  |  |  |  | 塔底控制柜复位按钮动作 |  |
| 89 |  |  |  |  | 塔底柜门急停开关动作 |  |
| 90 |  |  |  |  | 塔底维护模式开关动作 |  |
| 91 |  |  |  |  | 塔底 UPS1 电池正常 |  |
| 92 |  |  |  |  | 塔底 400V 熔断动作 |  |
| 93 |  |  |  |  | 机舱停机按钮动作 |  |
| 94 |  |  |  |  | 机舱复位按钮动作 |  |
| 95 |  |  |  |  | 机舱急停开关动作 |  |
| 96 |  |  |  |  | 机舱维护模式开关动作 |  |

表 A.3 风力发电机组统计量表（统计周期：日）

| 序号 | 参数名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顺时针偏航运行时间 |  |
| 2 | 逆时针偏航运行时间 |  |
| 3 | 变流器运行时间 |  |
| 4 | 总耗电量 |  |
| 5 | 日耗电量 |  |
| 6 | 风机正常运行时间 |  |
| 7 | 电网正常运行时间 |  |
| 8 | 正常发电时间 |  |
| 9 | 并网发电时间 |  |
| 10 | 气象原因停机时间 |  |
| 14 | 因风机原因受限发电时间 |  |
| 15 | 满发时间统计 |  |
| 16 | 有效风小时数 |  |
| 17 | 总发电量 |  |
| 18 | 无功电量 |  |
| 19 | 已自启动次数 |  |
| 26 | 日平均风速 |  |
| 27 | 日发电量 |  |
| 28 | 日可利用率 |  |
| 29 | 日工作时间 |  |
| 30 | 日故障时间 |  |
| 31 | 日停机时间 |  |
| 32 | 日发电时间 |  |
| 33 | 日偏航时间 |  |
| 34 | 日顺时针偏航时间 |  |

| 35 | 日逆时针偏航时间 |  |
| --- | --- | --- |
| 36 | 日维护时间 |  |
| 37 | 日平均温度 |  |
| 38 | 日停机次数 |  |
| 39 | 日切入次数 |  |
| 40 | 日偏航次数 |  |
| 42 | 日维护次数 |  |

表 A.4 风电发电机组控制量表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有功功率设定指令 | kW |  |
| 2 | 无功功率设定指令 | kVar |  |
| 3 | 功率因数设定指令 |  |  |
| 4 | 自启动次数设置指令 |  |  |
| 5 | 有功功率变化速度指令 | kW/s |  |
| 6 | LVRT 功能使能开启指令 |  |  |
| 7 | LVRT 功能使能关闭指令 |  |  |
| 8 | 远程风机启动指令 |  |  |
| 9 | 远程风机停机指令 |  |  |
| 10 | 远程风机复位指令 |  |  |
| 11 | 偏航模式设置指令 |  |  |
| 12 | 启动/停止手动顺时针偏航指令 |  |  |
| 13 | 启动/停止手动逆时针偏航指令 |  |  |

附件八 新能源项目集控中心建设要求

新能源项目集控中心建设要求

- 范围

本标准确立了新能源发电项目集控中心的建设原则，规定了新能源发电项目集控中心的建设目标，功能要求，系统结构，建设规模，电源要求，安全防护，硬件设备，软件要求，采集存储， 建筑要求以及估算等内容。

本要求适用于公司内新能源发电项目集控中心的新建及改造工程。

- 要求性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。其余均应遵照最新版本的国家标准、行业标准、企业标准、集团文件、法律法规和国家行政部门发布的文件。

GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求

GB 4943.23-2012 信息技术设备 安全 第 23 部分：大型数据存储设备

GB 50052-2009 供配电系统设计要求

GB 50174-2017 数据中心设计要求

GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火要求

GB 50311-2016 综合布线系统工程设计要求

GB 50370-2005 气体灭火系统设计要求

GB/T 2887-2011 电子计算机场地通用要求

GB/T 28448-2012 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

GB/T 31366-2015 光伏发电站监控系统技术要求

GB/T 33599-2017 光伏发电站并网运行控制要求

GB/T 36047-2018 电力信息系统安全检查要求

GB/T 36572-2018 电力监控系统网络安全防护导则

GB/T 50980-2014 电力调度通信中心工程设计要求

DL/T 634.5101--2002 远动设备及系统 第 5-101 部分：传输规约

DL/T 634.5104-2009 远动设备及系统 第 5-104 部分：传输规约采用标准传输协议集的 IEC 60870-5-101 网络访问

DL/T 5003-2017 电力系统调度自动化设计规程

NB/T 31071-2015 风力发电场远程监控系统技术规程

中华人民共和国主席文〔2016〕53 号文《中华人民共和国网络安全法》

中华人民共和国国家发展和改革委员会第 14 号文《电力监控系统安全防护规定》国能安全〔2015〕36 号文《电力监控系统安全防护总体方案》

国能安全〔2014〕317 号文《电力行业网络与信息安全管理办法》国能安全〔2014〕318 号文《电力行业信息安全等级保护管理办法》

电监信息〔2012〕62 号文《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》工信部信软〔2016〕338 号文《工业控制系统信息安全防护指南》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

  - 新能源发电

利用风能或太阳能生产电力，太阳能发电特指光伏发电。

  - 新能源发电场（站）

能独立完成新能源电力生产全过程的最小单位。

  - 远程集控中心

用于管辖一个及以上新能源发电场站的生产调度指挥中心，能实现不同地理位置的新能源发电场站在一个空间内集中监视与控制。

  - 远程集控系统

用于管辖一个及以上新能源发电场站实现远程集中监视与控制的电力生产管理平台，由子站与主站组成。

  - 远程集控系统子站

部署在新能源发电场站的与主站共同实现集控功能的计算机软硬件和通讯网络系统。

  - 远程集控系统主站

部署在远程集控中心的计算机软硬件和通讯网络系统。

  - 电力监控系统

用于监视和控制电力生产及供应过程，基于计算机及网络技术的业务系统及设备，以及作为基础支撑的通信及数据网络等。

  - 电力监控系统安全分区

安全分区是电力监控系统安全防护体系的结构基础。发电企业、电网企业内部基于计算机和网络技术的业务系统，原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区可以分为控制区（又称安全Ⅰ区）和非控制区（又称安全Ⅱ区）。

在满足安全防护总体原则的前提下，可以根据业务系统实际情况，简化安全区的设置，但是应当避免形成不同安全区的纵向交叉联接。

  - 生产控制大区

由具有数据采集与控制功能、纵向联接使用电力通信网络或专用商业通信网络的电力监控系统构成的安全区域。

  - 控制区

由具有实时监控功能、纵向联接使用电力通信网络的实时子网或者商业专用通信网络的各业务系统构成的安全区域。

  - 非控制区

在生产控制范围内由在线运行但不直接参与控制、是电力生产过程的必要环节、纵向联接使用电力调度数据网的非实时子网的各业务系统构成的安全区域。

  - 管理信息大区

生产控制大区之外的电力企业管理业务系统的集合。主要是由企业管理、办公自动化系统及信息网络构成的安全区域。

- 建设目标

  - 基本目标

    - 对区域公司管辖范围内各分散的新能源发电场（站）实现远程集中监视与控制，促进新能源发电场（站）侧“无人值班，少人值守”的运行管理模式。

    - 远程集控系统应建设成为区域公司标准化的生产数据平台，为新能源集约化管理提供技术支撑和数据保障基础，并充分考虑与集团公司新能源统一信息平台的承接关系。

  - 建设原则

基本原则：安全性、可靠性、标准化、可拓展性。

安全性是指应遵循国家为信息安全颁布的法律法规、政策要求和技术标准，从系统结构设计、硬件设备选型、软件平台选择、建筑空间布局与设计、日常维护等各个方面充分考虑远程集控系统的信息安全、设备安全和人员安全。

可靠性是指系统应达到远程监视与控制的实时、稳定和准确性要求，在关键节点和重要设备上应冗余设计并适当考虑设计裕量。

标准化是指应遵循统一的技术标准和要求，包括但不限于采集标准化，算法模型标准化和接口标准化。

可拓展性是指应从实现基本功能需求出发，系统设计宜适度超前，应具备可扩展性，能满足企业的中长期发展需求。

- 功能要求

  - 主要功能

- 对分布在公司管辖范围内的新能源发电场站的设备及系统进行安全、可靠、实时的数据采集和分析，远程集中监视、控制、调度及生产指挥管理。

- 为公司新能源集约化管理的数据应用提供技术支撑和数据保障基础。

  - 基本要求

远程集控中心应具备新能源发电场站的全部监控功能。

远程集控系统应达到所在地电网调度对远程集控中心的相关技术和管理要求，应满足远程监控值班需要，应成为新能源电力生产数据平台。

文字部分采用简体中文，语音部分采用普通话。

  - 监视功能

    - 监视内容：

1）应包含风机/光伏 SCADA 监控系统、升压站综合自动化系统、功率预测系统、电量表计系统、视频监视系统，宜包含风机（或光伏）振动监测系统、故障录波系统、保护信息系统等其它系统。   2）应实现模拟图、趋势图、棒图、饼图、散点图和参数分类表等多种方式实时显示新能源发电场站主要运行数据和设备状态。显示内容应层级分明，至少分为三个显示层级：

——公司级监视应包含地理分布、场站列表、发电设备矩阵、数据通道监测。

——场站级监视应包含发电设备列表、功率预测、报警信息。

——发电设备级监视应包括运行信息、报警信息、状态标准化。

    - 监视功能：

      - 应具备实时监视和历史查询功能，实时监视数据刷新应达到秒级，历史查询宜可追溯 5~8 年。

      - 应具备调取、查询现场毫秒级事件顺序记录系统（SOE）信息的功能。

      - 应具备对新能源发电场站内重要设备（风机、逆变器）的状态变化应做事件顺序记录。事件顺序记录处理的信息应完整，并生成事件记录报告，以显示、打印方式输出。事故追忆范围为事故前1min 到事故后 2min 的所有相关模拟量值，采样周期与实时系统采样周期一致。

      - 应具备语音报警功能，对重要设备状态变化、重要报警及重要事件应实现实时中文语音播报。

      - 应具备网络监测功能，对集控系统子站、主站及采集系统的通讯状态实时监测。

      - 可采用大屏幕监视方式展示可公开信息，包括场站地理信息，电力生产数据，经济效益数据， 绿色发电数据等。

      - 应具备测点报警自定义功能，运行人员可根据设备运行状况对告警条件进行修正。

      - 应具备风机和逆变器挂牌功能，运行人员可根据设备实际运行状况对其可靠性状态进行标识。

  - 控制功能

    - 控制内容：

应包含场站 SCADA 系统、升压站综合自动化系统，应实现发电设备控制（启、停、复位）、电气开关控制、无功补偿装置投切及有载调压变压器分接头的调节及其他特殊控制调节的功能，宜实现电能量管理（负荷控制、电压控制）、发电设备参数调整的功能。

    - 控制功能：

      - 应具备实时性，控制指令由远程集控中心下发至新能源电场（站）应小于 3S。

      - 远程集控中心应与新能源发电场站约定控制权限切换方式，不允许两方同时操作。

      - 远程集控系统应具备操作权限管理、操作记录查询功能，应包含操作员姓名、操作时间、操作对象、操作员站信息。

      - 所有操作应具备逻辑闭锁，并有出错报警和判断信息输出。

      - 遥控操作只能在操作员和工程师站上进行，操作人员应具有权限和登录口令才能实施操作。机组启、停操作安全等级设计应满足：

——就地优先级最高；

——SCADA 系统优先级次之；

——远程监控系统优先级再次；

——自动（如果有）优先级最低。

  - 信息管理功能

信息管理功能主要包括对电力生产过程数据的管理、统计、分析与展示，对发电设备状态、事故、缺陷、备件等信息的管理、统计、分析与展示，对生产安全信息的管理、统计、分析与展示。

统计、分析、展示应至少分为区域公司、新能源场站、发电设备三级，统计、分析执行的标准应统一，同类信息具备可对标性。

统计信息应包含风（光）资源、发电量、上网电量、设备状态变化信息、设备故障信息、设备操作记录信息。统计信息应能够任意自定义时段查询。

分析信息应至少包含损失电量、厂用电量（率）、弃风（光）电量、利用小时数、可利用率、故障率、功率特性、机组维护水平指标和消缺水平维护指标。分析信息应至少包含日、周、月、年维度。

展示信息应包括上述统计、分析结果，宜包括风（光）场站、机组的地形地貌、状态、气象和生产报表信息。展示界面宜直观清晰，宜采用三维立体画面。展示方式可采用 web 发布，移动应用方式。公开展示信息不宜涉及国家及企业秘密。

  - 数据平台功能

远程集中监控系统应具备公司数据平台功能，部署于管理信息大区，应满足如下要求：

- 1）数据完整、准确；

- 2）数据实时性，同步（与生产控制大区）时间小于 4S；

- 3）相同数据标准统一、维度相同；

- 4）具有标准化接口，支持第三方应用数据交互。

  - 视频功能

远程集控中心应具备视频监视场站侧发电设备对象和场站环境的功能，应实现与场站侧一致性的视频监视内容和功能。

- 系统结构

  - 概述

远程集中监控系统应按照系统安全防护要求设计，采用双网结构。在物理位置上分为子站系统和主站系统，在“安全分区”上分为生产控制大区、管理信息大区。

生产控制大区与管理信息大区关系密切，系统结构应统一设计，统称为监控系统。视频区与其它系统无数据交互，宜单独设计，称为视频系统。

根据《电力监控系统安全防护总体方案》允许把属于低安全等级区域务系统或其功能模块放置于高安全等级区域的原则，典型网络拓扑结构图如下图，可根据远程集控中心所属管辖行政机构和电网企业的要求调整。

  - 监控系统

    - 子站生产控制大区应具备数据采集、数据存储、数据断点续传功能。子站系统典型结构：

    - 主站生产控制大区只允许在集中控制室访问，应具备下述功能：

- 1）远程集控中心实时监视、控制新能源发电场站各发电设备的功能；

- 2）实时、历史数据存储功能；

- 3）主备实时/历史数据库同步、热备用功能，同步时间小于 2S，主备切换时间小于 5S。

- 4）主站生产控制大区典型结构：

    - 满足安全防护条件下，主站管理信息大区允许区域公司内网访问，应具备下述功能：

- 1）主站生产控制大区同等的监视功能；

- 2）数据存储、数据统计、数据分析和数据应用的硬件和通道条件；

- 3）为第三方应用提供标准化数据接口。主管理信息大区典型结构：

  - 视频系统

视频监控系统包括信号采集处理、图像监视和视频存储部分，应采用独立通道，在管理信息大区

设置视频操作员站，不与其它系统进行数据交互。视频系统管理信息大区典型结构：

- 主要建设内容、规模与布局

  - 主要建设内容应包括（但不限于）以下内容：

集控中心选址与空间设计装修；主站硬件设备与数据通道建设；子站硬件设备与数据通道建设； 软件平台与应用开发；数据采集、存储与应用；展示平台建设；值班管理与应急响应方案制定；人员配置与培训；调度授权与信息安全等级备案等。

  - 建设规模分类

- 1）公司新能源装机容量 500MW 以下或管辖新能源发电场站数量在 10 个及以下的远程集控中心是三类建设规模；

- 2）公司新能源装机容量为 500~1000MW 或管辖新能源发电场站数量为 10~20 个（含 20 个）的远程集控中心是二类建设规模；

- 3）公司新能源装机容量 1000MW 以上或管辖新能源发电场站数量在 20 个以上的远程集控中心是一类建设规模。

各类建设规模的集控中心的基本目标、建设原则、建设内容按本标准执行。中心选址、建筑面积、设计装修、设施配置、硬件选配、数据库容量可根据建设规模做出必要的调整。区域装机总容量宜考虑已建项目和未来五年内已列入国家规划的新能源项目。

本标准中未明确说明建设规模的部分均为三类建设规模。

  - 集控中心位置选择

远程集控中心应根据受控新能源发电场站的区域分布，兼顾远期规划，部署在交通便利、生活设施完善、电力供应稳定可靠、通信网络发达、便于与电网调度机构联系的场所，宜与生产管理单位同场所。

远程集控中心应考虑电力调度数据通道接入，可选择在地区城域网络的核心节点。

- 电源系统

  - 市电交流电源

远程集控中心宜有双路供电电源保障，每路交流电源的容量应能满足远程集控中心全部负荷需求，每路交流电源专用配电母线宜配备瞬态电压浪涌保护器和电源监测装置，并提供通信接口，电源状态信息可接入远程集控系统。

电子信息设备负荷、照明系统负荷和其他配套系统负荷宜分别设置专用配电回路。电子信息设备负荷低压配电系统应采用 TN-S 系统。按现行国家标准 GB50052-2009《供配电系统设计要求》设计。

重点设备的电源连接点应与其他设备的电源连接点严格区别，并应有明显标识。

  - 交流不停电电源（UPS）

远程集控系统（主站、子站）应配有模块化不间断 UPS 电源，电源系统告警信息可接入远程集控系统。UPS 电源系统宜预留备用容量，安装位置应与蓄电池一并考虑。

远程集控中心所用UPS 电源宜采用专用设备，可冗余配置。蓄电池容量按满载不小于2 小时考虑。

  - 通信直流电源

远程监控系统应接入两套 48V 通信直流电源。通信直流电源系统由交流配电、直流配电、开关整流、蓄电池及馈线等部分组成。蓄电池容量按满载不小于 4 小时考虑。通信电源系统告警信息应接入远程集控系统。控制电源与通信电源应互相独立。各个通信设备应双电源供电。

- 系统安全防护要求

  - 应满足 53 号文《中华人民共和国网络安全法》、14 号文《电力监控系统安全防护规定》、36 号文《电力监控系统安全防护总体方案》、317 号文《电力行业网络与信息安全管理办法》、318 号文《电力行业信息安全等级保护管理办法》、62 号文《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》、338 号文《工业控制系统信息安全防护指南》和 GB/T22239—2019 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》的信息安全防护要求，安防设备包括但不限于网安平台，保信子站，防毒杀毒软件，正反向隔离装置，硬件防火墙，入侵检测装置，纵向加密装置，堡垒机，数据库审计系统，统一运维平台，安全审计与智能分析系统等。信息安全防护等级应取得公安部门的信息安全等级备案证明。

  - 应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的电力监控系统安全防护总体原则：

- 应划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区宜分为控制区（安全区 I）和非控制区（安全区 II）。

- 生产控制大区应使用电力调度数据网。管理信息大区宜采用企业内网。

- 生产控制大区和管理信息大区之间，应设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。生产控制大区和管理信息大区内部，各系统之间应实现逻辑隔离。

- 生产控制大区应采用电力调度数字证书系统，实现高强度的身份认证、安全的数据传输。电力监控系统安全防护总体框架结构示意图，应具备入侵检测系统、主机加固、安全审计、防病毒、内网安全监视。

- 管理信息大区通过外网（Internet）或者其他安全 III 区网段向用户提供数据或业务（端口）访问时，应采用防火墙做必要的安全防护。

  - 生产控制大区内部安全防护要求：

- 禁止生产控制大区内部的E-Mail 服务，禁止控制区内通用的WEB 服务。

- 允许非控制区内部业务系统采用 B/S 结构，但仅限于业务系统内部使用。允许提供纵向安全WEB 服务，但应当优先采用专用协议和专用浏览器的图形浏览技术，也可以采用经过安全加固且支持HTTPS 的安全WEB 服务。

- 生产控制大区重要业务(如 SCADA/AGC/AVC、实时电力市场交易等)的远程通信应当采用加密认证机制。

- 生产控制大区内的业务系统间应该采取VLAN 和访问控制等安全措施，限制系统间的直接互通。

- 生产控制大区的拨号访问服务，服务器和用户端均应当使用经国家指定部门认证的安全加固的操作系统，并采取加密、认证和访问控制等安全防护措施。

- 生产控制大区边界上可以采用入侵检测措施。

- 生产控制大区应当采取安全审计措施，把安全审计与安全区网络管理系统、综合告警系统、IDS 管理系统、敏感业务服务器登录认证和授权、关键业务应用访问权限相结合。

- 生产控制大区内主站端和重要的厂站端应该统一部署恶意代码防护系统，采取防范恶意代码措施。病毒库、木马库以及 IDS 规则库应经过安全检测并应离线进行更新。

10 硬件与通道

  - 主要硬件

    - 所有硬件设备应组屏安装，并按照其功能区分部署在机房内。在满足电力监控系统二次安防的基础上，为实现集控系统功能，至少应配置如

| - 序号 | - 软硬件名称 | - 数量 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生产控制大区 |  |  |  |
| - 1 | - 路由器 | - 2 | - 满足安全防护要求 |
| - 2 | - 纵向加密装置 | - 2 | - 满足安全防护要求 |
| - 3 | - 实时/历史数据服务器 | - 2 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌，标准机架式，主流配置 |
| - 4 | - 监控服务器 | - 1 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌，标准机架式，主流配置 |
| - 5 | - 应用服务器 | - 1 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌，标准机架式，主流配置 |
| - 6 | - 磁盘阵列 | - 1 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌，标准机架式，主流配置 |
| - 7 | - 交换机 | - 2 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌，主流配置 |
| - 8 | - 操作员站 | - 4 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌 |
| - 9 | - 对时装置 | - 1 | - 应包含 GPS 和 北斗两种对时方式 |
| - 10 | - 电话系统 | - 1 | - 宜包括自建网络电话、卫星电话以及两个独立运营商电话。 |
| - 11 | - 电力调度系统 | - 1 | - 满足所在电网的技术要求和配置 |
| - 12 | - 电力通讯系统 | - 1 | - 满足所在电网的技术要求和配置 |
| - 管理信息大区 |  |  |  |
| - 1 | - 实时/历史数据服务器 | - 2 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌，标准机架式，主流配置 |
| - 2 | - 磁盘阵列 | - 1 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌，标准机架式，主流配置 |
| - 3 | - 运行监视服务器 | - 1 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌，标准机架式，主流配置 |
| - 4 | - 报表服务器 | - 1 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌，标准机架式，主流配置 |
| - 5 | - 交换机 | - 2 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌，主流配置 |
| - 6 | - 正向隔离装置 | - 1 | - 符合电网要求 |
| - 7 | - 操作员站 | - 3 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌 |
| - 8 | - 对时装置 | - 1 | - 应包含 GPS 和 北斗两种对时方式 |
| - 视频监视区 |  |  |  |
| - 1 | - 操作员站 | - 2 | - 宜选用符合中国网络安全的品牌，标准机架式，主流配置（应根据接入场站数量及视频前端设备的数量而定，以便于监视为原则，数量可增加） |
| - 2 | - 视频路由器 | - 1 |  |
| - 3 | - 视屏监控/大屏幕系统 | - 1 | - 主流配置 |

    - 子站主要硬件：（包括，但不限于）

| - 序号 | - 软硬件名称 | - 数量 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 生产控制大区 |  |  |  |
| - 1 | - 数据采集服务器 | - 2 |  |
| - 2 | - 防火墙 | - 2 |  |
| - 3 | - 路由器 | - 2 | - 符合电网要求 |
| - 4 | - 纵向加密装置 | - 2 | - 符合电网要求 |
| - 视频监视区 |  |  |  |
| - 1 | - 视频路由器 | - 1 |  |

  - 数据通道

    - 数据通道用于实现集控中心主站系统和子站系统的数据传输。

    - 按照电力二次安全防护要求，生产控制大区的数据从子站到主站的通信通道应采用两条独立电力通讯通道，两路电力通讯通道宜来自不同变电站，带宽按照数据量计算，宜不低于 2M。

    - 若无条件建立两路电力通讯通道，应根据电网相关集控运行管理要求租用运营商网络作为备用通道，建立集控中心和子站的专用数据通道，并按电力监控系统安全防护要求设置安全接入区。

    - 视频监控系统等管理信息大区宜采用公司内网或商用专用通道送至集控中心，带宽宜不低于10M。

  - 数据通道

    - 10.3.1数据通道用于实现集控中心主站系统和子站系统的数据传输。

    - 10.3.2按照电力二次安全防护要求，生产控制大区的数据从子站到主站的通信通道应采用两条独立电力通讯通道，两路电力通讯通道宜来自不同变电站，带宽按照数据量计算，宜不低于 2M。

    - 10.3.3若无条件建立两路电力通讯通道，应根据电网相关集控运行管理要求租用运营商网络作为备用通道，建立集控中心和子站的专用数据通道，并按电力监控系统安全防护要求设置安全接入区。

    - 10.3.4视频监控系统等管理信息大区宜采用公司内网或商用专用通道送至集控中心，带宽宜不低于10M。

11 系统平台与应用软件

  - 基本要求

集控软件分为系统软件、支撑平台软件、应用软件。生产控制大区应采用 C/S（客户端/服务器） 架构，管理信息大区可采用 C/S 或B/S（浏览器/服务器）架构。

  - 系统软件

系统软件包括文件管理、系统自诊断、自恢复软件及其他系统软件。生产控制大区操作系统应采用基于Linux 且通过安全认证的国产操作系统。管理信息大区操作系统可采用 Windows、Linux、Unix 等操作系统。

  - 支撑平台软件

支撑平台软件可采用多云管理，与集团企业云上部署的总部应用形成数据与应用的共享与交互，便于下阶段数据资产的管理和与现有系统的融合。

支撑平台软件主要提供系统运行支持环境，包括网络通信、实时/历史数据库、图形组态等。应采用接口标准，支持第三方软件开发，包含 API 接口和构件库。应满足远程集控系统设备间的数据通信。

实时/历史数据库软件应采用具有良好数据安全性的国产数据库系统，不应以关系型数据库代替实时数据库。实时数据库点数根据区域公司远期规划容量确定：

    - 三类建设规模宜配置 50 万点数据库；

    - 二类建设规模宜配置 80 万点数据库；

    - 一类建设规模宜配置 100 万点数据库。

  - 应用软件

应用软件宜采用模块化结构设计、统一风格、配置灵活、维护方便、扩展性强。宜预留与 SAP、ERP、生产移动应用、生产营销报表等系统的接口。

12 数据采集与存储

  - 数据采集

    - 应保证采集所需数据的有效性及系统的安全性。通信规约应执行国际标准、行业标准及 IEC 标准。数据采集周期不高于 3s，遥控命令传送不高于 3s。

    - 应采集的数据源包括：风力发电机组监控系统、光伏监控系统、升压站综合自动化系统、电能计量系统、风功率预测系统、光功率预测系统，对上述系统应全数据采集。

    - 宜采集的数据源包括：能量管理系统（AGC/AVC）、风机（光伏）在线监测系统、风（光）电场保信、故障录波系统等。

    - 风力发电机组监控系统宜采集风力发电机组主控系统全部数据点，至少应包含就地 SCADA 的全部数据点。

    - 光伏监控系统采集数据至少应包含就地 SCADA 的全部数据点。

    - 应满足常见数据类型：遥信、遥测（整型、浮点型）、遥控、遥调、遥脉的采集工作。

    - 数据采集宜采用的通讯协议包括：MODUBUS、IEC104、IEC102、IEC61850、FTP、OPC。

    - 子站应有数据缓存功能，具备断点自动续传功能，数据缓存时间应保证 168 小时。断点续传过程中，不影响实时数据刷新。主站可完整还原通道中断期间的子站的所有数据。

    - 子站采集的主要系统如风力发电机组主控系统、风机/光伏 SCADA 监控系统、功率预测系统应经过 GPS/北斗对时装置进行时间同步，各子站服务器应与集控中心 GPS/北斗对时装置进行时间同步。

  - 数据处理

    - 实时/历史数据库中的数据应采用统一编码。

    - 数据应进行校核和分类，校核内容应包括：数据类型、量程、刷新时间、误差，以保证数据质量。数据分类宜包含：公司级、场站级、发电设备级、系统级、子系统级、部件级，以保证快速确认故障位置。

    - 重要数据应进行标准化处理，以消除不同品牌型号发电设备之间的描述差异、状态差异、逻辑差异、时钟差异。应进行标准化处理的数据包括：风机状态、电量统计方式、风速统计方式。

可参考的风机状态分类：基于 PLC 的 6 种状态（发电、检修、故障、待机、离线、限电），及基于可靠性的 14 种状态（正常发电、告警发电、调度限电、异常限电、待机、限电停机、场内受累、场外受累、天气停机、维护停机、定检停机、不可复位故障、可复位故障、离线）。

    - 应采用统一标准进行指标分析，以保证发电设备可在同一维度进行对标。可参考的分析指标包括：资源指标、电量指标、能耗指标、设备运行维护水平指标、生产费用指标、特性指标、可靠性指标。

  - 数据存储

集控中心对所在区域内新能源发电场站生产数据管理应负主要责任，应对新能源发电场站的生产数据进行集中管辖，并保证生产实时数据的准确性、实时性，历史数据的完整性、可用性。历史数据存储配置应按测点重要性分类进行配置，重要监测点数据存储不应采用死区方式，故障、报警数据存储不应采用有损压缩。数据传至集控中心后，需要在集控系统主站的生产控制大区历史数据库与管理信息大区的镜像数据库中同步存储，互为备份。

集控中心从数据库中选择功能模块需要的数据开发应用；公司在集控数据平台基础上，按照数据物理分散，逻辑集中的原则构建数据平台。

远程集控系统宜采用分布式数据存储，依据场站大小布置数据库容量，按照常规容量每个子站宜部署 10 万点实时/历史数据库，主站部署 50 万点实时/历史数据库，数据测点可按秒级或者变化进行无

损压缩存储，历史数据查询应为秒级。子站数据存储时长应不少于 6 个月，主站数据存储时长应不少于8 年。

13 房屋建筑面积指标

  - 设备区

设备区包括但不仅限于监控室、机房和电源室，具体说明如下：

- 监控室主要布置控制台（包含操作员站）、显示大屏等设备，是集控中心值班人员工作场所。

- 机房主要用于安装集控中心所需的机柜设备，包括但不仅限于配套的通信设备、集中监控设备、工程师站。

- 蓄电池室主要用于安装集控中心设备运行所需配电设备（包括但不仅限于双电源系统、自动切换设备、UPS 等）与蓄电池。

  - 生产管理区

生产管理区包括但不仅限于交接班室、休息/更衣室、培训/会议室、资料/工具室、工程师站，具体说明如下：

- 交接班室用于集控中心值班人员交接班和召开班前班后会议。

- 休息/更衣室用于值班人员上下班更衣、夜间无值班任务人员的临时休息、人员用餐。

- 培训/会议室用于开展集中培训、学习。

- 资料/工具室用于存放集控中心运行记录及技术文件等资料，以及设备维护工器具、易耗品、值班 人员办公用品等。

- 仓库用于存放集控中心办公、工作、生活、应急物资等。

- 工程师站用于专业人员维护及检修。

14 建筑设计

  - 建筑要求

远程集控中心选址应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场地。应远离水灾火灾隐患区域，避免选择低洼、潮湿的地方，应远离强振源和强噪声源的地方。宜避开强电磁场干扰，如无法回避，应采取有效的电磁屏蔽措施。宜避免设在建筑物的地下室以及用水设备的下层，应有有效的防潮、防漏水措施和应急预案。

设备区归属于 C 级数据中心，平面和空间布局布置应满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求，宜具有灵活性。建筑要求参照《GB 50174-2017 数据中心设计要求》和《GB/T2887-2011 电子计算机场地通用要求》执行，应对结构荷载、管线敷设、消防保障、散热设计和日常维护等问题进行综合考虑。

  - 照明系统

内部空间应具有一般照明和事故照明设施。设备区和办公区照度应不低于 500lx。事故照明宜不低于 100lx，可采用 UPS 电源供电。

  - 消防

远程集控中心消防系统应按照现行国家标准《GB 50016-2014 建筑设计防火要求》和《GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火要求》设计建设。

设备区应设置火灾自动报警系统和气体消防系统，符合《GB 50370-2005 气体灭火系统设计要求》。应采用阻燃型线缆，同时应对线缆进出口进行相应的防火封堵。

  - 电子门禁系统

远程集控中心应设置统一的门禁管理系统，应具备通道进出权限、通道进出方式、通道进出时段、记录保存、查询等基本管理功能。设备区等重点控制区域宜采用第二道电子门禁系统。当发生突发性紧急事件（如火灾、爆炸）时，应能自动（或人工）解除全部门禁。

  - 接地

设备内的设备应采用等电位连接，等电位连接网络可采用网状、星状或网状星状混合型结构，并应多点接地。环形接地母线截面，应采用不小于 90mm2 的铜排或 120mm2 镀锌扁钢保护接地和工作接地共用一组接地装置时，接地电阻不宜大于 0．5Ω 。

  - 空调系统

远程集控中心空调系统应能连续运行。设备区的温度、湿度应满足设备运行的要求。生产管理区应能满足人员值班要求。空调系统参照《GB/T50980-2014 电力调度通信中心工程设计要求》设计建设，应考虑节能要求。

  - 综合布线

远程集控中心综合布线系统应符合现行《GB 50311-2016 综合布线系统工程设计要求》和《GB50312-2016 综合布线系统工程验收要求》有关规定。

附 录 A

| 采集系统 | MODUBUS | IEC102 | IEC103 | IEC104 | SFTP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机（光伏）监控系统 | √ |  |  | √ |  |
| 升压站监控系统 |  |  |  | √ |  |
| 电量计量系统 |  | √ |  |  |  |
| 风（光）功率预测系统 |  |  |  |  | √ |
| 能量管理系统 | √ |  |  | √ |  |
| 风机（光伏）振动监测 | √ |  |  |  | √ |
| 故障录波 |  |  | √ |  |  |
| 保护信息系统 |  |  | √ |  |  |

（要求性附录）通讯规约

附 录 B

| 业务系统 | 控制区 | 非控制区 | 管理信息大区 | 安全接入区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机（光伏）监控系统 | √ |  |  |  |
| 无功电压控制 | √ |  |  |  |
| 发电功率控制 | √ |  |  |  |
| 升压站监控系统 | √ |  |  |  |
| 继电保护装置 | √ |  |  |  |
| 风（光）功率预测系统 |  | √ |  |  |
| 电量表计系统 |  | √ |  |  |
| 振动监测系统 |  | √ |  |  |
| 故障录波系统 |  | √ |  |  |
| 生产管理系统 |  |  | √ |  |
| 财务系统 |  |  | √ |  |
| 天气预报 |  |  |  | √ |
| 远程集控系统 | √ |  | √ |  |
| 视频监视 |  |  | √ |  |

（要求性附录） 监控系统安全分区表

附 录 C

（要求性附录）

远程集控系统风机状态分类标准

远程集控系统应按照两种维度实现两套风机状态分类，一套基于风机原始 PLC 状态实现，用于运行监视；另一套基于风机可靠性实现，用于指标统计分析。

1）基于 PLC 原始码的状态分类

基于各型号风机提供的原始PLC 状态，各集控系统形成统一的6 种运行状态，如表1 所示。基于风机 PLC 的 6 种运行状态主要用于运行监视。

表 1 基于 PLC 原始码的风机状态分类

| 序号 | 基于风机 PLC 的状态 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发电 | 风机并网发电对应的状态。 |
| 2 | 检修 | 风机进入服务（维护）模式对应的状态。 |
| 3 | 故障 | 风机 PLC 报出故障停机码对应的状态。 |
| 4 | 待机 | 风机自身无故障，也无例行检修，但由于自然环境及其他人为原因导致风机无法并网发电对应的状态。 |
| 5 | 离线 | 风机与监控后台通信中断。 |
| 6 | 限电 | 由于调度命令风机限功率发电或停机状态。 |

2）基于可靠性维度的状态分类

集控系统需实现基于风机可靠性的状态分类，主要用于指标统计分析，如表 2 所示。

可靠性状态的判断依据包括集控系统自动采集的数据及集控运行人员的挂牌操作（如定检、消缺等），挂牌操作位于集控主站系统的生产控制大区，可靠性状态判断计算位于管理信息大区。任一时刻，风机只能处于其中一种状态，判断逻辑由集控中心根据风机型号自行制定，并需通过新能源公司审核，状态优先级以新能源公司后续通知为准。

表 2 基于可靠性维度的风机状态分类

| 风机可靠性分类 |  |  | 可靠性状态 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可用 | 运行 |  | 正常发电 | 正常发电状态。 |
|  |  |  | 告警发电 | 有非主要系统故障报警，但未达到故障 停机值，暂不影响风机发电运行。 |
|  |  |  | 调度限电 | 调度限电原因限功率运行。 |
|  |  |  | 异常限电 | 风机自身原因限功率运行。 |
|  |  |  | 待机 | 风速低于切入风速，风机待机状态；准 备启动状态；等待并网。 |
|  | 备用 | 调度停 运备用 | 限电停机 | 调度限电停机。 |
|  |  | 受累停运备用 | 场内受累 | 风电场外送出线开关以内设备故障或检 修，造成非风机自身原因停机。 |
|  |  |  | 场外受累 | 风电场外送出线开关以外设备故障或检 修，造成非风机自身原因停机。 |
|  |  |  | 天气停机 | 风速超上限切出、恶劣天气影响（台风、 凝冻、暴雪、强降雨等），低温、高温。 |
| 不可用 | 计划停运 |  | 维护停机 | 风机预防性维护、巡视检查停机。 |
|  |  |  | 定检停机 | 风机定检停机。 |
|  | 非计划停运 |  | 不可复位故障 | 故障处理。 |
|  |  |  | 可复位故障 | 在中控室及远程集控中心可复位的故 障。 |
| 离线 |  |  | 离线 | 风机与监控后台通信中断或失电。 |

附 录 D

（资料性附录）

远程集控系统光伏状态分类标准

远程集控系统可按照光伏逆变器状态分类，用于运行监视和指标统计分析。分类如下：

| 序号 | 状态 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发电 | 并网发电对应的状态。 |
| 2 | 检修 | 遥控关机（或手动关机）对应的状态 |
| 3 | 故障 | 报出故障停机码对应的状态。 |
| 4 | 待机 | 自身无故障，也无例行检修，但由于自然环境及其他人为 原因导致逆变器无法并网发电对应的状态。 |
| 5 | 离线 | 与监控后台通信中断。 |

附 录 E

（资料性附录） 风机主要测点

1）模拟量部分

| 测点名称 | 测点中文说明 |
| --- | --- |
| GriPower | 有功功率 |
| GriReaPower | 无功功率 |
| AmbWindSpeed | 风速 |
| OpeStaInt | PLC 状态 |
| RotRPM | 叶轮转速 |
| AmbWindDir | 风向 |
| NacTem | 机舱温度 |
| AmbTem | 环境温度 |
| EAAlarmNo | 故障码 |
| GriVolA | 电网 A 相电压 |
| GriVolB | 电网 B 相电压 |
| GriVolC | 电网 C 相电压 |
| GriCurA | 电网 A 相电流 |
| GriCurB | 电网 B 相电流 |
| GriCurC | 电网 C 相电流 |
| GriFre | 电网频率 |
| GriCosPhi | 功率因数 |
| GenRPM | 发电机转速 |
| GenCoil1Tmp | 发电机绕组 1 温度 |
| GenCoil2Tmp | 发电机绕组 2 温度 |
| GenCoil3Tmp | 发电机绕组 3 温度 |
| GenBeaDriTem | 电机驱动侧轴温 |
| GenBeaNonTem | 电机非驱动侧轴温 |
| GearOilTem | 齿轮箱油温 |
| GearBoxBTem1 | 齿轮箱轴承 1 温度 |
| GearBoxBTem2 | 齿轮箱轴承 2 温度 |
| HubSpe | 变桨角度 1 |
| HubPos2 | 变桨角度 2 |
| HubPos3 | 变桨角度 3 |
| HubMotTmp1 | 变桨电机 1 温度 |
| HubMotTmp2 | 变桨电机 2 温度 |
| HubMotTmp3 | 变桨电机 3 温度 |
| YawPos | 偏航位置 |
| YawState | 偏航状态 |
| GenGbtTmp | 变频器机侧 IGBT 温度 |
| GriTMP | 变频器网侧 IGBT 温度 |

- 开关量部分所有风机报警点

附 录 F

（解释性附录）  远程集控系统光伏点表

2）汇流箱部分

| 测点类型 | 测点名 |
| --- | --- |
| DX | 断路器状态 |
| DX | 断路器报警 |
| DX | 避雷器报警 |
| DX | 第 N 路无电流 |
| DX | 装置通讯状态 |
| AX | 汇流总电压 |
| AX | 内部温度 |
| AX | 第 N 路电流 |
| AX | 漏电电流 |

N 为汇流箱对应的回路数

3）逆变器部分

| 测点类型 | 测点名 |
| --- | --- |
| DX | 启停状态 |
| DX | 模块过热 |
| DX | 直流软过压 |
| DX | 从初始化错误 |
| DX | 逆变幅值错误 |
| DX | 电流硬过流 |
| DX | 驱动过流 |
| DX | 软启动故障 |
| DX | 相位识别未完 |
| DX | 电网相序错误 |
| DX | 电网缺相 |
| DX | 电网频率错误 |
| DX | 电网幅值错误 |
| DX | 并网过流 |
| DX | 网压不对称 |
| DX | 同步相位错误 |
| DX | 硬件中断 |
| DX | 温度传感器失效 |
| DX | 门开关故障 |
| DX | 电抗器 |
| DX | 交流侧漏电流故障 |
| DX | 逆侧电流失效 |
| DX | 15V 开关电源失效 |
| DX | 熔断丝开关信号 |
| DX | 逆侧电压采样故障 |
| DX | 电网相序错误 2 |
| DX | 接地故障异常 |
| DX | 直流漏电流过大 |
| DX | 逆流直流分量过大 |
| DX | 直流/交流浪涌失效 |
| DX | 直流过流 |
| DX | 紧急停机 |
| DX | 网流过载 |
| DX | 网侧电流不平衡 |
| DX | 软关机 |
| DX | 断路器分位 |
| DX | 交流电网接地 |
| DX | 15V 电源失效 |
| DX | 浪涌故障 |
| DX | 故障 06 |
| DX | 故障 07 |
| DX | 故障 08 |
| DX | 电网接地故障 |
| DX | 交流断路器断开 |
| DX | 主接触器失效 |
| DX | 霍尔失效 |
| DX | 滤波电容失效 |
| DX | 霍尔线松动 |
| DX | 风机失效 |
| DX | 装置通讯状态 |
| AX | A 相网压 |
| AX | B 相网压 |
| AX | C 相网压 |
| AX | A 相网流 |
| AX | B 相网流 |
| AX | C 相网流 |
| AX | 交漏电流 |
| AX | 直漏电流 |
| AX | 阵列电流 |
| AX | 阵列电压 |
| AX | 接地中点电压 |
| AX | 电容中点电压 |
| AX | 散热器温度 |
| AX | 反馈参考电压 |
| AX | 故障位置 |
| AX | 电网故障 |
| AX | 电网频率 |
| AX | 阵列功率 |
| AX | 并网功率 |
| AX | 启停状态 |
| AX | 故障码 01 |
| AX | 故障码 02 |
| AX | 故障码 03 |
| AX | 日发电量低位 |
| AX | 日发电量高位 |
| AX | 总发电量低位 |
| AX | 总发电量高位 |
| AX | 累计 CO2 减排量低位 |
| AX | 累计 CO2 减排量高位 |
| AX | 功率因数 |
| AX | 太阳能辐射量 |
| AX | 有功功率调节 |
| AX | 无功功率调节 |
| AX | 并网无功功率 |
| AX | 日发电量 |
| AX | 总发电量 |
| AX | 累计 CO2 减排量 |

- 箱变部分

| 测点类型 | 测点名 |
| --- | --- |
| DX | 重瓦斯跳闸 |
| DX | 轻瓦斯报警 |
| DX | 高温报警 |
| DX | 超高温跳闸 |
| DX | 油位异常 |
| DX | 压力异常 |
| DX | 断路器 1 合闸信号 |
| DX | 断路器 1 分闸信号 |
| DX | 断路器 1 故障信号 |
| DX | 断路器 2 合闸信号 |
| DX | 断路器 2 分闸信号 |
| DX | 断路器 2 故障信号 |
| DX | 高压负荷开关合闸信号 |
| DX | 高压负荷开关分闸信号 |
| DX | 高压隔离刀合闸信号 |
| DX | 高压隔离刀分闸信号 |
| DX | 高压接地刀合闸信号 |
| DX | 高压接地刀分闸信号 |
| DX | 高压熔断器熔断信号 |
| DX | 箱变门打开信号 |
| DX | 远方就地 |
| DX | 检修压板开入状态 |
| DX | 非电量 1 软压板状态 |
| DX | 非电量 2 软压板状态 |
| DX | 非电量 3 软压板状态 |
| DX | 非电量 4 软压板状态 |
| DX | AD 故障告警 |
| DX | 开出回路故障告警 |
| DX | 定值出错告警 |
| DX | 定值区号出错告警 |
| DX | 轻瓦斯告警 |
| DX | 高温告警 |

| DX | 油位低告警 |
| --- | --- |
| DX | 压力异常告警 |
| DX | 非电量 1 告警 |
| DX | 非电量 2 告警 |
| DX | 非电量 3 告警 |
| DX | 非电量 4 告警 |
| DX | 事故总信号 |
| DX | 预告总信号 |
| DX | 非电量 1 跳闸 |
| DX | 非电量 2 跳闸 |
| DX | 非电量 3 跳闸 |
| DX | 非电量 4 跳闸 |
| DX | 重瓦斯跳闸 |
| DX | 超高温跳闸 |
| DX | 装置通讯状态 |
| AX | A 相测量电流 1 |
| AX | B 相测量电流 1 |
| AX | C 相测量电流 1 |
| AX | AB 相测量电压 1 |
| AX | CA 相测量电压 1 |
| AX | BC 相测量电压 1 |
| AX | 有功功率 1 |
| AX | 无功功率 1 |
| AX | 系统频率 1 |
| AX | 功率因数 1 |
| AX | 温度 1 |
| AX | 温度 2 |
| AX | 直流 1（变压器油温） |
| AX | 直流 2 |
| AX | A 相测量电流 2 |
| AX | B 相测量电流 2 |
| AX | C 相测量电流 2 |
| AX | AB 相测量电压 2 |
| AX | CA 相测量电压 2 |
| AX | BC 相测量电压 2 |
| AX | 有功功率 2 |
| AX | 无功功率 2 |
| AX | 系统频率 2 |
| AX | 功率因数 2 |

附件九 风电机组国产化主控系统开发技术协议

（厂家名称）风电机组国产化主控系统开发

技术协议

甲  方： （业主方）

地  址： （甲方地址）

乙  方： （主机厂家名称）

地  址： （主机厂家地址）

签订时间：2023 年  月

签订地点：长沙

一、总体说明

- 本协议适用于甲方本次招标机组中的    台机组，乙方需在本次供货的机组中提供    台机组（以下简称“约定机组”）用于满足本协议的相关要求。

- 本协议规定了约定机组主控系统的开发和供货方式，包括开发及供货内容、工作边界和责任划分、工期要求、保密要求等。

- 已方投标本项目，表明乙方已认可本协议的相关内容并承诺在中标后严格按照协议要求执行。

- 本协议所说风机主控系统系统，是指风机主控PLC硬件、风机主控代码和算法，包括PLC硬件站间通讯所需设备，不包括接触器、断路器、空开、继电器、端子等电气设备，不包括PLC与HMI、SCADA等系统通讯所需的网络设备等。

- 本协议仅对约定机组主控系统的相关内容进行了要求，其它系统、部件的约定，由甲、乙双方另行约定。

- 本技术协议双方签字、盖章后生效，协议一式四份，甲乙双方各执二份，未尽事宜由双方友好协商解决。

二、开发及供货内容

- 本协议约定机组的主控系统PLC硬件由甲方或甲方指定单位供货，乙方不再供货，但乙方负责甲方或甲方指定单位供货设备的费用。

- 本协议约定机组的主控系统PLC主控代码和算法，由甲方或甲方指定单位开发和提供，乙方不再提供，但乙方负责甲方或甲方指定单位开发和提供软件费用。

- 主控系统相关软硬件的车间组装、接线和现场安装等施工工作，由乙方负责。

三、工作边界和责任划分

- 甲方负责本协议约定机组的所有主控代码的开发，乙方按要求提供甲方开发所需的资料（详见附件3.1）。

- 甲方负责控制算法设计和参数整定，乙方负责使用甲方提供的控制器进行载荷校核，对不满足设计载荷的部分提出说明，由甲方进行迭代更新，直至满足设计载荷要求，并由乙方出具相关报告。

- 本协议约定机组的主控系统PLC硬件相关的柜内安装、图纸设计、接线组装及现场安装、线路检查、现场故障排查、现场调试等工作，由乙方负责。

- 本协议约定机组的主控系统逻辑相关的车间调试、现场调试由甲方主导，乙方按照甲方要求进行配合；除此以外的其它调试工作（包括但不限于本体设备单体调试、一次线路调试、二次线路调试、设备参数设置等），由乙方负责。

- 乙方在项目设计、执行过程中以及后续使用过程中，若发现任何安全隐患、设计缺陷等问题，应及时告知甲方，如甲方配合不积极或者没有确定具体的解决方案，则相关损失由甲方负责；如乙方已知安全、设计隐患而为及时告知甲方，则相关损失又乙方负责。

- 本协议约定机组接入   方的能量管理平台，必须满足当地电网调度控制要求。

- 本协议约定机组接入   方的SCADA系统，甲方主控系需满足SCADA接口要求。

- 乙方在质保期内负责对本协议约定机组主控系统软硬件的日常维护，包括但不限于故障排查、备件管理、硬件更换、软件升级、问题准确描述等工作；主控软件出现的缺陷性、错误性等问题，由甲方负责代码优化和升级；PLC硬件出现的缺陷性、故障性质量问题，由甲方负责免费维修或换新。

- 由于甲方软硬件自身性能、功能等原因导致的乙方设备的损坏，由甲方负责相应的经济损失；乙方所供设备，由于设备生产质量、系统设计缺陷等自身原因造成的损坏和损失，由乙方负责；

- 乙方负责提供相应的保护逻辑要求和阈值设置要求，由于未按要求正确执行保护逻辑、保护阈值而造成的损坏和损失，由甲方负责；因乙方提供的保护逻辑要求或阈值设置要求错误导致的损失，由乙方负责。

- 乙方所供设备的日常使用情况分析、风险\隐患\故障的排查分析，双方配合完成。

- 乙方有责任配合甲方完成第三方评估、认证，包括但不限于提供认证评估所需的资料。

四、工期要求

（1）乙方有责任按照项目工期的总体要求和甲方的设计要求及时提供相关资料。

（2）在载荷校核优化的过程中，甲方提供最新控制器给乙方进行载荷校核后，乙方均应在一周内给出校核结果，并应对相关问题进行详细说明。

五、保密要求

(1)乙方提供的给甲方的包括但不限于附件3.1中的所有文档、模型和数据，甲方须需保守秘密，不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式传递任何第三方；

(2)甲方提供给乙方关于项目的所有信息、文档、数据、设计方案、程序、测试报告等，乙方均须保守秘密，不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式传递任何第三方。

（以下无正文）

甲方：                                                （盖章）

法定代表人/委托代理人：                               （签名）

年    月    日

乙方：                                                 （盖章）

法定代表人/委托代理人：                                （签名）

年    月    日

附件3.1：

(1)拟改造机组的基本信息

| 项目 | 参数及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机型 |  |  |
| 额定功率 |  |  |
| 运行环境温度 |  |  |
| 生存环境温度 |  |  |
| 最大湿度 |  |  |
| 空气中平均含盐度 |  |  |
| 安装位置 |  |  |
| 风况等级 |  |  |
| 设计寿命 |  |  |
| 极限风速 |  |  |
| 额定风速 |  |  |
| 切入风速 |  |  |
| 切出风速 |  |  |
| 轮毂中心高度 |  |  |
| 叶轮直径 |  |  |
| 塔架共振频率 |  |  |
| 传动链扭振频率 |  |  |
| 机组功率曲线 |  | 考虑机组损耗的功率曲线 |
| 机组推力系数曲线 |  |  |
| 机组功率系数曲线 |  |  |
| 发电机的转速范围 |  |  |
| 发电机同步转速 |  |  |
| 发电机转速/转矩曲线 |  |  |
| 发电机额定转速 |  |  |
| 发电机额定转矩 |  |  |
| 运行温度范围 |  |  |
| 风机设计寿命 |  |  |
| 噪声设计要求… |  |  |

(2)主控系统软件开发需求信息（是否需要添加时间要求，如在收到中标信息后多长时间内必须提供如下信息）

| 序号 | 内容 | 内容描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组控制系统原理图纸、PLC供电电源信息 | 主控系统柜体布置图、结构图、原理图、开关电源说明书、UPS说明书、控制柜备用电池容量。 |  |
| 2 | 安全链 | 安全链节点数量、过速模块部分功能说明及要求 |  |
| 3 | 塔基柜 | PLC IO点表；内部加热和冷却控制逻辑； |  |
| 4 | 机舱柜 | PLC IO点表；内部加热和冷却控制逻辑； |  |
| 5 | 变流器 | 使用说明书、通讯规约、配置文件、其他硬接线和控制功能(如冷却系统等) |  |
| 6 | 变桨系统 | 使用说明书、通讯规约、配置文件、其他硬接线和控制功能(如润滑和轮毂加热等)。 |  |
| 7 | 偏航系统 | 使用说明书、通讯规约、配置文件、其他硬接线和控制功能(如偏航刹车、润滑等)；手动偏航、解缆、自动偏航等控制要求及参数 | 如果不是通讯方式，请具体说明 |
| 8 | 齿轮箱 | 加热、冷却等控制流程及参数 |  |
| 9 | 发电机 | 发电机编码器使用说明书；加热、冷却等控制流程及参数 |  |
| 10 | 液压站、刹车系统及风轮锁 | 液压站、刹车系统及风轮锁控制功能说明 |  |
| 11 | 机舱风门、加热器、冷却风扇 | 控制逻辑要求 |  |
| 12 | 各个测点的传感器 | 温度传感器、振动加速度传感器、风速风向仪、开关量传感器等使用说明书 |  |
| 13 | 电网 | 功率、电压、电流等采集模块说明书 |  |
| 14 | 滑环 | 滑环使用说明书，包括滑环加热控制逻辑、滑环编码器说明书。 |  |
| 15 | 航空灯 | 航空灯说明书 |  |
| 16 | 运行模式 | 与认证相关的机组运行模式、停机等级、触发非正常停机的主要故障等。 |  |
| 17 | 自检 | 系统变桨后备电源、刹车等自检功能要求。 | 如果有自检功能，请提供。 |
| 18 | 控制边界要求 | 叶片失速边界等。 |  |
| 19 | 载荷校验相关需求信息 | 乙方提供工位，供甲方仿真人员使用。 |  |
| 20 | 状态列表 | 状态码属性及判据、保护参数 |  |
| 21 | SCADA通讯点表 | 与SCADA的通讯点表和接口 | 特殊方面请备注说明 |
| 22 | 能量管理平台通讯点表 | 与能量管理平台的通讯点表和接口 | 特殊方面请备注说明 |
| 23 | 其他 | 其他特殊的功能和要求，如与状态监测等接口；服务模式下的控制功能要求等。 |  |

附件十 风力发电机组状态监测系统数据标准化技术要求

风力发电机组状态监测系统数据标准化技术要求

范围

本文件规定了本公司所属风力发电机组状态监测系统的数据采集、传输、存储等的技术要求和实现方法。

本文件适用于风力发电机组传动链、叶片振动状态监测和塔架状态监测系统的数据标准化工作。随着技术发展和应用，可扩展至适用于其他部件或采用其他监测手段的状态监测系统。

要求性引用文件

下列文件中的内容通过文中的要求性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19873.1  机器状态监测与诊断 振动状态监测 第1部分：总则

GB/T 19873.2  机器状态监测与诊断 振动状态监测 第2部分：振动数据处理、分析与描述

GB/T 35854  风力发电机组及其组件机械振动测量与评估

NB/T 31004  风力发电机组状态监测导则

NB/T 31122  风力发电机组在线状态监测系统技术要求

术语和定义

NB/T 31004界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

风力发电机组状态监测系统  wind turbine condition monitoring system;CMS

用于监测风力发电机组运行状态的系统。

注：通常包括传动链振动状态监测系统、叶片振动状态监测系统、塔架状态监测系统、齿轮箱油品状态监测系统等。

传动链振动状态监测系统  transmission chain vibration condition monitoring system

用于监测风力发电机组传动链振动状态的系统。

注：测点通常位于主轴承、齿轮箱、发电机等处，监测上述部件的振动信号。

叶片振动状态监测系统  blade vibration condition monitoring system

用于监测风力发电机组叶片振动状态的系统。

注：测点通常位于每支叶片重心位置附近，监测每支叶片的振动信号。

塔架状态监测系统  tower condition monitoring system

用于风力发电机组塔架状态监测的系统。

注：测点通常位于塔架顶部和底部，监测塔架振动、倾斜度等信号。

时间触发采样  time triggered sampling

按照指定的时间间隔进行的数据采样。

转速触发采样  rotation rate triggered sampling

在指定的转速条件下进行的数据采样。

时间触发存储  time triggered storage

按照指定的时间间隔进行的数据存储。

故障触发存储  fault triggered storage

以故障是否出现为判断条件进行的数据存储。

失效  faiure

丧失完成某项规定功能的能力。

[来源：NB/T 31004—2011,3.5]

故障  fault

当风力发电机组的一个部件或组件劣化，或出现反常状态，可能导致风力发电机组失效时，部件所处的状态。

[来源：NB/T 31004—2011,3.6]

站侧CMS数据采集装置  station-side CMS data collection device

部署于场站侧，用于收集风电场各机组CMS数据的装置。

站侧CMS数据转换装置  station-side CMS conversion device

部署于场站侧，用于将CMS数据转换为标准格式数据的装置，可与站侧CMS数据采集装置共用硬件。

站侧CMS数据传输装置  station-side CMS transmission device

部署于场站侧，用于将CMS数据传输至集控中心的装置。

总则

本公司及其下属企业采购的风力发电机组状态监测系统，其数据的所有权和使用

权均归属于本公司。

风力发电机组状态监测系统的总体设计、设备性能、软件功能、硬件配置、质量要求等应GB/T 19873.1、GB/T 19873.2、GB/T 35854、NB/T 31004、NB/T 31122等标准和本公司风电主机招标文件的相关要求 。

本文件不对存量风力发电机组状态监测系统的机组侧数据采集、存储和传输进行规定，但各状态监测系统厂家应向本公司提供相关规则，并配合本公司将存量数据格式转换为本文件规定的格式。

公司运维中心平台是CMS数据对外开放的唯一出口，其他单位、风电场不得无偿将CMS数据提供给外部单位。

机组侧数据采集和存储

采样与存储模式

传动链振动状态监测系统的采样与存储模式

采集端应具有边缘计算能力，能够计算测点振动有效值，并与预警限值和报警限值进行比较。

具有时间触发采样和转速触发采样两种模式，采样时两种模式并行。

时间触发采样和转速触发采样模式均分为正常采样、预警采样和报警采样三种状态，采样要求如下：

正常采样。当机组所有测点振动有效值均低于预警限值时，每4小时采样机组全部测点数据1次，每24小时采样6次。同时，在机组额定转速的20%~40%、40%~60%、60%~80%、80%~99%和额定转速点各开展1次转速触发采样；

预警采样。当机组有1个及以上测点振动有效值处于预警限值和报警限值之间时，每2小时采样机组全部测点数据1次，每24小时采样12次。同时，在机组额定转速的20%~40%、40%~60%、60%~80%、80%~99%和额定转速点各开展2次转速触发采样。当故障或误报消除后，采样模式恢复为正常采样状态；

报警采样。当机组有1个及以上测点振动有效值高于报警限值时，每0.5小时采样机组全部测点数据1次，每24小时采样48次。同时，在机组额定转速的20%~40%、40%~60%、60%~80%、80%~99%和额定转速点各开展4次转速触发采样。当故障或误报消除后，采样模式恢复为正常采样状态；

预警限值和报警限值的设定依据GB/T 35854中8.2和8.3，采样时间间隔、次数、转速段范围等应远程可调。若当天机组实际运行转速无法达到某转速段，则不在该转速段采样，只在能达到的转速段下采样。

监测系统若存在其他采样模式，可在采用上述两种模式的同时增加其他采样模式，但应向监测人员提供采样规则。

采样数据均在机组侧存储，应至少保存72小时。

叶片振动状态监测系统和塔筒状态监测系统的采样与存储模式

叶片振动状态监测系统和塔筒状态监测系统采用相同的采样与存储模式。

采集端应具有边缘计算能力，能够对叶片和塔筒状态进行初步评估。按照故障严重程度，评估结果分为正常、预警、报警三种状态。

采用连续采样模式，采集完一组数据后进行边缘计算，得到叶片和塔筒状态评估结果，然后立即采集下一组数据。

机组侧数据存储采用时间触发存储和故障触发存储两种模式，储存时两种模式并行。

时间触发存储是在指定的时间段存储数据，之外的时间段仅做数据采集和状态判断，不进行存储。时间触发存储分为正常存储、预警存储和报警存储三种状态，分别为：

正常存储。通过采集侧边缘计算，评估叶片或塔筒处于正常状态时，每2小时存储1次叶片和塔筒数据，每24小时存储12组数据。

预警存储。通过采集侧边缘计算，评估叶片或塔筒处于预警状态时，每1小时存储1次叶片和塔筒数据，每24小时存储24组数据。

报警存储。通过采集侧边缘计算，评估叶片或塔筒处于报警状态时，每0.5小时存储1叶片和塔筒数据，每24小时存储48组数据。

故障触发存储是指通过采集侧边缘计算，评估叶片或塔筒处于预警或报警状态时，存储该组叶片和塔筒数据。当叶片或塔筒处于正常状态时，不存储数据。

采集端应具有通过NTP等协议与北斗和GPS等标准时钟系统进行对时的能力，保证系统时钟与标准时钟系统保持一致。

采样参数

传动链振动状态监测系统的采样参数应符合表1要求。

表1 传动链状态监测系统数据采样参数表

| 部件 | 采样频率 | 采样时长 |
| --- | --- | --- |
| 低速转动部件（<50rpm） | ≧2560Hz | ≧50秒 |
|  | ≧12800Hz | ≧10秒 |
| 中速转动部件（50rpm~400rpm） | ≧25600Hz | ≧10秒 |
| 高速转动部件（>400rpm） | ≧25600Hz | ≧4秒 |
| 机舱和塔架 | ≧25.6Hz | ≧100秒 |
| 注：测量量为振动加速度，测量单位为m/s2。 |  |  |

由于行业中没有形成针对叶片振动状态监测系统和塔筒状态监测系统的统一标准，上述系统的监测原理和实现手段在各状态监测系统厂家之间差异很大，因此本文件不对上述系统的采样参数进行规定，但各状态监测系统厂家应对采样参数进行说明。

数据格式转换

由于各品牌的CMS原始数据格式不统一，给数据集中利用带来了困难，因此应开展CMS原始数据的格式转换工作，将各品牌的CMS原始数据格式转换为附录A、附录B和附录C规定的标准格式。一般情况下，转换方式有以下三种：

CMS厂家严格按照标准，把数据采集和存储规则固化到采集盒中。从采集盒直接输出标准格式的CMS数据，无需在其他传输节点开展数据格式转换。该方式适用于增量机组；

由CMS厂家将原始数据转换为标准格式数据。该方式适用于存量机组；

CMS厂家不提供原始数据解析格式，但将原始数据转换为含振动点数据和基础测量信息的文本文件，则由自行将上述文本文件转换为标准数据。对于存量机组，若CMS厂家无法将原始数据转换为标准格式数据，则选择本方式。

传动链、叶片和塔筒CMS数据转换后的标准格式采用.dat文件格式进行存储，具体数据文件格式分别见附录A、附录B和附录C，CMS数据测点应按照附录D的规则要求进行测点命名。

数据传输

机组侧数据传输

机组侧数据传输模式为实时传输，完成一组数据的存储后，立即向站侧CMS数据采集装置传输该组数据。

机组侧数据应通过独立网络链路传输到站侧CMS数据采集装置，不应与其他系统共用光纤线芯、交换机等网络设备。

机组侧数据传输对象包括CMS采集端存储的所有原始数据和采集侧计算出的特征值，关于特征值的规定见附录A。

数据链路

风电机组CMS数据由机组传输至场站，由场站传输至区域公司，由区域公司传输至集团新能源智慧运维中心。

CMS数据应采用超文本传输协议（HTTP）或面向 IoT 轻量级连接协议传输，不采用文件传输协议(FTP，SFTP)传输。

场站和区域公司数据库，可使用CMS厂家配套的数据库，也可自主开发。若使用CMS厂家配套的数据库，则应通过管理手段对数据库进行严格的权限管理和安全防护，包括开展严格的网络端口管控，严控服务器使用权限，严控系统维护人员的操作流程等，禁止CMS数据对外流出；若数据库自主开发，则CMS厂家应做好配合工作。

若站侧CMS数据采集装置部署于生产控制大区，应通过站侧CMS数据转换装置将CMS数据格式转换为标准数据格式，CMS数据转换装置可与站侧集控采集服务器共用硬件设备。对已建成集控的场站，在场站与集控生产控制大区网络资源允许条件下，可利用集控生产控制大区网络将数据传输到集控中心生产控制大区服务器（简称集控服务器），经正向隔离传输到区域管理信息大区集团新能源智慧运维中心区域侧节点机（简称集团节点机），通过内网传输至集团新能源智慧运维中心。

对于未建成集控的场站，或者已建成集控的场站，但场站与区域集控专用网络带宽资源不满足要求的条件下，可通过CMS数据转换装置将CMS数据按标准格式转换后经正向隔离装置，同步到站侧管理信息大区站侧CMS数据传输装置，再经由内网传输到区域管理信息大区集控中心区域侧节点机（简称集团节点机），通过内网传输至集控中心。

数据存储

数据格式

传动链振动状态监测系统数据格式见附录A，叶片振动状态监测系统数据格式见附录B，塔架状态监测系统数据格式见附录C。传动链振动状态监测系统数据、叶片振动状态监测数据以及塔架状态监测系统数据测点命名规则见附录D。

文件命名

传动链及叶片CMS测点数据文件以“区域公司_风场名称_机组名称_测点位置_采样频率_波形类型_转速_采样时间”的格式进行统一命名。

存储周期

站侧CMS数据应至少存储1年，集控CMS数据应至少存储半年，集团新能源智慧运维中心CMS数据应至少存储3年。

附录A

（要求性附录）

传动链状态监测系统数据文件格式

| 文件头定义（大小512Bytes）,文件头以二进制形式存储。振动数据直接接在头文件之后，原始振动数据数值为FLOAT32 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始位置 | 长度 | 数据类型 | 说明 | 详细 | 备注 |
| 0 | 2 | INT16 | Header Version | 定值0 (十六进制 0X00) | 版本号标记 |
| 2 | 4 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 6 | 2 | INT16 | Data Analysis | 1:时域波形 2:频谱波形 3:包络谱波形 4:转速波形 |  |
| 8 | 8 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 16 | 2 | INT16 | Working Condition | 1:额定转速的20%及以下 2: 额定转速的20%~40% 3: 额定转速的40%~60% 4: 额定转速的60%~80% 5: 额定转速的80%~99% 6:额定转速100%及以上 |  |
| 18 | 2 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 20 | 2 | INT16 | Alarm Type | 1:振动加速度有效值报警 2: 振动加速度峰值报警 3: 振动加速度峰峰值报警 4: 振动加速度峭度指标报警 5: 振动加速度偏斜度指标报警 6: 振动加速度裕度指标报警 7:振动加速度包络有效值报警 8:振动速度有效值报警 9: 振动速度峰值报警 10: 振动速度峰峰值报警 11: 振动速度峭度指标报警 12 振动速度偏斜度指标报警 13: 振动速度裕度指标报警 |  |
| 22 | 2 | INT16 | Alarm Level | 1:none 2:预警 3:报警 4:高报 |  |
| 24 | 4 | FLOAT | Frequency Start | 起始频率，用于计算本报警的频率段的起始频率，如 10Hz |  |
| 28 | 4 | FLOAT | Frequency End | 终止频率，用于计算本报警的频率段的起始频率，如 1000Hz |  |
| 32 | 4 | FLOAT | Threshold Alert | 报警阈值 |  |
| 36 | 4 | FLOAT | Calculated Value | 实际计算值 |  |
| 40 | 48 | STRING | Alarm Description | 报警描述 |  |
| 88 | 8 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 96 | 16 | STRING | Regional Company Name (String) | 字符串，区域公司名称 | 编码 |
| 112 | 16 | STRING | Wind Farm Name (String) | 字符串，风场名称 | 编码 |
| 128 | 16 | STRING | Wind Turbine Name (String) | 字符串，风力发电机组名称 | 编码 |
| 144 | 4 | INT（无符号） | Sampling Channel (int) | 字符串，测点位置 | 编码参考附录D |
| 148 | 4 | FLOAT | Max Gen Power | 采样区间功率最大值（没有的话都设0） |  |
| 152 | 4 | FLOAT | Min Gen Power | 采样区间功率最小值（没有的话都设0） |  |
| 156 | 4 | FLOAT | Mean Gen Power | 采样区间功率平均值（没有的话都设0） |  |
| 160 | 4 | FLOAT | Max Gen Speed | 采样区间转速最大值 |  |
| 164 | 4 | FLOAT | Min Gen Speed | 采样区间转速最小值 |  |
| 168 | 4 | FLOAT | Mean Gen Speed | 采样区间转速平均值（必须有） |  |
| 172 | 4 | FLOAT | Max Pitch Angel | 采样区间桨距最大值（没有的话都设0） |  |
| 176 | 4 | FLOAT | Min Pitch Angel | 采样区间桨距最小值（没有的话都设0） |  |
| 180 | 4 | FLOAT | Mean Pitch Angel | 采样区间桨距平均值（没有的话都设0） |  |
| 184 | 4 | FLOAT | Max Wind Speed | 采样区间风速最大值（没有的话都设0） |  |
| 188 | 4 | FLOAT | Min Wind Speed | 采样区间风速最小值（没有的话都设0） |  |
| 192 | 4 | FLOAT | Mean Wind Speed(Real) | 采样区间风速平均值（没有的话都设0） |  |
| 196 | 44 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 240 | 4 | INT32 | Sampling Counts | 采样点数 |  |
| 244 | 4 | FLOAT | Sampling Time | 采样时间长度（s） |  |
| 248 | 4 | FLOAT | Sampling Rate | 采样频率 |  |
| 252 | 16 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 268 | 4 | FLOAT | Wind Turbine Local Longitude | 机组位置所在位置经度 |  |
| 272 | 4 | FLOAT | Wind Turbine Local latitude | 机组位置所在位置纬度 |  |
| 276 | 8 | INT64 | Save Time_Com | 机组位置所在时区的标准时间戳，例如2019-09-23 13:19:14 为1569215954000 |  |
| 284 | 2 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 286 | 2 | INT16 | Endianness | 1：网络字节序 |  |
| 288 | 2 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 290 | 4 | INT32 | Wave Len | 波形长度，以字节为单位 | 压缩后的数据长度 |
| 294 | 4 | FLOAT | Vib RMS1 | 振动有效值 | 依据GB35854中部件测点位置对应相关带宽1的振动加速度有效值 |
| 298 | 4 | FLOAT | Vib RMS2 | 振动有效值 | 依据GB35854中部件测点位置对应相关带宽2的振动加速度有效值 |
| 302 | 4 | FLOAT | Vib RMS3 | 振动有效值 | 依据GB35854中部件测点位置对应相关带宽的振动速度有效值 |
| 306 | 4 | FLOAT | Vib P1 | 振动峰值 | 全频段振动加速度峰值 |
| 310 | 4 | FLOAT | Vib PP1 | 振动峰峰值 | 全频段振动加速度峰峰值 |
| 314 | 4 | int32 | crc32 | 压缩后数据crc32检验码 | 使用crc32检验压缩包数据，检查数据压缩包是否完整。 |
| 318 | 194 | NULL | Reserved | 补0 |  |

附录B

（要求性附录）

叶片状态监测系统数据文件格式

| 文件头定义（大小512Bytes）,文件头以二进制形式存储，测试数据直接接在头文件之后，数据类型为FLOAT32 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始位置 | 长度 | 数据类型 | 说明 | 详细 | 备注 |
| 0 | 2 | INT16 | Header Version | 定值0 (十六进制 0X00) | 版本号标记 |
| 2 | 4 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 6 | 2 | INT16 | Data Analysis | 1：时域波形 |  |
| 8 | 2 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 10 | 2 | INT16 | Alarm Type | 1:振动加速度有效值报警 2: 振动加速度峰值报警 3: 振动加速度峰峰值报警 4: 振动加速度峭度指标报警 5: 振动加速度偏斜度指标报警 6: 振动加速度裕度指标报警 7:振动加速度包络有效值报警 8:振动速度有效值报警 9: 振动速度峰值报警 10: 振动速度峰峰值报警 11: 振动速度峭度指标报警 12 振动速度偏斜度指标报警 13: 振动速度裕度指标报警 14: 桨距角偏差系数 15: 叶片冲击系数 16: 叶片有效能量 17: 叶片呼啸因子 18: 覆冰指标 19: 叶片谱相关系数 20:固有频率幅值指标报警 21:固有频率指标报警 |  |
| 12 | 2 | INT16 | Alarm Level | 1:none 2:预警 3:报警 4:高报 |  |
| 14 | 4 | FLOAT | Frequency Start | 起始频率，用于计算本报警的频率段的起始频率，如 10Hz |  |
| 18 | 4 | FLOAT | Frequency End | 终止频率，用于计算本报警的频率段的起始频率，如 1000Hz |  |
| 22 | 4 | FLOAT | Threshold Alert | 报警阈值 |  |
| 26 | 4 | FLOAT | Calculated Value | 实际计算值 |  |
| 30 | 48 | STRING | Alarm Description | 报警描述 |  |
| 78 | 16 | STRING | Regional Company Name (String) | 字符串，区域公司名称 | 编码 |
| 96 | 16 | STRING | Wind Farm Name (String) | 字符串，风场名称 | 编码 |
| 112 | 16 | STRING | Turbine Name (String) | 字符串，风电机组名称 | 编码 |
| 128 | 16 | STRING | Sampling Channel (String) | 字符串，测点位置 | 编码参考附录D |
| 144 | 4 | FLOAT | Max Gen Power | 采样区间功率最大值（没有的话都设0） |  |
| 148 | 4 | FLOAT | Min Gen Power | 采样区间功率最小值（没有的话都设0） |  |
| 152 | 4 | FLOAT | Mean Gen Power | 采样区间功率平均值（没有的话都设0） |  |
| 156 | 4 | FLOAT | Max Gen Speed | 采样区间转速最大值（没有的话用平均值） |  |
| 160 | 4 | FLOAT | Min Gen Speed | 采样区间转速最小值（没有的话用平均值） |  |
| 164 | 4 | FLOAT | Mean Gen Speed | 采样区间转速平均值（必须有） |  |
| 168 | 4 | FLOAT | Max Pitch Angel | 采样区间桨距最大值（没有的话都设0） |  |
| 172 | 4 | FLOAT | Min Pitch Angel | 采样区间桨距最小值（没有的话都设0） |  |
| 176 | 4 | FLOAT | Mean Pitch Angel | 采样区间桨距平均值（必须有） |  |
| 180 | 4 | FLOAT | Max Wind Speed | 采样区间风速最大值（没有的话都设0） |  |
| 184 | 4 | FLOAT | Min Wind Speed | 采样区间风速最小值（没有的话都设0） |  |
| 188 | 4 | FLOAT | Mean Wind Speed(Real) | 采样区间风速平均值（没有的话都设0） |  |
| 192 | 48 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 240 | 4 | INT32 | Sampling Counts | 采样点数 |  |
| 244 | 4 | FLOAT | Sampling Time | 采样时间长度（s） |  |
| 248 | 4 | FLOAT | Sampling Rate | 采样频率 |  |
| 252 | 12 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 264 | 4 | FLOAT | Wind Turbine Local Longitude | 机组位置所在位置经度 |  |
| 268 | 4 | FLOAT | Wind Turbine Local latitude | 机组位置所在位置纬度 |  |
| 272 | 8 | INT64 | Save Time_Com | 机组位置所在时区的标准时间戳，例如2019-09-23 13:19:14 为1569215954000 |  |
| 280 | 2 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 282 | 2 | INT16 | Endianness | 1：网络字节序 |  |
| 284 | 2 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 286 | 4 | INT32 | Wave Len | 波形长度，以字节为单位 | 压缩后的数据长度 |
| 290 | 4 | FLOAT | Temperature | 实测温度有效值 | 单位℃ |
| 294 | 4 | FLOAT | Frequency1 | 实测固有频率值 | 实测一阶固有频率值 |
| 298 | 4 | FLOAT | Fre RMS1 | 实测固有频率有效值 | 实测一阶固有频率有效幅值值 |
| 302 | 4 | FLOAT | Frequency2 | 实测固有频率值 | 实测二阶固有频率值 |
| 306 | 4 | FLOAT | Fre RMS2 | 实测固有频率有效值 | 实测二阶固有频率有效幅值 |
| 310 | 4 | FLOAT | Frequency3 | 实测固有频率值 | 实测三阶固有频率值 |
| 314 | 4 | FLOAT | Fre RMS3 | 实测固有频率有效值 | 实测三阶固有频率有效幅值 |
| 318 | 4 | FLOAT | Frequency4 | 实测固有频率值 | 实测四阶固有频率值 |
| 322 | 4 | FLOAT | Fre RMS4 | 实测固有频率有效值 | 实测四阶固有频率有效幅值 |
| 326 | 4 | FLOAT | Frequency1 | 初始固有频率值 | 初始一阶固有频率值 |
| 330 | 4 | FLOAT | Fre RMS1 | 初始固有频率有效值 | 初始一阶固有频率有效幅值值 |
| 334 | 4 | FLOAT | Frequency2 | 初始固有频率值 | 初始二阶固有频率值 |
| 338 | 4 | FLOAT | Fre RMS2 | 初始固有频率有效值 | 初始二阶固有频率有效幅值 |
| 342 | 4 | FLOAT | Frequency3 | 初始固有频率值 | 初始三阶固有频率值 |
| 346 | 4 | FLOAT | Fre RMS3 | 初始固有频率有效值 | 初始三阶固有频率有效幅值 |
| 350 | 4 | FLOAT | Frequency4 | 初始固有频率值 | 初始四阶固有频率值 |
| 354 | 4 | FLOAT | Fre RMS4 | 初始固有频率有效值 | 初始四阶固有频率有效幅值 |
| 358 | 4 | FLOAT | crc32 | 压缩后数据crc32检验码 |  |
| 362 | 150 | NULL | Reserved | 补0 |  |

附录C

（要求性附录）

塔架状态监测系统数据文件格式

| 文件头定义（大小512Bytes）,文件头以二进制形式存储，测试数据直接接在头文件之后，数据类型为FLOAT32 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始位置 | 长度 | 数据类型 | 说明 | 详细 | 备注 |
| 0 | 2 | INT16 | Header Version | 定值0 (十六进制 0X00) | 版本号标记 |
| 2 | 4 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 6 | 2 | INT16 | Data Analysis | 1:倾角波形 2:机舱与塔架振动时域波形 3: 机舱与塔架频谱波形 4: 机舱与塔架包络谱波形 |  |
| 8 | 2 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 10 | 2 | INT16 | Alarm Type | 1:振动加速度有效值报警 2: 振动加速度峰值报警 3: 振动加速度峰峰值报警 4: 振动加速度峭度指标报警 5: 振动加速度偏斜度指标报警 6: 振动加速度裕度指标报警 7:振动加速度包络有效值报警 8:振动速度有效值报警 9: 振动速度峰值报警 10: 振动速度峰峰值报警 11: 振动速度峭度指标报警 12 振动速度偏斜度指标报警 13: 振动速度裕度指标报警 14:倾角指标报警 15:沉降指标报警 16:基础松动报警 17:塔筒共振报警 |  |
| 12 | 2 | INT16 | Alarm Level | 1:none 2:预警 3:报警 4:高报 |  |
| 14 | 4 | FLOAT | Frequency Start | 起始频率，用于计算本报警的频率段的起始频率，如 10Hz |  |
| 18 | 4 | FLOAT | Frequency End | 终止频率，用于计算本报警的频率段的起始频率，如 1000Hz |  |
| 22 | 4 | FLOAT | Threshold Alert | 报警阈值 |  |
| 26 | 4 | FLOAT | Calculated Value | 实际计算值 |  |
| 30 | 48 | STRING | Alarm Description | 报警描述 |  |
| 78 | 2 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 80 | 16 | STRING | Regional Company Name (String) | 字符串，区域公司名称 | 编码 |
| 96 | 16 | STRING | Wind Farm Name (String) | 字符串，风场名称，跟文件名相匹配 |  |
| 112 | 16 | STRING | Turbine Name (String) | 字符串，风电机组名称，跟文件名相匹配 |  |
| 128 | 16 | STRING | Sampling Channel (String) | 字符串，测点位置，跟文件名相匹配 | 编码参考附录D |
| 144 | 4 | FLOAT | Max Gen Power | 采样区间功率最大值（没有的话都设0） |  |
| 148 | 4 | FLOAT | Min Gen Power | 采样区间功率最小值（没有的话都设0） |  |
| 152 | 4 | FLOAT | Mean Gen Power | 采样区间功率平均值（没有的话都设0） |  |
| 156 | 4 | FLOAT | Max Gen Speed | 采样区间转速最大值（没有的话用平均值） |  |
| 160 | 4 | FLOAT | Min Gen Speed | 采样区间转速最小值（没有的话用平均值） |  |
| 164 | 4 | FLOAT | Mean Gen Speed | 采样区间转速平均值（必须有） |  |
| 168 | 4 | FLOAT | Max Pitch Angel | 采样区间桨距最大值（没有的话都设0） |  |
| 172 | 4 | FLOAT | Min Pitch Angel | 采样区间桨距最小值（没有的话都设0） |  |
| 176 | 4 | FLOAT | Mean Pitch Angel | 采样区间桨距平均值（没有的话都设0） |  |
| 180 | 4 | FLOAT | Max Wind Speed | 采样区间风速最大值（没有的话都设0） |  |
| 184 | 4 | FLOAT | Min Wind Speed | 采样区间风速最小值（没有的话都设0） |  |
| 188 | 4 | FLOAT | Mean Wind Speed(Real) | 采样区间风速平均值（没有的话都设0） |  |
| 192 | 48 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 240 | 4 | INT32 | Sampling Counts | 采样点数 |  |
| 244 | 4 | FLOAT | Sampling Time | 采样时间长度（s） |  |
| 248 | 4 | FLOAT | Sampling Rate | 采样频率 |  |
| 252 | 12 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 264 | 4 | FLOAT | Wind Turbine Local Longitude | 机组位置所在位置经度 |  |
| 268 | 4 | FLOAT | Wind Turbine Local latitude | 机组位置所在位置纬度 |  |
| 272 | 4 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 276 | 8 | INT64 | Save Time_Com | 机组位置所在时区的标准时间戳，例如2019-09-23 13:19:14 为1569215954000 |  |
| 284 | 2 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 286 | 2 | INT16 | Endianness | 1：网络字节序 |  |
| 288 | 2 | NULL | Reserved | 补0 |  |
| 290 | 4 | INT32 | Wave Len | 波形长度，以字节为单位 | 压缩后的数据长度 |
| 294 | 4 | FLOAT | Tilt Test RMS | 倾角测试有效值 |  |
| 298 | 4 | FLOAT | Tilt Test Peak1 | 倾角测试正峰值 |  |
| 302 | 4 | FLOAT | Tilt Test Peak1 | 倾角测试负峰值 |  |
| 306 | 4 | FLOAT | Tilt Original RMS | 倾角初始有效值 |  |
| 310 | 4 | FLOAT | Tilt Original Peak1 | 倾角初始正峰值 |  |
| 314 | 4 | FLOAT | Tilt Original Peak2 | 倾角初始负峰值 |  |
| 318 | 4 | FLOAT | NFPitch Test Frequency1 | 实测俯仰方向一阶固有频率 |  |
| 322 | 4 | FLOAT | NFPitch Test Amplitude1 | 实测俯仰方向一阶固有频率幅值 |  |
| 326 | 4 | FLOAT | NFPitch Test Frequency2 | 实测俯仰方向二阶固有频率 |  |
| 330 | 4 | FLOAT | NFPitch Test Amplitude2 | 实测俯仰方向二阶固有频率幅值 |  |
| 334 | 4 | FLOAT | NFRoll Test Frequency1 | 实测横滚方向一阶固有频率 |  |
| 338 | 4 | FLOAT | NFRoll Test Amplitude1 | 实测横滚方向一级固有频率幅值 |  |
| 342 | 4 | FLOAT | NFRoll Test Frequency2 | 实测横滚方向二阶固有频率 |  |
| 346 | 4 | FLOAT | NFRoll Test Amplitude2 | 实测横滚方向二级固有频率幅值 |  |
| 350 | 4 | FLOAT | NFPitch Original Frequency1 | 初始俯仰方向一阶固有频率 |  |
| 354 | 4 | FLOAT | NFPitch Original Amplitude1 | 初始俯仰方向一阶固有频率幅值 |  |
| 358 | 4 | FLOAT | NFPitch Original Frequency2 | 初始俯仰方向二阶固有频率 |  |
| 362 | 4 | FLOAT | NFPitch Original Amplitude2 | 初始俯仰方向二阶固有频率幅值 |  |
| 366 | 4 | FLOAT | NFRoll Original Frequency1 | 初始横滚方向一阶固有频率 |  |
| 370 | 4 | FLOAT | NFRoll Original Amplitude1 | 初始横滚方向一级固有频率幅值 |  |
| 374 | 4 | FLOAT | NFRoll Original Frequency2 | 初始横滚方向二阶固有频率 |  |
| 378 | 4 | FLOAT | NFRoll Original Amplitude2 | 初始横滚方向二级固有频率幅值 |  |
| 382 | 4 | FLOAT | crc32 | 压缩后数据crc32检验码 | 使用crc32检验压缩包数据，检查数据压缩包是否完整。 |
| 386 | 126 | NULL | Reserved | 补0 |  |

附录D

（要求性附录）

测点信息填报表

## 附件十一其他基础数据

测风原始数据、地形图文件、风机点位坐标、高边坡附图。

# （三）风电场箱式变压器

### 1.一般规定

（1）标准

设备的设计、制造和试验应以本规范为准，本规范没有明确规定的则应遵守国家有关的标准。本条款所指定的标准应作为设计制造的依据，采用的标准必须是最新版本，如果标准间出现冲突，应按高标准执行。

（2） 应该遵循的标准规范

本条款所指定的标准应作为设计制造的依据（但不限于此），如果标准间出现冲突，应按高标准执行。

DL/T 537        高压/低压预装箱式变电站选用导则

GB311.1～311.3   绝缘配合

GB3804         3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB11022        高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求

GB1094.1        电力变压器 第1部分 总则

GB1094.2        电力变压器 第2部分 液浸式变压器的温升

GB1094.3        电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.5        电力变压器 第5部分 承受短路的能力

GB1094.10       电力变压器 第10部分：声级测定

GB/T6451        油浸式电力变压器技术参数和要求

GB16926         高压交流负荷开关熔断器组合电器

GB7251          低压成套开关设备和控制设备

GB13539         低压熔断器

GB1208          电流互感器

DL/T478          继电保护和及安全自动装置通用技术条件

DL/T5137         电测量及电能计量装置设计技术规程

GB4208          外壳防护等级（IP代码）

GB5273          变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 17467      高压/低压预装式变电站

GB2536         电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB50150        电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB6450         干式电力变压器

GB3309	       高压开关设备常温下的机械试验

DL/T5222        导体和电器选择设计技术规定

GB772           高压绝缘子瓷件技术条件

GB 1497         低压电器基本标准

DL/T621         交流电气装置的接地

GB 2706         交流高压电器动热稳定试验方法

GB 11021        电气绝缘的耐热性评定和分级

GB 3969         35kV及以下变压器瓷套

以上标准按最新版本执行。国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、企业标准、国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准是对设备的最低要求。对国家有关安全、环境等强制性标准，必须满足其要求。

- 箱式变压站中的变压器和变压器绕组须由承包人选择的供货商自行生产（绕制），不允许外购。变压器绕组必须是铜芯绕组。

- 有防腐认证和5500kVA容量及以上箱变整体的形式试验报告。

### 2.35kV箱式变压器技术规范

#### 2.1 35kV箱式变压器型式

本工程选用5500kVA华式箱式变电站。变电站由断路器、隔离开关（单接地）、油浸式变压器、检修照明变、低压开关等组成。

说明：

1）箱变高压侧及低压侧出线方式均为电缆出线。

2）箱变配置UPS。

3）箱变低压侧进线电缆型号及数量：

#### 2.2 箱式变电站的结构要求

1）箱体按照华变结构型式的要求制造，箱变除变压器器身和散热片露在箱体外部，其余所有带电间隔均密封在隔室内，以保证在周围空气温度下运行时，所有电器设备的温度不超过其最大允许温度。变压器油箱材料厚度≥4.0mm，散热片材料厚度≥1.2mm，散热器顶部和侧面加防护网，以防重物及风机坠冰打击和侧面机械类碰撞损伤。箱体顶部需加装防砸顶棚，钢板厚度不低于2.5mm，能覆盖整个箱体。防砸顶棚宜采用螺栓与箱体顶部连接，以便更换。

2） 高压单元及低压单元应为全密封结构。高压、低压单元采用电缆进线，相间加装绝缘隔板。低压单元母排采用绝缘套密封，低压单元底部设计应方便电缆接线，低压动力电缆进线处在底部应预留高度和宽度大于600mm、厚度大于400 mm的接线空间，此空间内不应布置其它妨碍电缆终端布置和接线的其它元件。低压单元母排采用绝缘套密封。箱变底部设置进入箱变基础电缆沟的人孔门，该人孔门必须设置在变压器外壳的内部，并带盖板密封并方便拆卸。

3）箱体有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形，并力求外型美观、色彩与环境协调。外壳油漆喷涂均匀，抗暴晒、抗腐蚀、抗盐雾，并有牢固的附着力。箱体基座和所有外露金属件均进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层。金属构件也进行防锈处理和喷涂有防护层。

4）箱式变的箱体应设专用接地体，该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于两个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的铜质螺栓。箱式变的金属骨架、高、低配电装置及变压器部分的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。箱式变高、低压配电装置及变压器部分的专用接地导体应相互联接，否则应通过专用的端子可靠地连接在一起，箱式变的所有高、低压设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地，门及在正常运行条件下可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。

5）箱体不带操作走廊。箱壳门要采用防风铰链，所有的门均应向外开，开启角度大于90°，并设定位装置。箱式变装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁。箱体为全密封防盗结构，采用隐蔽式高强度螺栓及耐油腈橡胶垫圈密封箱盖，整个箱体无外露可拆卸的螺栓。

6）箱体有可靠的密封性能，门、窗和通风口都设有防尘、防小动物进入和防渗、漏雨水措施。箱体设有足够的自然通风口和隔热措施，以保证在正常环境温度下运行时，所有的电器设备的温度不超过其最高允许温升。箱体内应装设有温、湿度控制装置，对箱变进行自动加热和除湿，防止凝露的产生。

7）箱式变压器的噪音水平不大于55dB（声压级）。

8）箱体顶盖的倾斜度不小于3°。

9）箱变35kV侧上下出线应具有防漏油措施。

10）箱体和箱柜的内外表面平整、光洁，无锈蚀、涂层脱落和磕碰损伤现象，涂料层牢固均匀，无明显色差反光，可以保证25年不褪色，不脱落，漆膜厚度大于40μm。

11）箱体内应装设有温、湿度控制装置，对箱变进行自动加热和除湿，防止凝露的产生。

12）箱式变电站内部电气设备

（a）箱体门内侧附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项。

（b）母排应采用铜质母排，母排应带有绝缘护套，并设有安全防护措施。

（c）进出线均为电缆下进线，预留电缆的安装位置便于进行试验。

（d）箱式变电站内部电气设备应采用单元式结构，各元件之间应装有绝缘隔板；内部电气设备的装设位置易于观察、操作及安全方便地更换。

（e）变压器装设温度计，监测变压器的上层油温；变压器装设油位指示装置，检测变压器油位状态；变压器装设压力表计和压力释放阀，监测油箱密封状况和维持油箱正常压力；变压器装设放油阀和取油样装置。

（f）高/低压配电装置小室应设联锁机械装置。

（g）高压电缆进线室门安装电磁锁，当35kV侧带电时，高压电缆室门不能打开。高/低压室防护门上下均采用滑轨式防风钩。低压室在门打开时导电体不能裸露，要加装防火门或防火防护板。

（h）高低压室内均设置照明灯，照明开关设置在内门上，门开时照明自动开启。

13）在产品设计中必须考虑风电场所在地气温低及冰冻等特点，产品需经过严格设计及试验验证，具备合理的防护结构，电器元件、绝缘材料及其它辅助材料应选用防低温、防冰冻性，以满足恶劣环境条件下正常安全运行要求。

14）箱式变电站低压接线端子的设计应充分考虑10根三芯电缆ZC-YJV22-1.8/3kV-3×240+1×120以及箱变监控通信光缆的安装位置，确保连接可靠安装方便的安装位置，确保连接可靠安装方便。35kV侧进出线皆为电缆，进出线均位于箱变底部，箱变高压侧接线端子应满足每相3根电缆并联的接线需求；电缆室充分考虑3根电缆情况下具备足够的安装位置和放电间距，并采取防凝露措施。

15）箱体防护等级：不低于IP54。

16）箱变使用寿命大于25年。

#### 2.3 箱式变电站技术性能参数

2.3.1 35kV变压器

a) 变压器型式：S18-(M)-5500/35，三相、双绕组、油浸、自冷、低损耗、全密封、免维护升压变压器。

b) 额定容量：5500kVA

c) 电压比：37±2×2.5%/1.14kV

d) 频率：50Hz

e) 调压方式：高压侧设无励磁分接开关

f) 联接组标号：D，yn11

g) 冷却方式：ONAN

h) 阻抗电压：8.0%

i) 绝缘水平(kV)：

| 额定电压（有效值，kV） | 设备最高电压（有效值，kV） | 额定雷电冲击耐受电压（峰值，kV） |  | 额定短时工频耐受电（1min,有效值，kV高压/低压） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全波 | 截波 |  |
| 37/1.14 | 40.5 | 200 | 220 | 85/5 |

2.3.2 35kV真空断路器

采用弹簧操作机构。另配手动的合闸跳闸设备,并配断路器动作计数器。

采用环氧树脂绝缘的固封极柱或非固封式。

技术参数及开断直流分量能力必须满足本技术规范要求。

断路器带有防跳功能。控制操作电源DC/AC220V。

除断路器自身控制回路（如跳合闸、储能等）所有辅助接点外，至少提供4开4闭辅助触点，以满足上传至中央控制室断路器位置信号、未储能等信号要求和预留远方控制断路器的要求。这些辅助接点均引至开关柜内接线端子上。辅助接点的允许载流量不小于220V，5A。

高压断路器保护整定计算由投标方负责，投标方应与风机厂家沟通，设置断路器整定值，并与高、低压断路器整定值相互配合。

额定电压：							40.5 kV

额定电流：							630 A

额定动稳定电流峰值：				80kA

额定热稳定电流：					31.5kA/4s

2.3.3 35kV隔离开关（带接地刀）

额定电压：							40.5kV

额定电流：							630A

额定短时耐受电流及持续时间:		31.5kA/4S

额定峰值耐受电流：				80kA

2.3.4 35kV电流互感器

采用环氧树脂浇铸型

额定电压：							40.5kV

额定动稳定电流峰值：				80kA

额定热稳定电流：					31.5kA/4s

2.3.5  35kV氧化锌避雷器

额定电压：							51kV

持续运行电压：					40.5kV

直流参考电压(1mA)：				73kV

标称放电电流：					5 kA（峰值）

陡波冲击残压(1/3S，5kA)：		154kV(peak)

雷电冲击残压(8/20S，5kA)：		134.0kV(peak)

操作冲击残压(30/60S，100A)：	114kV(peak)

2ms方波电流耐受值：				≥400A

35kV避雷器装置带放电计数器。

避雷器布置应考虑使带电部位与接线电缆的距离满足安全要求。

2.3.6  低压框架断路器

该断路器为带智能控制器自动脱扣的框架断路器，具有长延时、短延时、瞬时、接地四段保护。

额定电压：							1140V

额定电流：							4000A(壳架)/3600A(工作电流）

额定绝缘电压：					1800V

额定冲击耐受电压：				18kV

工频耐受电压（1min）：			5kV

额定短时耐受电流及时间：			≥65kA，1s

额定短路接通能力：				154kA

电气寿命：							≥5000次

机械寿命：							≥10000次

低压断路器并有远传接点。

低压断路器分合状态应有信号上传, 并提供1对常开、1对常闭无源接点及1对脱扣报警接点供监控系统用。

最低允许工作温度－30℃，具有远程分合功能。

低压断路器保护整定计算由投标方负责，投标方应与风机厂家沟通，设置断路器整定值，并与风机保护整定值相互配合。

#### 2.4 箱变保护及测控

箱式变压器应设有综合保护测控装置，装置具有光纤接口、网口和RS485接口，光纤接口能够组成环形网络接入计算机监控系统，RS485采用标准Modbus通信协议。

综合保护测控装置设备供电电源电压：	AC/DC 220 V ±15 %；

频率：	50 Hz –3 Hz～+2Hz

设备运行环境：		-40℃～+70℃

储存环境温度：		-45℃～+85℃

相对湿度：			5%~95%（产品内部既不凝露，也不结冰）

装置至少具有6路直流量输入，其中3路固定为热电阻，其余3路固定为4~20mA，方便采集油浸式变压器油温。

装置至少具有20路遥信开入、开出。装置至少具有3对遥控操作出口，用于遥控箱变高低压侧开关。

装置应具有接受、返校并执行遥控命令和接受并执行复归命令功能该功能应具备就地及远方头退。

装置应设置硬件时钟回路，在失去直流电源和电源恢复正常后，时钟应能正常工作。装置应具备通信对时功能。

（1）变压器非电量保护：变压器重瓦斯、变压器轻瓦斯、变压器油温、压力释放及油位。

（2）开关状态：35kV断路器合位、分位、未储能、就地/远方状态、故障信号，低压侧断路器合位、分位、未储能、就地/远方状态、故障信号。

（3）变压器油温温度（4~20mA），

（4）至少需将高、低压断路器合/跳闸位置、事故跳闸信号、隔离开关位置、压力释放动作信号、变压器温度高、变压器温度超高、变压器油位异常信号、箱变门打开/关闭等信号上传。

（5）测量信号：变压器低压侧三相电流、三相电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度，高压侧三相电流。

（6）远程控制：对变压器断路器进行远方控制。

（7）电量保护功能:差动保护、过流速段、过流保护（延时）、单相接地、过负荷。

（8）箱变保护测控装置通过配置的网口或光口接入风机塔基柜将箱变的信号和遥控指令等信息与风机监控系统（或升压站监控系统或独立的监控后台）互传，通过风机监控系统（或升压站监控系统或独立的监控后台）对各箱变进行监控和信号显示。

（9）保护测控装置结构、外观应符合以下要求：

(a) 应满足DLT1075中4.14:

(b) 防护等级应不低于GB4208规定的IP30

(c) 装置的结构应能适应不同种类单元变压器空间的安装要求

(d) 装置的各功能单元宜单独封装为具有独立功能的模块，模块应能单独应用，或与其他模块集成封装应用，为设计和应用提供典型配置与技术方案；

(e) 模块的强电与弱电之间应实现完全隔离，应能避免外部电磁干扰在弱电侧的耦合：装置的抗干扰能力、可靠性和安全性应满足GB/T14285的要求。

投标方负责在箱变内提供和安装测控装置、提供和安装测控装置环网尾纤和光端盒，投标方负责提供测控装置各种配套应用软件，并负责协同招标方将应用软件安装到风机后台（或升压站监控系统后台或独立的监控后台），直到经调试投入正常运行。

箱变上传信号的最终内容和形式在中标后由设计、业主、箱变厂商、风机厂商等各方协商确定。

（10）箱变二次安防

每台箱变配置1台微型微型纵向加密装置，布置在箱变低压柜内；升压站配置1台1000M核心纵向加密装置，具备设备型号和参数应满足湖南省电网要求。

（11）不间断电源配置

箱变独立配置测控装置时，保护装置电源宜采用AV/AC变换，本工程每套箱变设置1套不间断电源装置，2kVA，带蓄电池，220VAC输入，220VAC输出，输出功率应满足保护测控装置、操作控制电源、储能电机电源的负荷要求，放电时间不少于2小时，在失电情况下，确保保护测控装置能分合高压开关5次以上，工作温度：-10℃～+55℃。不间断电源应具有对蓄电池组的监控管理功能。

### 3.试验

（1） 概述

1）试验计划

供方应提交箱变初步工厂试验的计划。

2）合同执行中提供试验计划和程序

至少在工厂试验前的10天，投标方应通知招标人，并提供试验大纲，以便招标人能见证试验。

3）招标方放弃任一试验或不到场见证试验均不能免除投标方应负的完全满足本技术规范要求的责任。

（2）箱变试验

1） 型式试验

型式试验及出厂试验按照 DL/T 537 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》及有关国家标准规定执行。

具有国家认可机构出具的所投箱式变电站型式试验报告或2000kVA及以上华式箱式变电站型式试验报告。投标方如中标在签订技术协议时要提供原件。

箱式变电站内的所有元件均应通过相应标准所要求的型式试验。

3）出厂试验（例行试验）

承包人应按中国国家现行标准对供货设备进行出厂试验。并提供同类产品的型式试验以及特殊试验报告（包括零序阻抗值）。试验时应通知招标方代表到场验证，其试验结果应能证明所提供的设备能满足合同规定的技术条件。

4）现场试验

合同设备到达现场后，按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150）提出现场试验大纲，并进行现场试验指导。

5）长时间空载试验

额定电压24小时或1.1倍额定电压12小时，试验后测量空载损耗、空载电流，并与试验前相同条件的测试结果比较应无明显变化。

### 附表/附图

### 技术附表A 供货范围、备品备件及现场服务人员计划

    - 供货范围清单(计入投标总价)

供货范围清单(包括但不限于以下设备)

| 序号 | 型号 | 额定容量(kVA) | 额定电压(kV) | 短路阻抗(%) | 联接组标号 | 冷却方式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华式箱式变电站 S13-M-5500/35 | 5500 | 37kV±2×2.5%/1.14kV | 8 | D,yn11 | ONAN | 台 | 10 |  |
| 2 | 箱变监控系统及UPS电源等 |  |  |  |  |  | 套 | 10 | 含环网交换机、纵向加密等所有设备 |
| 3 | 智能监控后台 |  |  |  |  |  | 套 | 1 | 含环网交换机、纵向加密，监控电脑、服务器等所有设备，监控显示器为黑色、24寸。 |
| 4 | 耗材相关 |  |  |  |  |  | 套 | 1 | 包括箱变操作专用工具、门锁、紧固螺栓、尾纤等，直到满足接入要求 |

供货范围清单(包括但不限于以下设备)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 箱式变压器 |  | 套 |  |  |  |  |
|  | 单套箱变内含： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变压器本体 | S13-M-5500/35 37±2×2.5%/1.14KV D，yn11 阻抗8% | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 真空断路器（含隔离开关、接地开关） | 40.5-630A/31.5kA（隔离接地一体式） | 组 | 1 |  |  |  |
| 3 | 避雷器及计数器 | YH5W-51/134+计数器 | 组 | 3 |  |  |  |
| 4 | 高压套管 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 5 | 电流互感器 | 100/1A 5P20 0.2S 15/15VA | 组 | 3 |  |  |  |
| 6 | 电压互感器 | 35/√3/100/√3 0.2(3P)/6P 20VA/20VA | 只 | 3 |  |  |  |
| 7 | 带电显示器 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 8 | 无励磁分接开关 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 低压框架式断路器 | 4000/4000A 3P 1.14KV 85kA | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 低压侧防雷保护装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 辅助变压器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 刀熔开关 |  | 组 | 按需 |  |  |  |
| 13 | 低压微型断路器 | BHW1-4000/4000A 3P 1.14KV 85kA | 套 | 按需 |  |  |  |
| 14 | 二次端子 |  | 只 | 按需 |  |  |  |
| 15 | 电流表 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 16 | 电压表 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 17 | 温度控制器 | 适用于组合式变压器35KV-5500KVA | 只 | 1 |  |  |  |
| 18 | 压力释放阀 | YSF | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 油位计 | YZF | 只 | 1 |  |  |  |
| 20 | 全封闭外壳 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 油枕 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 变压器油 | 45# | kg | 按需 |  |  |  |
| 23 | 铁芯 |  | kg | 按需 |  |  |  |
| 24 | 电磁线 |  | kg | 按需 |  |  |  |
| 25 | 变压器低压套管 |  | 只 | 3 |  |  |  |
| 26 | 电流互感器 | 4000/1 5P20 0.2S 15/15VA | 只 | 3 |  |  |  |
| 27 | 电压互感器 | 1140/√3/100/√3 0.2(3P)/6P 20VA | 只 | 3 |  |  |  |
| 28 | UPS电源装置 | ≥2kVA | 套 | 1 |  |  | 断电后运行2小时 |
| 29 | 箱变保护测控装置 | 含变压器本体保护、过流保护、高压差动保护配套终端盒、尾缆、尾纤(光纤环网+以太网+RS485)保护、测控、操作一体化装置、具有光纤环网功能 | 套 | 1 |  |  | 内嵌测控保护装置、通讯管理机和自愈光纤环形以太网交换机功能 |
| 30 | 调试软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 纵向加密 | 符合二次安防要求，满足电网对纵向加密的要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 瓦斯继电器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 33 | 防潮除湿加热器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 电磁锁 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 35 | 光端盒及尾纤 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 36 | 干粉灭火器 |  | 个 | 2 |  |  | 含支架 |
| 37 | 环网交换机 | 通过A级认证，传输速率不小于1000MBPS | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 不锈钢门锁 |  | 把 | 1把/门 |  |  | 钥匙通用，不少于1把/台 |
| 二 | 箱变智能监测屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |
|  | 每套含： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自愈式光纤以太网环网交换机 |  | 台 | 按需 |  |  | 每回集电线路1台 |
| 2 | 工业以太网交换机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 尾纤 |  | 根 | 若干 |  |  |  |
| 4 | 光端盒 |  | 台 | 12 |  |  |  |
| 5 | 操作软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 三 | 箱变智能监控后台设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 每套含： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据服务器/操作员工作站 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 软件系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | OPC转发装置 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 操作软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安防探针（二次安防） |  | 套 | 1 |  |  |  |

    - 必备的备品备件、消耗品清单（计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器油 | 45# | 桶 | 5 | 同本体 |  | 209L/桶 |
| 2 | 低压断路器 | 同本体 | 台 | 1 | 同本体 |  |  |
| 3 | UPS | 同本体 | 台 | 1 | 同本体 |  |  |
| 4 | 箱变保护测控装置 | 同本体 | 台 | 1 | 同本体 |  |  |
| 5 | 氧化锌避雷器 | YH5W-51/134+计数器 | 只 | 3 | 同本体 |  |  |
| 6 | 温湿度控制器 | 同本体 | 台 | 1 | 同本体 |  |  |
| 7 | 加热器 | 同本体 | 只 | 2 | 同本体 |  |  |
| 8 | 微型断路器 | 同本体（6A 2P） | 只 | 10 | 同本体 |  |  |
| 9 | 微型断路器 | 同本体（16A 2P） | 只 | 10 | 同本体 |  |  |
| 10 | 抽出式框架断路器 | 同本体 | 台 | 1 | 同本体 |  |  |
| 11 | 低压避雷器 | 同本体 | 台 | 3 | 同本体 |  |  |
| 12 | 35KV二段插入式熔断器 | 无此设备 | 台 | / | 同本体 |  |  |
| 13 | 油面温控器 | 适用于组合式变压器35KV-5500KVA | 台 | 1 | 同本体 |  |  |
| 14 | 油位计 | YZF | 台 | 1 | 同本体 |  |  |
| 15 | 压力释放装置 | YSF | 台 | 1 | 同本体 |  |  |
| 16 | 防锈锁具 | 同本体 | 套 | 30 | 同本体 |  |  |
| 17 | 指示灯 | 同本体 | 只 | 2 | 同本体 |  |  |
| 18 | 带灯按钮 | 同本体 | 台 | 1 | 同本体 |  |  |
| 19 | 二次元件 | 同本体 | 套 | 1 | 同本体 |  |  |

    - 必备的专用工具和仪器仪表（计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 进口设备清单

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 培训内容和计划表(计入投标总价)

| 培训内容 | 计划人/日数 | 地点(国内/国外) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 箱变原理介绍 | 10人/1天 | 国内 |  |
| 操作及安全注意事项 | 10人/1天 | 国内 |  |
| 综保装置原理及配置方法 | 10人/1天 | 国内 |  |
| 纵向加密配置方法讲解 | 10人/1天 | 国内 |  |

    - 现场服务人员配置表(计入投标总价)

| 序号 | 技术服务内容 | 时间 | 派出人员构成 |  | 从事本专业 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

### 技术附表B 推荐的备品备件清单

- 推荐的备品备件的备选清单（不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表B.2 推荐的专用工具及仪器(不计入投标总价)

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 技术附表C  主要技术参数

    - 标准技术参数表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 35kV华式箱式变电站（三相双绕组） |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号： S20型 |  |  |  |  |  |
| 2 | 额定容量 |  |  | kVA | 5500 |  |
| 2 | 额定电压 |  | 高压侧 | kV | 37 |  |
|  |  |  | 低压侧 | kV | 1.14 |  |
| 3 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |  |
| 4 | 额定绝缘水平 |  | 高压侧：1min2频耐受（方均根值） | kV | 85 |  |
|  |  |  | 雷电冲击（峰值） | kV | 200 |  |
|  |  |  | 低压侧：1min2频耐受（方均根值） | kV | 5 |  |
| 5 | 相数 |  |  | 相 | 3 |  |
| 6 | 系统中性点接地方式 |  |  | 低压侧中性点直接接地 |  |  |
| 7 | 组合式变压器壳体形式、材质、厚度 |  |  | 2mm冷轧钢板 |  |  |
| 8 | 华式箱式变电站壳体防护等级 |  |  | IP55 室门打开后IP4X |  |  |
| 二 | 高压侧主要元件配置 |  |  |  |  |  |
| （一） | 35kV真空断路器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 投标方填写 |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | 投标方填写 |  |
| 3 | 额定电压 |  |  | kV | 35 |  |
| 4 | 最高运行电压 |  |  | kV | 40.5 |  |
| 5 | 额定电流 |  |  | A | 630 |  |
| 6 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |  |
| 7 | 额定绝缘水平 |  |  |  |  |  |
| 8 | 雷电冲击耐压(全波、峰值) |  |  | kV | 185 |  |
| 9 | 1min工频耐压(有效值) |  |  | kV | 95 |  |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |  |
| 11 | 额定短时耐受电流 |  |  | kA | 31.5 |  |
| 12 | 额定短时耐受电流时间 |  |  | S | 4 |  |
| 13 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 31.5 |  |
| 14 | 额定短路关合电流(峰值) |  |  | kA | 80 |  |
| 15 | 额定绝缘水平 |  |  |  | LI185、AC95 |  |
| 16 | 额定操作顺序 |  |  |  | 满足国标要求 |  |
| 17 | 额定操作时间 |  |  |  | 满足国标要求 |  |
| 18 | 分闸时间 |  |  | ms | 60 |  |
| 19 | 合闸时间 |  |  | ms | 80 |  |
| 20 | 首相开断系数 |  |  |  | 满足国标要求 |  |
| 21 | 机械操作次数 |  |  |  | 10000 |  |
| （二） | 高压电流互感器 |  |  |  | - |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 37 |  |
| 2 | 设备最高电压 |  |  | kV | 40.5 |  |
| 3 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |  |
| 4 | 变比 |  |  | A | 100/1A |  |
| 5 | 额定输出 |  |  | VA | 15/15/15VA |  |
| 6 | 准确级 |  |  |  | 5P30/0.5/0.2S |  |
| （三） | 典型风机升压变三相PT |  |  |  | - |  |
| 1 | 变比 |  |  | kV | 35//0.1/ |  |
| 2 | 准确等级 |  |  |  | 0.2S/0.5/5P20 |  |
| 3 | 容量 |  |  | VA | 20VA/相 |  |
| 4 | 高压母线 |  |  |  |  |  |
| 5 | 母线材质 |  |  |  | 铜质 |  |
| 6 | 额定电压 |  |  | kV | 37 |  |
| 7 | 额定电流 |  |  | A | 630 |  |
| 8 | 热稳定电流 |  |  | kA | 31.5kA 4s |  |
| 9 | 动稳定电流 |  |  | kA | 80 |  |
| （四） | 隔离开关、接地开关 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  |  |  |
| 3 | 额定电流 |  |  | A | 630A |  |
| 4 | 额定工作电压 |  |  | kV | 37 |  |
| 5 | 极数 |  |  |  | 3 |  |
| 6 | 额定短路时耐受电流及时间 |  |  | kA/S | 31.5kA/4s |  |
| 7 | 额定冲击耐受电流 |  |  | kA | 80 |  |
| 8 | 隔离开关操作方式 |  |  |  | 手动/电动 |  |
| （五） | 避雷器（带计数器） |  |  | 无间隙复合绝缘金属氧化物避雷器（带计数器） |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | YH5W-51/134kV |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | - |  |
| 3 | 额定电压（有效值） |  |  | kV | 51 |  |
| 4 | 持续运行电压（有效值） |  |  | kV | 40.5 |  |
| 5 | 直流参考电压U1mA |  |  | kV | ≥73 |  |
| 6 | 雷电冲击电流下残压（峰值） |  |  | kV | ≤134 |  |
| 7 | 陡波冲击电流下残压（峰值） |  |  | kV | ≤154 |  |
| 8 | 操作冲击下残压（峰值） |  |  | kV | ≤114 |  |
| 9 | 2ms方波通流容量（18次） |  |  | A | 800 |  |
| 10 | 4/10us冲击电流容量（2次） |  |  | kA | 65 |  |
| 11 | 0.75U1mA下泄漏电流 |  |  | uA | ≤50 |  |
| 12 | 检测 |  |  |  | 必须通过国家级质量监督检验中心的检验 |  |
| （四） | 高压母线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 母线材质 |  |  |  | 铜质 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 37 |  |
| 3 | 额定电流 |  |  | A | 630 |  |
| 4 | 热稳定电流 |  |  | kA | 31.5kA/4s |  |
| 5 | 动稳定电流 |  |  | kA | 80 |  |
| 三 | 变压器（三相油浸双绕组无载调压S20型低损耗变压器） |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号、产地 |  |  |  |  |  |
| 2 | 额定容量 |  |  | kVA | 5500 |  |
| 3 | 阻抗电压 |  |  | % | 8% |  |
| 4 | 额定电压 |  |  | kV | 37/1.14kV |  |
| 5 | 分接范围 |  |  |  | 37±2×2.5% |  |
| 6 | 联接组别 |  |  |  | D,yn11 |  |
| 7 | 极性 |  |  |  | 负极性 |  |
| 8 | 绝缘水平 | 高压绕组雷电冲击（全波） |  | kV | 200 |  |
|  |  | 高压绕组雷电冲击（截波） |  | kV | 220 |  |
|  |  | 高压绕组工频耐压 |  | kV | 85 |  |
|  |  | 低压绕组工频耐压 |  | kV | 5 |  |
| 9 | 冷却方式 |  |  |  | ONAN |  |
| 10 | 升温限制 | 顶层油面 （用温度计测量） |  | K | 55 |  |
|  |  | 绕组平均 （用电阻法测量） |  | K | 65 |  |
|  |  | 铁芯、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件 |  | K | ＜80 |  |
| 11 | 空载损耗 |  |  | kW | ≤3.0kW |  |
| 12 | 负载损耗 |  |  | kW | ≤29.7 kW |  |
| 13 | 空载电流 |  |  | % | ＜1% |  |
| 14 | 过载能力 |  |  |  | 见5.3.5条 |  |
| 15 | 组合式变压器壳体形式、材质、厚度 |  |  |  | 全密封 2.0mm钢板 |  |
| 16 | 组合式变压器壳体防护等级 |  |  |  | IP55 |  |
| 17 | 变压器油箱防护等级 |  |  |  | IP68 |  |
| 四 | 低压侧主要元件配置 |  |  |  |  |  |
| （一） | 主回路框架断路器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号、产地 |  |  |  |  |  |
| 2 | 额定电流 |  |  | A | 4000A |  |
| 3 | 额定工作电压 |  |  | kV | 1.14 |  |
| 4 | 极数 |  |  |  | 3 | 3 |
| 5 | 额定短路时耐受电流及时间 |  |  | kA/S | 66kA/1S |  |
| 6 | 额定冲击耐受电流 |  |  | kA | 145 |  |
| 7 | 额定分断电流 |  |  | kA | 66 |  |
| 8 | 机械寿命 |  |  | 次 | 15000次 |  |
| 9 | 电气寿命 |  |  | 次 | 5000次 |  |
| 10 | 其它 |  |  |  | 断路器为框架式结构；可进行速断、过流、零序、缺相等多重保护定值设定 |  |
| （二） | 低压母线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 母线材质 |  |  |  | 铜质 |  |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 1.14 |  |
| 3 | 额定电流 |  |  | A | 4000A |  |
| 4 | 热稳定电流 |  |  | kA | 66kA 1s |  |
| 5 | 动稳定电流 |  |  | kA | 145 |  |
| (三) | 浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 投标方填写 |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | - |  |
| 3 | 额定电压 |  |  | kV | 1.14kV |  |
| 4 | 雷电测试电流（10/350us） |  |  | kA | 100kA |  |
| 5 | 额定放电电流（8/20us） |  |  | kA | 150kA |  |
| 6 | 保护电平 |  |  | kV | 5.5 |  |
| 7 | 温度范围 |  |  | ℃ | -40~80 |  |
| 8 | 保护等级 |  |  |  | B+C级防雷防浪涌保护 |  |
| (四) | 熔断器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 投标方填写 |  |
| 2 | 生产厂家 |  |  |  | - |  |
| 3 | 额定电压 |  |  | kV | 1.25 |  |
| 4 | 额定电流 |  |  | A | 63 |  |
| （五） | 电流互感器（三相） |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定工作电压 |  |  | kV | 1.14 |  |
| 2 | 电流变比 |  |  | A | 4000/1A |  |
| 3 | 准确级 |  |  | / | 0.2S/0.5/5P30 |  |
| 4 | 二次负担 |  |  | VA | 15VA/相 |  |
| （六） | 电压互感器（三相） |  |  |  |  |  |
| 1 | 额定工作电压 |  |  | kV | 1.14 |  |
| 2 | 电压变比 |  |  | A | 1140/√3/100/√3 |  |
| 3 | 准确级 |  |  | / | 5P30/0.5/0.2 |  |
| 4 | 二次负担 |  |  | VA | 25VA /相 |  |
| （七） | 自用电辅助变压器（三相） |  |  | 含箱变自用干变及保护干变用的断路器等 |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | 投标方填写 |  |
| 2 | 额定容量 |  |  | kVA | 6 |  |
| 3 | 电压比 |  |  | kV | 1.14/0.4 |  |

    - 型式试验报告

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 报告出具单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发热试验 |  |  |
| 2 | 动、热稳定试验 |  |  |
| 3 | 开关设备的关合和开断能力试验 |  |  |
| 4 | 防雨试验 |  |  |
| 5 | 雷电冲击试验 |  |  |
| 6 | 机械试验 |  |  |
| …… | 投标方填写 |  |  |

注：投标人需提供国家认可、资质齐全第三方对投标产品（或与投标产品同电压等级、不低投标产品容量）的型式试验和例行试验报告复印件。

### 技术附表D交货进度表

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 箱式变压器 |  | 台 | 5 |  | 机位 |  |
|  | 箱式变压器 |  | 台 | 5 |  | 机位 |  |

# （四）主变压器及其附属设备

### 1.一般规定

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，除本规范规定的标准外，还必须满足有关国家标准。投标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。本技术规范书所使用的标准如遇与供方执行的标准不一致时，按较高标准执行。

在签订合同后，招标人有权提出因规范标准和规程或工程条件发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标人、承包人方共同商定。

如因供应商制造的产品质量问题导致电站无法正常投产，无法长期连续、安全、稳定、可靠、经济的运行，不能满足性能要求，承包人负责全部责任。

### 2.工作范围及供货范围

（1）工作范围

本规范适用于主变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、包装、运输、交付等工作。

设备制造商应负责现场安装、调试、试验、试运行、交接验收等方面的的技术指导工作。并对上述技术服务的质量负责。

设备制造商应按本规范有关的技术要求提交图纸、说明书、计算书、标准和规范；接受招标人代表参加工厂监造和见证试验。

设备制造商应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足。

设备制造商应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

（2）供货范围

1）变压器及其附属设备，包括：

1台套容量为50MVA三相双绕组自冷铜芯有载调压升压电力变压器及其附属设备，主变参数50MVA、110kV三相双绕组、自冷、有载调压电力变压器，主变型号SZ20-50000/110，变比为115±8×1.25%/37kV，连接组别YN，d11，短路阻抗为10.5%，能效等级为新国标二级；

备品备件；

专用工具；

技术资料及文件。

2）变压器主要部件

每台主变压器应配有下列附件，但不限于此：

器身（包括铁芯、绕组、绝缘件等）；

油箱（含有装于油箱上的气管、油管，各种阀门，旋塞，铭牌，接地端子，吊环、牵引点、顶起垫、梯子等）；

有载调压开关；

高压油/气（或SF6）套管及附件；

低压套管及附件；

中性点套管及附件；

中性点套管CT；

铁芯及夹件接地用小套管；

储油系统（包括储油柜，防止油与周围空气接触的金属波纹膨胀储油柜，吸潮器，瓦斯继电器、过滤器、阀、油气管路、阀门、旋塞等）

变压器绝缘油（每台变压器油量加上5% 的裕度）；

瓦斯继电器；

压力释放装置；

测量装置（包括油位计及油位信号器、油温温度计及温度信号器、测温电阻等）；

变压器综合在线监测装置：含变压器油色谱在线监测系统，局部放电在线监测，铁芯/夹件泄露电流在线监测，后台系统等。

整套系统具备变压器油中溶解气体、油中微水、铁芯泄露电流、局部放电的在线监测，每台主变压器配置一台就地监测柜， 每个变电站内配置一套后台工程师主站

3）变压器中性点附件组合，包括：

中性点隔离开关（包括操作机构控制箱）；

中性点避雷器；

中性点电流互感器；

放电间隙；

钢支架。

    - 供货范围清单(计入投标总价)

本清单仅列出主要部件或者主要的分系统，投标人根据供货设备实际情况严格按照本表格格式补齐，不允许更改表格格式，不允许删除表格所列的内容及所选品牌。如有差异可在备注栏标注，如有增加项，可在表格相应栏目下进行补充，并在备注栏中标注“增加”字样。投标人所选配件均应采用国内外知名产品。招标人已列品牌不得删除，投标人应补齐列出最少三家以上供应商品牌(最终品牌选择由招标人确定)。

本清单将作为投标人的分项报价依据。投标人最终的供货范围以满足本技术规范书对于投标人在供货项目、设备数量、性能、功能上的要求为准。

单台供货范围清单(包括但不限于以下设备)

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、厂家、原产地 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人要求 | 投标人响应 |  |
| 1 | 硅钢片 | 选用工艺先进、性能稳定、运行成熟、质量可靠、厚度适合、平整度好、优质低耗的硅钢片，应能满足招标文件对变压器损耗和噪声等性能参数的要求 |  |  |
| 2 | 换位导线 |  |  |  |
|  | 扁铜线 |  |  |  |
| 3 | 绝缘纸板 | 投标人提供 |  |  |
|  | 绝缘成型件 | 设计成熟、工艺先进、质量可靠 |  |  |
| 4 | 变压器油 |  |  |  |
| 5 | 密封件 | 投标人提供 |  |  |
| 6 | 钢材 | 投标人提供 |  |  |
| 7 | 有载分接开关 | 设计成熟、工艺先进、质量可靠 |  |  |
| 8 | 高压套管 |  |  |  |
| 9 | 低压套管 |  |  |  |
| 10 | 中性点套管 |  |  |  |
| 11 | 套管式电流互感器 | 投标人提供 |  |  |
| 12 | 散热器 |  |  |  |
| 13 | 真空蝶阀 | 投标人提供 |  |  |
| 14 | 储油柜 | 投标人提供 |  |  |
| 15 | 气体继电器 | 投标人提供 |  |  |
| 16 | 油位计 | 投标人提供 |  |  |
| 17 | 吸湿器 | 投标人提供 |  |  |
| 18 | 油面温控器 | 投标人提供 |  |  |
| 19 | 绕组温控器 | 投标人提供 |  |  |
| 20 | 压力释放阀 | 投标人提供 |  |  |
| 21 | 其他需要说明的材料和组部件 |  |  |  |
| 22 | 变压器智能在线检测装置（含油色谱） |  |  |  |

    - 必备的备品备件、消耗品清单(计入投标总价)

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主瓦斯继电器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 有载瓦斯继电器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 油温表 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 绕温表 |  | 个 | 1 |  |  |  |

    - 必备的专用工具及仪器(计入投标总价)

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持红外线成像仪 | FLUKE | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 三相直流电阻测试仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 5kV电子摇表 | FLUKE | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 2.5kV手摇表 | FLUKE | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | 成套充油设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 力矩扳手 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 套筒扳手 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 剥线钳 |  | 把 | 1 |  |  |  |
| 9 | 接地电阻测试仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |

    - 进口设备清单

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 培训内容和计划表(计入投标总价)

| 培训内容 | 计划人/日数 | 地点(国内/国外) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂内安全培训及变压器基础知识培训 | 4 | （国内） |  |
| 现场安装指导 | 1 | 现场（国内） |  |

    - 现场服务人员配置表(计入投标总价)

| 序号 | 技术服务内容 | 时间 | 派出人员构成 |  | 从事本专业 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 现场安装指导 | 投运 | 高级技工 | 1 | 10年 |  |
| 2 | 现场安装指导 | 投运 | 高级工程师 | 1 | 15年 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

### 技术附表B 推荐的备品备件清单

- 推荐的备品备件的备选清单（不计入投标总价）

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2%备用油 | 同本体 | 套 | 1 | 同本体 | 同本体 | 卖方须给出该2%备用油的报价以及型号和规格、产地、生产厂家等内容，但不计入投标总价。以209L桶装交付。 |

### 附表B.2 推荐的专用工具及仪器(不计入投标总价)

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 密封垫 | 同本体 | 套 | 1 | 同本体 | 同本体 |  |

### 技术附表C 主要技术参数

- 主变压器技术参数（最终按照接入批复确定）

| 序号 | 名称 | 项 目 |  |  |  |  | 标准参数值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人保证值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *额定值 | 变压器型式或型号 |  |  |  |  | SZ20-50000/110 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | a. 额定电压（kV） |  |  |  | 高压绕组 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压绕组 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | b. 额定频率（Hz） |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | c. 额定容量（MVA） |  |  |  | 高压绕组 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压绕组 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | d. 相数 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | e. 调压方式 |  |  |  |  | 有载 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | f. 调压位置 |  |  |  |  | 中性点 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | g. 调压范围 |  |  |  |  | 有载：±8×1.25% |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | h. 主分接的短路阻抗和允许偏差（全容量下） |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  |  |  | 允许偏差 （%） |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  | 允许偏差 （%） |  |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  | （投标人填写） |  | （投标人填写） |  |
|  |  | i. 冷却方式 |  |  |  |  | ONAN |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | j. 联结组标号 |  |  |  |  | YN+d11 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 2 | *绝缘水平 | a. 雷电全波冲击电压（kV，峰值） |  |  |  | 高压线端 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压线端 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中性点端子 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | b. 雷电截波冲击电压（kV，峰值） |  |  |  | 高压线端 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压线端 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | c. 操作冲击电压（kV，峰值） |  |  |  | 高压线端（对地） | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | c. 短时工频耐受电压（kV，方均根值） |  |  |  | 高压线端 | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 低压线端 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 中性点端子 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 3 | 温升限值（K） | *顶层油 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | *绕组（平均） |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 绕组（热点） |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 油箱、铁心及金属结构件表面 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 4 | 极限分接下短路阻抗和允许偏差（全容量下） | a. 最大分接 |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  |  | 允许偏差 （%） |  |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  | 允许偏差 （%） |  |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  | （投标人填写） |  |
|  |  | b. 最小分接 |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  |  | 允许偏差 （%） |  |  |  |  |  | 短路阻抗 （%） |  | 允许偏差 （%） |  |
|  |  | 高压—低压 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  | ±10 |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  | （投标人填写） |  |
| 5 | 绕组电阻（，75℃） | a. 高压绕组 |  |  |  | 主分接 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最大分接 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最小分接 | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | b. 低压绕组 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 6 | 电流密度（A/mm2） | a. 高压绕组 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | b. 低压绕组 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | c. 调压绕组 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 7 | 匝间最大工作场强 （kV/mm） | 设计值 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 8 | 铁心参数 | 铁心柱磁通密度（额定电压、额定频率时）（T） |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 硅钢片比损耗（W/kg） |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 铁心计算总质量（t） |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 9 | 空载损耗 （kW） | 额定频率额定电压时空载损耗 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 10 | 空载电流（%） | a. 100%额定电压时 |  |  |  |  | ≤0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | b. 110%额定电压时 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 11 | 负载损耗（kW、75℃） | 高压—低压 |  |  | 主分接 |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最大分接 |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 最小分接 |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中杂散损耗 |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 12 | 噪声水平dB（A） | 空载状态下 |  |  |  |  | ＜70 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 100%负荷状态下 |  |  |  |  | ＜70 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 13 | 可承受的2s出口对称短路电流值（kA）（忽略系统阻抗） | 高压绕组 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 低压绕组 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 短路2s后绕组平均温度计算值（℃） |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 14 | 在1.5 ×Um/ kV下局部放电水平（pC） | 高压绕组 |  |  |  |  | ≤100 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 低压绕组 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 15 | 绕组连同套管的tan（%） | 高压绕组 |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 低压绕组 |  |  |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 16 | 无线电干扰水平 | 在1.1×Um/kV下无线电干扰水平（μV） |  |  |  |  | ≤500 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 17 | 质量和尺寸 | a. 安装尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  | 见通用部分 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | b. 运输尺寸（长×宽×高）（m） |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | c. 重心高度（m） |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | d. 安装质量（t） |  |  | 器身质量（t） |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上节油箱质量（t） |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 油质量（t）（不含备用） |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总质量（t） |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | e. 运输质量（t） |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | f. 变压器运输时允许的最大倾斜度 |  |  |  |  | 15° |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 18 | 散热器 | 每组冷却容量（kW） |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 型式 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 数量 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 每组质量（t） |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 19 | 套管 | 型号规格 |  |  | a. 高压套管 |  | 油-SF6电容式 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  | 油浸瓷质（低压母线为绝缘管母） |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c. 中性点套管 |  | 电容式油浸瓷质 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 额定电流（A） |  |  | a. 高压套管 |  | ＞1.2倍相应绕组线端额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  | ＞1.2倍相应绕组线端额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c. 中性点套管 |  | ＞相应绕组线端额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） |  |  | *a. 高压套管 |  | 1050/460 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  | 200/95 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c. 中性点套管 |  | 400/200 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 66kV及以上套管在1.5×Um/kV下局部放电水平（pC） |  |  | a. 高压套管 |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b. 中性点套管 |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 电容式套管tan（%）及电容量（pF） |  |  |  |  | tan |  |  | 电容量 |  |  |  |  |  | tan |  | 电容量 |  |
|  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | ≤0.4 |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  | （投标人填写） |  |
|  |  | b. 中性点套管 |  |  |  |  | ≤0.4 |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 套管的弯曲耐受负荷（kN） |  |  |  |  | 水平 |  | 横向 |  |  |  |  | 垂直 |  | 水平 | 横向 |  | 垂直 |
|  |  | a. 高压套管 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  | （投标人填写） | （投标人填写） |  | （投标人填写） |
|  |  | b. 低压套管 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | （投标人填写） | （投标人填写） |  | （投标人填写） |
|  |  | c. 中性点套管 |  |  |  |  | 2.0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | （投标人填写） | （投标人填写） |  | （投标人填写） |
|  |  | 套管的爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm） |  |  | *a. 高压套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  | ≥1256Kd |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c. 中性点套管 |  | ≥3150Kd |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 套管的干弧距离（应乘以海拔修正系数KH）（mm） |  |  | a. 高压套管 |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b. 低压套管 |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c. 中性点套管 |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 套管的爬距/干弧距离 |  |  |  |  | ≤4 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 套管平均直径（mm） | a. 高压套管 |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  | b. 低压套管 |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  | c. 中性点套管 |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 20 | 套管式电流互感器 | 装设在高压侧（油/气套管） | 绕组数 |  |  |  | 3*3 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  | 5P30 | 5P30 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.5（B相） | （投标人填写） | （投标人填写） |  | （投标人填写） |
|  |  |  | 电流变比 |  |  |  | 800/5 800/5 300-500/5 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  | 二次容量 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 15 |  | 15 | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 15 |  | 15 | （投标人填写） | （投标人填写） |  | （投标人填写） |
|  |  | 装设在中性点侧 | 绕组数 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  | 准确级 |  |  |  | 5P30 |  |  |  |  | 5P30 |  |  |  | （投标人填写） |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  | 电流比 |  |  |  | 100~300/5A |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  | 二次容量（VA） |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | （投标人填写） |  | （投标人填写） |  |
|  |  |  | Fs或ALF |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | （投标人填写） |  | （投标人填写） |  |
| 21 | 分接开关 | 型号 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 额定电流（A） |  |  |  |  | ＞1.2倍相应绕组额定电流 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 级电压（kV） |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 有载分接开关电气寿命（次） |  |  |  |  | ≥20万 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 机械寿命（次） |  |  | 有载分接开关 |  | ≥80万 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 绝缘水平（LI/AC）（kV） |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 有载分接开关的驱动电机 |  |  | 功率（kW） |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 相数 |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电压（V） |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 22 | 压力释放装置 | 型号 |  |  |  |  | 投标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 台数 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  | 释放压力（MPa） |  |  |  |  | 0.055 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
| 23 | 工频电压升高倍数和持续时间 | 工频电压升高倍数 |  |  |  |  | 空载持续 时间 |  |  |  |  | 满载持续 时间 |  |  |  | 空载持续 时间 |  | 满载持续 时间 |  |
|  |  | 1.05 |  |  |  |  | 连续 |  |  |  |  | 连续 |  |  |  | （投标人填写） |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 1.1 |  |  |  |  | 连续 |  |  |  |  | 20min |  |  |  | （投标人填写） |  | （投标人填写） |  |
|  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1min |  |  |  |  | —— |  |  |  | （投标人填写） |  | （投标人填写） |  |
| 24 | 变压器油 | 提供的新油（包括所需的备用油） |  | 过滤后应达到油的击穿电压（kV） |  |  | ≥50 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  | tan（90℃）（%） |  |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |
|  |  |  |  | 含水量（mg/l） |  |  | ≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  | （投标人填写） |  |  |  |

- 组合式主变中性点设备技术参数

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 隔离开关结构与型式 |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式或型号 |  |  | GW8-126/630A户外单极隔离开关 |  |
| 2 | 操动机构型式或型号 |  |  | 投标人提供 |  |
|  | 操作方式 |  |  | 电动并可手动 |  |
|  | 电动机电压 |  | V | AC380/220 |  |
|  | 控制电压 |  | V | DC220 |  |
| 二 | 额定参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 126 |  |
| 2 | 额定频率 |  | Hz | 50 |  |
| 3 | 额定电流 |  | A | 630 |  |
| 4 | 主回路电阻 |  | μΩ | 投标人提供 |  |
| 5 | 温升试验电流 |  | A | 1.1Ir |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 | 断口 | kV | 225 |  |
|  |  | 对地 |  | 200 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） | 断口 | kV | 520 |  |
|  |  | 对地 |  | 450 |  |
| 7 | 额定短时耐受电流及持续时间 | 隔离开关 | kA/s | 31.5/4 |  |
| 8 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 80 |  |
| 9 | 开合母线转换电流能力 | 转换电流 | A | 0.8Ir，但不大于1600 |  |
|  |  | 恢复电压 | V | 100 |  |
|  |  | 开断次数 | 次 | 100 |  |
| 10 | 开合小电容电流 |  | A | 1 |  |
| 11 | 开合小电感电流 |  | A | 投标人提供 |  |
| 12 | 分闸时间 |  | s | 投标人提供 |  |
| 13 | 合闸时间 |  | s | 投标人提供 |  |
| 14 | 分闸平均速度 |  | m∕s | 投标人提供 |  |
| 15 | 合闸平均速度 |  | m∕s | 投标人提供 |  |
| 16 | 机械稳定性 |  | 次 | 3000 |  |
| 17 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV | 2 |  |
| 18 | 无线电干扰电压 |  | μV | ≤500 |  |
| 19 | 接线端子静态机械负荷 | 水平纵向 | N | 750 |  |
|  |  | 水平横向 |  | 500 |  |
|  |  | 垂直 |  | 750 |  |
|  |  | 安全系数 |  | 静态2.75，动态1.7 |  |
| 20 | 支柱绝缘子 | 爬电距离 | mm | 户外：≥3906 |  |
|  |  | 干弧距离 |  | ≥1050 |  |
|  |  | S/P |  | ≥0.9 |  |
|  |  | 强度要求 |  | 抗弯≥6kN，抗扭≥4kN•M。 |  |

变压器中性点用复合外套无间隙金属氧化物避雷器基本参数

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 |  |  | YH5WZ51/134W |  |
| 2 | 额定电压 |  | kV | （投标人填写） |  |
| 3 | 持续运行电压 |  | kV | （投标人填写） |  |
| 4 | 标称放电电流 |  | kA | （投标人填写） |  |
| 5 | 直流1mA参考电压（不小于） |  | kV | （投标人填写） |  |
| 6 | 0.75倍直流1mA参考电压下的漏电流 |  | μA | （投标人填写） |  |
| 7 | 工频参考电压 |  | kV | （投标人填写） |  |
| 8 | 250A操作冲击电流下的最大残压（峰值，不大于） |  | kV | （投标人填写） |  |
| 9 | 1.5kA雷电冲击电流下的最大残压（峰值，不大于） |  | kV | （投标人填写） |  |
| 10 | 1.5kA陡波冲击电流下的最大残压（峰值，不大于） |  | kV | （投标人填写） |  |
| 11 | 大电流冲击耐受能力，4/10μs 2次 |  | kA | （投标人填写） |  |
| 12 | 2ms方波冲击电流（峰值） |  | A | （投标人填写） |  |
| 13 | 压力释放能力 | a. 大电流（0.2s） | kA | （投标人填写） |  |
|  |  | b. 小电流 | A | （投标人填写） |  |
| 14 | 外套绝缘 耐受强度 | a. 额定雷电冲击电压（峰值） | kV | ±950 |  |
|  |  | b. 额定短时工频耐受电压（有效值） |  | 360（湿） |  |
| 15 | 密封漏气率（浸泡法或其他有效方法） |  | / | 满足标准要求 |  |
| 16 | 耐污能力 | a. 人工污秽试验用盐密 | mg/cm2 | 0.03 |  |
|  |  | b. 等效爬电比距 | mm/kV | ≥25 |  |
| 17 | 最大局部放电量 |  | pC | （投标人填写） |  |
| 18 | 最大无线电干扰电压 |  | μV | ≤500 |  |
| 19 | 动作负载 | a. 电压分布不均匀系数 |  | 1.15 |  |
|  |  | b. 人工加速老化试验的荷电率 | % | ≥85 |  |
| 20 | 引线最大允许水平拉力F1 |  | N | 294 |  |
| 21 | 承受地震能力 | a. 水平加速度 | g | 0.20 |  |
|  |  | b. 安全系数 |  | 1.67 |  |
| 22 | 热机与沸水煮 |  | / | 符合标准要求 |  |
| 23 | 复合外套起痕和耐电蚀损 |  | / | 符合标准要求 |  |

放电间隙基本参数

| 名称 | 间隙额定电压(kV) | 系统额定电压（kV） | 间隙电极距离范围（mm） | 工频放电电压范围(mm) | 绝缘子爬距（mm） | 防污等级 | 电极形式 | 放电间隙带互感器参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人要求值 | 126 | 220 | 250-400 | 100-127 | 3906 | e级 | 半球形 | 110kV 100/5 5P30/5P30 30VA |
| 投标人保证值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 技术附表D 交货进度表

以买方排产函为准。

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变压器 |  | 台 | 1 | 以排产函为准 | 安装地点，车板交货 |  |

### 技术附表E 大部件(超大、超重)情况表

投标人在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过20t，以及长度超过9m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数(上述所列数据有一项不满足即应列出)。当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。并承诺按照交货期安全运抵现场。

投标人应把超大、超重的情况予以详细说明。

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸(m) 长×宽×高 |  | 重量 (t) |  | 厂家 名称 | 部件 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |

### 技术附表F 技术条款偏差表

投标人应将投标文件和招标文件的技术条款差异之处汇集成表。投标人必须填写本表，如无偏差，则在此表中填写“无”。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

注：任何未完全响应技术规范的条款，均应列入技术偏差表，否则将视为完全响应。

# （五）电缆技术要求

### 1.一般规定

本技术规范书提出了电缆及电缆附件的适用范围，电气性能，电缆包装，运输及贮存，工艺要求及技术要求，是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，除本规范规定的标准外，还必须满足有关国家标准，供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

本电缆技术规范书所使用的标准如遇与供方执行的标准不一致时，按较高标准执行。

在签订合同后，招标人有权提出因规范标准和规程或工程条件发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标人、承包人方共同商定。

如因供应商制造的产品质量问题导致风场无法正常投产，无法长期连续、安全、稳定、可靠、经济的运行，不能满足性能要求，承包人负责全部责任。

### 2.电缆技术标准

主要引用标准如下（但不限于此），当各种标准之间存在矛盾时，应按最高标准的要求执行：

GB 50217《电力工程电缆设计规范》

GB 5023《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》

GB 9330《塑料绝缘控制电缆》

GB5589《电缆附件试验方法》

GB 2951《电线电缆机械物理性能试验方法》

GB 4005《电线电缆交货盘》

GB 4004《电线电缆机用线盘》

GB/T 3956《电缆的导体》

GB/T 2952《电缆外护层》

GB/T 3953《电工圆铜线》

GB/T14315《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》

GB/T 3048《电线电缆电性能试验方法》

GB/T18380《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》

GB/T19216《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》

GB/T 12706《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》

GB/T 11327《聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套低频通信电缆电线》

GB/T 19666《阻燃和耐火电线电缆通则》

GB/T12666《单根电线电缆燃烧试验方法》

GB/T 6995《电线电缆识别标志方法》

GB/T17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》

GB/T17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》

DL/T 401《高压电缆选用导则》

GA 306《阻燃及耐火电缆》

### 3.制造工艺

（1）电缆导体拉制过程应采用具有先进的数控拉制设备生产，连续退火，拉制速度均匀，导体表面圆整、光洁，线质高、误差小。各型电缆及附件的技术要求，均应参照技术条件及相应的IEC、GB要求执行。

（2）导体：导体应采用圆形单线绞合紧压导体，其组成，性能及外观符合GB/T12706标准的规定。

（3）绝缘：绝缘应为XLPE型，挤包在导体上的绝缘厚度及性能应符合GB/12706标准的规定。

（4）导体屏蔽：导体屏蔽应为挤包的半导电层，导体屏蔽用半导料应是交联型或非交联型的。半导电层应均匀地包覆在导体上，表面应光滑，无明显绞线凸绞，不应有尖角，颗粒，烧焦或擦伤的痕迹。

（5）绝缘屏蔽：绝缘屏蔽应用挤包半导电层，电缆的挤包型绝缘屏蔽应是可剥离的，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒，烧焦或擦伤的痕迹。交联工艺应采用辐照交联、温水交联或蒸汽交联工艺。

### 4.铭牌

（1） 电缆外护套具有打印的永久性标志（打印深度不超过15%的外护套厚度），其内容应至少包括制造厂名称、电缆型号、规格、额定电压和每米标号。一个完整的标记的末端与下一个完整标记的始端之间的距离不应超过1000mm。所有标记颜色应与外护套颜色有明显的区别。

（2）标志采用油墨印在护套上。

（3）标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦，标志的耐擦性应符合GB6995的规定。

### 5.对规定的设备、材料和工艺的变更

卖方在本项招标文件的实施中，不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺。

### 6.互换性

相同型号的电缆和相同的电缆连接部件结构、电性能参数、尺寸和公差配合，应具有互换性和通用性，所有备件的材料和性能应与原件相同。

### 7.电缆终端技术要求

（1）电缆终端和附件需要提供产品出厂30年质量保证书。

（2）终端为全冷缩一体式结构，即所有的应力控制管、外绝缘、三叉手套及密封直管也须是全冷缩结构。

（3）电缆附件采用的附加绝缘材料除电气性能应满足要求外，尚应与电缆本体绝缘有相容性，两种材料的硬度、膨胀系数、抗张强度和断裂伸张率等物理性能指标应接近。

# （六）35kV接地兼站用变及小电阻成套装置、10kV备用变

### 1．总则

1.1本设备招标文件适用于杉桥风电项目工程35 kV接地兼变及小电阻接地成套装置的采购招标技术要求，它提出了设备的功能设计、使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的采购技术要求。

1.2本规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3在招投标过程中，供方若对本规范书某条款有特别的建议、方案、技术特点或差异，可在该条款下加以描述和说明。如有差异（无论多少），均应填写到本技术规范书的差异表中。如供方没有对本技术规范书的要求提出书面异议(或差异)，需方则认为供方完全接受和同意本技术规范书的要求。

1.4供方应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。合同签订后2个月，供方应按本规范的要求，提出合同设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方确认。

1.5 本设备招标技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6如果本技术规范的描述存在矛盾或不一致之处，或本技术规范的技术部分和商务部分在供货范围的描述存在矛盾或不一致之处，或供方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由需方确定执行原则。

1.7供方对供货范围内的成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括对外采购的元器件产品。对外采购的元器件主要产品制造商应征得需方的认可。

1.8投标人应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标人有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

### 2．标准和规范

设备制造应满足下列规范和标准的要求，但不局限于以下标准：

SD334	《高压带电显示装置技术条件》

GB1207 	《电压互感器》

GB1208	《电流互感器》

GB4208	《外壳防护等级》

SDGJ14	《导体和电器选择设计技术规定》

DL/T5137	《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB11604	《高压电器设备无线电干扰测试方法》

GB311.1	《高电压输变电设备的绝缘配合》

GB311.2-6	《 高电压试验技术》

GB763	《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB1408	《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB2706	《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309	《高压开关设备常温下的机械试验》

GB7354	《局部放电测量》

GB311	《高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术》

GB191	包装、储运指示标志

GB3047	面板、架和柜的基本尺寸

GB2423.1- GB2423.2	电工电子产品基本环境试验规程

GB2423.4	电工电子产品基本环境试验规程

GB4205	控制电气设备的操作件标准运动方向

GB2681	电工成套装置中的导线颜色

GBJ149	《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB 50150	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T620	《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB/T 10228	干式电力变压器技术参数和要求

GB10237	《电力变压器 绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》

GB1094；GB/T1094	电力变压器

DL/T 780	配电系统中性点接地电阻器

GB/T 17467	高压/低压预装式变电站

GB 20840.1	互感器 第一部分：通用技术要求

GB 20840.3	电磁式电压互感器

GB/T 11022	高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求

GB/T 14048.1	低压开关设备和控制设备 第一部分 总则

GB/T 14048.2	低压开关设备和控制设备 第一部分 断路器

GB/T 14048.22	低压开关设备和控制设备 第7-4部分 辅助器件 铜导体的PCB接线端子排

GB/Z 25842.1	低压开关设备和控制设备 过电流保护电气 第一部分：短路定额的应用

GB/T 50064	交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB 50148	电气装置安装工程电力变压器、油浸变压器、互感器施工验收规范

DL/T 573  	电力变压器检修导则

DL/T 572   	电力变压器运行导则

DL/T 596 	电力设备预防性试验规程

DL/T 393	输变电设备状态检修试验规程

JB/T 501	电力变压器试验导则

DL∕T 1631	并网风电场继电保护配置及整定技术规范

GB 20052	电力变压器能效限定值及能效等级

ISO 12944（所有部分）色漆和清漆 防护漆体系对钢结构的腐蚀防护

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国家能源局 2014版）

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)》2018 版。

国际电工委员会标准IEC-76出版物要求。

以上标准应执行最新版本，当上述标准不一致时按高标准执行。

### 3．35kV接地兼站用变及小电阻接地成套装置技术参数及要求

#### 3.1 成套装置技术要求

3.1.1 变压器

1）变压器应是铜导体、环氧树脂浇注绝缘、空气自冷变压器。

2）变压器绝缘耐热等级不低于F级，但按B级温升考核。

3）高压侧进线和低压出线采用电缆进出线。高压侧采用电缆下进线，电缆固定设置支架，变压器的设计应方便导线的连接，并方便电缆及电缆头的固定。

4）变压器柜的散热条件需考虑到变压器运行时能保证各部温升在GB6450《干式电力变压器》所规定的范围内，变压器为自然散热型。变压器柜设铰链门并可联锁(即加电磁锁)，柜门上设玻璃观察窗。

5）变压器柜内应设智能温度控制器和散热风扇，变压器器身配置三相线圈和铁芯测温元件，箱体内空间设置测温元件，智能温度控制器可就地时时监测和显示变压器和柜体内各点温度，在变压器温度或者箱体内空间温度高于设定值时，启动散热风扇，并能输出温度高报警和温度超高跳闸接点，并能与升压站中央监控系统进行通信。变压器柜内还应配置温湿度智能控制器及加热器，以防止结露。各控制器电源取自本柜内母线侧，并设有保护开关，其电源电压为AC220V，智能温度控制器和温湿度控制器应装在柜正面门上。相对湿度的整定范围为65～90%。

6）在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照厂家提供的说明书进行维护，使用寿命为30年。

7）变压器的铁心和金属结构件均可靠接地（铁轭螺杆除外）。接地装置应有防锈涂层，并附有明显的接地标识。

8）主绕组表面（树脂表面）易见位置应有“高压危险”的标志，并符合GB 2894的规定。

9）接地变应备有承受整体重量的起吊装置。

10）接地变压器的出线端子及连接引线应与绝缘水平、最大长期使用电流和短时负载电流相适应。出线端子应满足GB 5273的规定。

11）变压器柜应有防凝露措施和设备以及温度监测、湿度监测、散热、加热措施和设备。变压器柜体设有足够的自然通风口和隔热措施，以保证在室外环境温度下运行时，所有的电气设备的温度不超过其最高允许温升。柜体内装设有温湿度控制装置，对柜内变压器进行自动加热和除湿，防止凝露的产生。

12)变压器应具有耐潮、不开裂和阻燃自熄的性能。

13)变压器环氧树脂浇注型，电位分布应均匀。

14)变压器承受短路电流的能力应符合国家标准的规定。

15)变压器铁心采用晶粒取向进口或武钢、宝钢、首钢优质硅钢片。

16) 变压器保护外壳采用不锈钢外壳，厚度不小于2.5mm，箱体防护等级为IP54，顶部设起吊环，底部应设承受整体总重量的起吊杠。

17) 壳体应有端子盒供二次接线用，所有二次接线采用铜导体，CT电流回路导线的截面不小于4mm2，其他不小于1.5 mm2。

18) 变压器应设电磁锁，在带电的情况下不能打开高压电缆室门。

19) 变压器的铁芯和金属件需有防腐蚀的保护层；变压器的铁芯和金属件均应可靠接地，接地装置应有防锈涂层，并附有明显的接地标志。变压器应有防止铁芯多点接地的措施。

其它满足 GB 1094.11-2007《干式电力变压器》，GB/T 10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》和 GB 10229-1988《电抗器》中第六篇“接地变压器”的要求。

3.1.2 电阻器

1）产品的结构设计、电器安装、电路接线、布置，必须安全可靠，操作灵活，维修方便。

2）电阻器中的电阻元件应确保在工作温度范围内的电气和机械的稳定可靠，且电阻材料应为不锈钢合金金属材料。

3）电阻器电阻元件的连接应采用螺栓连接或焊接，不应使用低熔点合金作连接，栓接紧固件时应考虑是电阻运行温度产生的不利效应。

4）电阻器的支柱绝缘子应符合GB 8287.1的要求，并在相应的温升下应可正常工作。

5）电阻器的套管应符合GB 12944.1～GB 12944.2的要求。

6）外壳最高允许温度小于70℃。紧固件螺丝为铜质，箱顶四角有吊环，供安装检修用。

7）外形尺寸应满足高×宽×深小于          。（变压器和电阻器共用外壳箱体）

8）结构：外壳为不锈钢钢板，前后开门，落地安装，并在正门上设观察孔，采用下进线。所有钢构件应除锈涂刷防腐漆，柜体采用烤漆，箱下部应留有2个接地端子。柜体颜色由招标人确定。

9）电阻柜为自冷并带风冷系统，上部排风形式，进出风口应有空气过滤器，滤网的结构应方便拆卸清洗。

10）电阻柜与控制箱应有防凝露措施和设备。

11）控制箱内导线为铜导线，截面不小于1.5mm2。所有需外引的接点（含电流回路）应由端子排引出。

12）产品使用寿命30年，须30年免维护。

3.1.3 箱体外罩

（1）箱体的设计应便于安装和维护。

（2）安装方式：户外混凝土基础上安装。

（3）外壳应有可靠接地的端子，螺栓直径不得小于12mm。

（4）防护等级：IP54

（5）柜内设智能温度、湿度控制器，起始温度可以设定，当环境温度或湿度高于设定值时，自动启动风扇或加热器，降低温湿度，当温湿度低于设定值时，停止运行。

（6）控制开关在箱体外，控制开关具有防水功能。

（7）箱体高低压电缆进线处需设置电缆孔洞和固定电缆钢制支架。

### 4.10kV备用变压器

#### 4.1  使用条件及说明

1) 10kV系统为不接地系统。

2) 10kV站用变压器的安装方式：户外混凝土基础上整体安装。

3) 投标方提供1台10kV站用变压器（预装式变电站），容量为315kVA。型号选用：YBM11-315/10， 变比：10.5±2×2.5%/0.4kV，Ud=4%，D，yn11，变压器能效等级符合《GB-T 10228-2015 干式电力变压器技术参数和要求》。

4) 10kV站用变压器的接线图详见附图。

#### 4.2  主要技术要求

1）变压器采用环氧树脂浇注型的SC11系列干式变压器，电位分布应均匀。

2）线圈采用铜箔或铜导线绕制。

3）变压器铁心采用晶粒取向进口或国产优质硅钢片。

4）变压器承受短路电流的能力应符合国家标准的规定。

5）成套装置外壳采用不锈钢面板，厚度不小于2.5mm，箱体防护等级为IP44。顶部应设承受整体总重量的起吊环。箱盖为起脊式，斜度大于3°，配备防雨檐。门、窗和通风口应设防尘、防小动物进入和防渗、漏雨水措施。

6）变压器应配智能温度控制仪，实现温度高报警和超温跳低压侧断路器等功能。温度显示采用三相巡检和设置检测方式，温度控制仪应具有超温报警和指示、超高温跳闸和指示及故障报警和指示等功能，可记录变压器掉电时刻的三个线包绕组的温度，还应具有与计算机控制系统的通信接口，当需要时应可输出远方显示摸拟信号，信号接至端子排。

温度控制仪内元件采用进口元件，提供4对独立可调的电接点，并带有三路4～20mA的模拟量电流输出功能，电接点容量不小于220V/5A。

温度控制仪电源：交流380V/220V (自带电源取自本变压器本体低压侧，并设开关保护)。温控箱上应设数字温度仪表指示实际温度。

壳体应有端子盒供二次接线用，所有二次接线采用铜导体，CT电流回路导线的截面不小于4mm2，其他不小于1.5 mm2。

7）变压器应具有耐潮、不开裂和阻燃自熄的性能。

8）变压器在额定工况下保证使用年限不低于25年。

9）变压器的铁芯和金属件需有防腐蚀的保护层。

10）变压器的铁芯和金属件均应可靠接地，接地装置应有防锈涂层，并附有明显的接地标志。变压器应有防止铁芯多点接地的措施。

11）站用变压器柜体设有足够的自然通风口和隔热措施，以保证在正常环境温度下运行时，所有的电气设备的温度不超过其最高允许温升。柜体内装设有温湿度控制装置，对柜内站用变进行自动加热和除湿，防止凝露的产生。

12）高压电器设备设有完善的电气和机械连锁装置，满足五防要求。设电磁锁，在带电的情况下不能打开高压电缆室门。

13）高压室所有连线均有明显的相别标记。柜门标有主回路线路图及操作和注意事项，并安装有便于观察的观察窗。各信号反馈均装有仪表显示。

#### 4.3  主要技术规范

4.3.1  变压器

| 序号 | 项目名称 | 技术规范 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器型式 | 三相、双圈、低噪音、节能型（13型）、环氧树脂浇注干式电力变压器 |
| 2 | 额定容量 | 315kVA |
| 3 | 额定电压 | 10kV |
| 4 | 最高运行电压 | 12kV |
| 5 | 电压比 | 10.5±2×2.5%/0.4kV |
| 6 | 调压方式 | 高压侧设无励磁分接开关 |
| 7 | 额定频率 | 50Hz |
| 8 | 联接组标号 | D，yn11 |
| 9 | 阻抗电压 | 4% |
| 10 | 高压侧额定绝缘水平 |  |
|  | 1min工频耐压（有效值） | 35kV |
|  | 雷电冲击耐压（峰值） | 75kV |
| 11 | 低压侧额定绝缘水平 |  |
|  | 1min工频耐压（有效值） | 3kV |
|  | 雷电冲击耐压（峰值） | 10kV |
| 12 | 空载损耗 | ＜880W |
| 13 | 负载损耗 | ＜3470W（参考温度120℃） |
| 14 | 空载电流 | 1.0% |
| 15 | 绝缘耐热等级 | 不低于F级 |
| 16 | 局部放电 | 10pc |
| 17 | 噪音水平 | 55dB（距外壳0.3m处） |
| 18 | 冷却方式 | AN |
| 19 | 使用寿命 | 25年 |

4.3.2高压配电装置

4.3.2.1高压开关

选用优质真空开关（配置碰撞式熔断器），负荷开关的位置指示装置应明显，并能正确指示出它的分、合闸、接地状态；负荷开关的安装位置应便于检修、检查、预防性试验和运行中的巡视。

额定电压：              10kV

最高电压：              12kV

额定频率：              50Hz

额定电流：              630A

额定短路关合电流：      25kA

1min工频耐受电压：     相间、相对地42kV

隔离断口48kV

雷电冲击耐受电压：      相间、相对地95kV，隔离断口110kV。

机械寿命：              5000次

4.3.2.2碰撞式熔断器

采用SFLAJ-10碰撞式熔断器，配置高敏熔丝，留备用熔丝，一用一备。熔断器熔体的最高允许温度及允许温升分别为130°C和90K。熔断器应有良好的机械稳定性。

额定电压：             10kV

最高电压：             12kV

额定电流：             40A

额定频率：             50Hz

熔丝额定电流：         40A

额定开断电流：         25kA

4.3.2.3 接地及带电显示及过电压保护

高压电器在规定部位装设接地开关和带电显示器。

过电压保护：在母线部位安装氧化锌避雷器。

4.3.2.4 变压器采用多功能保护器保护。

4.3.2.5 计量方式：设置计量柜，柜内装设0.2S级电子式多功能电能表。

4.3.3低压配电装置

4.3.3.1 低压主进线开关

低压主进线开关选用框架式断路器，该断路器为带智能控制器自动脱扣的框架断路器（M型），断路器可实现四段保护（长延时、短延时、瞬时、接地四段保护），具有远方分/合闸控制接点、分/合闸状态及故障跳闸状态远传接点，并引出至端子排。采用进口或国产知名品牌产品。

框架断路器参数见下表：

额定电流（A）：							630

额定工作电压（V）：						400

额定绝缘电压（V）：						1000

工频耐受电压（V）：						3500

额定冲击耐受电压（kV）：					12

极数：								    	3P

额定极限短路分断能力Icu（kA）：			≥65

额定运行短路分断能力Ics（kA）：			≥50

额定短路接通能力Icm（kA）：				≥143

额定短时耐受电流Icw（kA/s）：			≥42

全分断时间（无附加延时）（ms）：			≤30

闭合时间（ms）：							≤70

电气寿命（次）：							1000

机械寿命（免维护）（次）：				5000

机械寿命（有维护）（次）：				10000

智能型万能式断路器型式：				抽屉式

4.3.3.2 馈线断路器

| 壳架等级电流（A）： | 250 | 630 |
| --- | --- | --- |
| 额定电流（A）： | 160 | 630 |
| 额定工作电压（V）： | 400 | 400 |
| 额定绝缘电压（V）： | ≥800 | ≥800 |
| 额定冲击耐受电压（V）： | 8000 | 8000 |
| 额定开断电流（kA）： | ≥50 | ≥50 |
| 额定热稳定电流（kA）： | 80 | 80 |
| 分闸时间（ms） | ≤30 | ≤30 |
| 额定短路电流开断次数： | 3000 | 3000 |

4.3.4 二次设备技术要求

1) 框架断路器应具有就地/远方控制功能，能接受升压站计算机监控系统的远方控制，其开关位置信号和事故信号应能引入计算机监控系统。

2) 断路器应具有自诊断保护功能。

3) 二次部分设备，如电缆接线等与一次部分完全隔离。

4) 选用足够绝缘水平的接线端子。

5) 为方便对保护测控装置进行隔离和试验采取：CT二次接线经合格的试验端子引入，PT二次接线经熔断器引入。

6) 计量点的位置根据电网要求确定，计量柜装设0.2S级电子式多功能电能表1块（高压侧计量为三相三线制电表，低压侧为三相四线制电表），应能计量测量有功、无功、电压、电流、功率因数等。高压侧电流互感器计量绕组精度为0.2S，电压互感器计量绕组精度为0.2。电能计量装置的外形尺寸、布置方式和颜色均应与变压器的高、低压配电装置相协调。低压侧配置计量电流互感器计量绕组精度为0.2S。计量表计和互感器校验均由投标方负责，应满足当地电网要求。

7) 出厂前应对所有保护与开关配合的相关功能进行电气试验。

#### 4.4  10kV站用变进出线方式

高压侧和低压侧均采用电缆进出线。

# （七）气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)及其附属设备

### 1.一般规定

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，除本规范规定的标准外，还必须满足有关国家标准。投标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。本技术规范书所使用的标准如遇与供方执行的标准不一致时，按较高标准执行。

在签订合同后，招标人有权提出因规范标准和规程或工程条件发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标人、承包人方共同商定。

如因供应商制造的产品质量问题导致电站无法正常投产，无法长期连续、安全、稳定、可靠、经济的运行，不能满足性能要求，承包人负责全部责任。

### 2.工作内容及供货范围

126kV GIS设备采购规格一览表

| 供货设备范围 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 统 特 征 | 额定电压 | 126kV |  |  |
|  | 额定电流 | 2000A |  |  |
|  | 额定频率 | 50Hz |  |  |
|  | 母线结构 | 单母线 |  |  |
|  | 特殊要求 | 预留后期母线的扩展接口 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 技术特征/备注 |
| 1 | 主变进线间隔 | 2000A/126kV,40kA/3s | 1套 | 断路器三相机械联动 |
| 1.1 | 三工位隔离开关 | 2000A/126kV,40kA/3s | 2组 | 三相 |
| 1.2 | 接地开关 | 2000A/126kV,40kA/3s | 1组 | 三相 |
| 1.3 | 断路器 | 2000A/126kV,40kA/3s | 1组 | 三相 |
| 1.4 | 电流互感器 | 300/5A 0.2s 30VA | 1组 | 三相 |
| 1.5 | 电流互感器 | 800/5A 5P30/5P30 30VA/30VA | 1组 | 三相 |
| 1.6 | 电流互感器 | 300/5A 0.5 30VA 800/5A 5P30/5P30 30VA/30VA | 1组 | 三相 |
| 1.7 | 带电显示器 |  | 1套 | 三相 |
| 1.8 | 计量专用电压互感器 | /kV 0.2 10 VA | 1组 | 三相 |
| 1.9 | SF6/空气套管 | 与供货设备相匹配 | 3只 | 带热镀锌钢支架 |
| 1.10 | 汇控柜 | 满足主变进线间隔汇控要求 | 1套 | 满足设计单位要求 |
| 2 | 出线间隔 | 2000A/126kV,40kA/3s | 1套 | 断路器分相操作 |
| 2.1 | 三工位隔离开关 | 2000A/126kV,40kA/3s | 2组 | 三相 |
| 2.2 | 线路侧快速接地接地开关 | 2000A/126kV,40kA/3s | 1组 | 三相 |
| 2.3 | 断路器 | 2000A/126kV,40kA/3s | 1组 | 三相 |
| 2.4 | 电流互感器 | 300-600/5A 0.2s 30VA | 1组 | 三相 |
| 2.5 | 电流互感器 | 800/5A 5P30/5P30 30VA/30VA | 1组 | 三相 |
| 2.6 | 电流互感器 | 300-600/5A 0.5 30VA 800/5A 5P30/5P30 30VA/30VA | 1组 | 三相 |
| 2.7 | 带电显示器 |  | 1套 | 三相 |
| 2.8 | 计量专用电压互感器 | /kV 0.2 10 VA | 1组 | 三相 |
| 2.9 | SF6/空气套管 | 与供货设备相匹配 | 3只 | 带热镀锌钢支架 |
| 2.10 | 汇控柜 | 满足出线间隔汇控要求 | 1套 | 满足设计单位要求 |
| 2.11 | 户外电容式电压互感器 | //0.1kV 0.5（3P）/3P 30/30 VA | 1只 | 带热镀锌钢支架及配套地脚螺栓等 |
| 2.12 | 户外氧化锌避雷器 |  | 3只 | 带热镀锌钢支架及配套地脚螺栓等 |
| 3 | 母线PT间隔 |  | 1套 |  |
| 3.1 | 三工位隔离开关 | 2000A/126kV,40kA/3s | 1组 | 三相 |
| 3.2 | 快地接地开关 | 2000A/126kV,40kA/3s | 1组 | 三相 |
| 3.3 | 母线PT | ////0.1kV 0.2/0.5(3P)/3P/3P、10/50/50/50VA | 1组 | 内置三相罐式电磁型 |
| 3.3 | 汇控柜 | 满足母线PT间隔汇控要求 | 1套 | 满足设计单位要求 |
| 3.4 | 避雷器 | 102/266 | 3只 |  |
| 4 | GIS母线 |  | 1套 |  |
| 4.1 | 主母线 | 2000A,40kA/3s，三相共箱 | 1项 | 满足实际需求 |
| 4.2 | 分支母线 | 2000A,40kA/3s | 1项 | 满足实际需求 |
| 4.3 | 预留后期可扩建接口 |  | 1项 |  |
| 4.4 | SF6气体密度及微水在线监测系统 | 每个气室设置1个探头 | 1项 | 满足实际需求 |
| 4.5 | GIS局放监测设备 |  | 1套 |  |
| 5 | 其他 |  | 项 |  |
| 5.1 | SF6气体 | 满足实际需求并储备10% | 1项 | 采用钢制气瓶储备气体 |
| 5.2 | GIS带电闭锁装置 | 满足实际需求 | 1套 |  |
| 5.3 | 设备支持钢构架和维修平台 | 满足实际需求 | 1项 |  |
| 5.4 | 配套电力金具（含地脚螺栓等） | 满足实际需求 | 1项 |  |
| 备注 | 除自身功能外，汇控柜还需有机集成动力配电、间隔端子接口、SF6气体在线监测系统/装置等功能；投标方可在设计单位和招标方认可的前提下对汇控柜进行优化。 |  |  |  |

（1） 工作内容

设备制造商的工作内容包括110kV气体绝缘金属封闭开关设备（以下称GIS）的设计以及在供货范围内所有设备元器件的选型、制造、软件设计开发、提供相关图纸资料、试验（包括工厂试验、出厂试验、交接试验）、包装、设备运输、现场开箱检查、指导现场安装、调试和试验、参加联调试运行、系统验收、合同设备验收后的质量保证以及对运行操作和维护人员的培训。设备制造商应保证设备、文件和技术服务按合同要求的时间及内容进行。

（2）供货范围（见上述表格）

（4） GIS设备专用工具

1）对所供的维修工具和设备要求为优质品牌。

2）在合同签订之前，招标人有权调整任何专用工具的数量。

（5）GIS设备备品备件（提供一套备品备件）

1） 对所供的设备应提供一整套的备品备件，并在投标书中进行报价，在签定合同时并入合同总价。

2） 所有的备品备件应是新的、可互换的、并具有相同的规范、材料试验和工艺，使其与设备的使用部件相一致。

3） 所有的备品备件应单独包装，并适合于储藏以防损坏，并标上“备品备件”字样。

4） 在合同签订之前，招标人有权调整备品备件的种类和数量。

（6）相关工程

1）本合同设备在设计、制造、工厂试验、现场安装及现场试验的同时，与本合同设备相连接的其它相关的工程项目也在进行，这些相关工程由其他承包商进行。

2）设备制造商应与相关工程的承包者直接建立联系和通信，以便索取和交换所需要的数据和资料。

设备制造商应将与相关工程的承包者交换的设计数据、图纸资料和双方的会议记录的复制件发送给招标人。买方收到这些复印件并不说明对其内容的认可。

### 3.GIS设备一般规范

（1）标准

本合同范围内的设备应首先采用中华人民共和国国家标准及部颁标准和行业标准，所采用的标准必须是最新版本，但不限于此，当各种标准之间存在矛盾时，应按最高标准的要求执行。

引用标准（但不限于）：

1）DL/T728《气体绝缘封闭开关设备订货技术导则》

2）GB156额定电压

3）GB311.1高压输变电设备的绝缘配合

4）GB1207电磁式电压互感器

5）GB1208电流互感器

6）GB1984高压交流断路器

7）GB1985高压交流隔离开关和接地开关

8）GB4208外壳防护等级（1P代码）

9）GB7354局部放电测量

10）GB7674额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

11）GB11032交流无间隙金属氧化物避雷器

12）GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准

13）GB/T311.2绝缘配合第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

14）GB/T2900.20电工术语高压开关设备

15）GB/T5582高压电力设备外绝缘污秽等级

16）GB/T8905六氟化硫电气设备中气体管理和检查导则

17）GB/T16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分：原理、要求和试验

18）DL/T402交流高压断路器订货技术条件

19）DL/T486交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件

20）DL/T555气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则

21）DL/T593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

22）DL/T617气体绝缘金属封闭开关设备技术条件

23）DL/T618气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程

24）GB7674《72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》

25）DL/T617《气体绝缘金属封闭式电器技术条件》

26）IEC517《额定电压72.5千伏及以上气体绝缘金属封闭开关设备》

27）GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

28）DL/T596《电力设备预防性试验规程》

29）GB12022《工业六氟化硫》

除此以外，各元件还应符合相应的国标或IEC标准。（各执行标准如有类似条款，则以高要求者为准。以上标准均要求为国家颁布的最新版本。）

（2）通用技术条件

1） GIS的设计、制造、试验应以本规范为准。本规范没有明确规定的则应遵守IEC、DL、GB最新版本有关的标准。

2） 所有的螺栓、螺母和螺丝应采用ISO（国际标准协会）公制标准。

3） 外壳应按压力容器标准设计，并且应满足中华人民共和国国家劳动总局“压力容器安全技术监察规程”的要求。

4） GIS原材料的选择、在工厂的焊接设计和制造，当设备制造商所执行的标准高于IEC标准时，按设备制造商的有关标准执行，IEC没有明确规定的标准由设备制造商提出，招标人和承包人确认后执行。

5） 操动机构中采用的各种电机应符合国家有关行业标准。

6） GIS配电装置除满足上述已明确的标准外，如果本技术条件及IEC标准都未作其它说明，则应满足由设备制造商提出经招标人确认的标准。

7） GIS设备安装的工器具由设备制造商提供。

8） 投标人应考虑高海拔条件下对设备的降容影响，并提出相应的保障措施。

（3）文字

所有安装和检修说明书、铭牌及其它资料用中文编写。所有单位均采用ISO公制标准。

（4）质量保证

应按ISO9001的质量保证体系，在设备的设计、制造、运输、交付、安装、试运行等整个过程中实施。并在投标文件中对此体系加以说明，证实投标人具备满足该模式的能力。

（5）铭牌和标志

1） GIS设备及现地控制柜的铭牌应设置在明显的位置，并采用防腐材料制成。

相别标志的色标和字标如下：

相别字标色标

第一相A（U）黄

第二相B（V）绿

第三相C（W）红

（6）涂漆和罩面漆

1）埋入混凝土中的部件在离开制造厂之前应清理并用有效的方法予以保护，以防锈蚀。

2）全部加工件或支持面（不包括埋入件）在离开制造厂前，应采用有效的保护措施，以防锈蚀。

3）不包括在上述情况的所有部件的非加工件，在出厂前应作彻底的清洁处理和涂上两道认可的优质底漆和一层认可了的竣工罩漆。

4）设备制造商应提供足够量的、符合规定质量和颜色的油漆（如果需要还有溶剂），在设备安装及整修好之后，对表面再涂一道漆。油漆范围不包括箱柜及仪表装置，这些装置应根据规定程序在制造厂使用醇酸清漆或腊克漆。

5）在表面上涂刷底漆时，应符合油漆生产厂的说明书。涂刷油漆之前，表面应彻底打扫干净。底漆和表面漆涂刷应采用油漆厂指定的方法和设备。

6）所有管线的内表面应在工厂组装前用规定的方法进行清理，并在组装和装配之前在制造厂里将其封口，以保证其中没有污垢和锈蚀，避免灰尘、焊渣等的进入。

7）GIS的接地、SF6气体管道等的油漆颜色应按有关标准分别表示，以便区别。

8）断路器的外壳上应涂有标明相序的颜色标志。

9）设备外壳最终的颜色应由买方认可。卖方应为设备建议一种配色并提交色片或油漆样本。色片应包括认可的色表。每种竣工罩漆应提交现场使用。

10）GIS经处理和保护后，运行至少20年内，表面应没有明显的腐蚀、霉变及啮齿动物的破坏。

（7）操作机构

1）断路器操作机构应为弹簧操作装置，储能电机电源为DC220V。

弹簧操作机构应设置储能电机的操作、保护回路。储能的容量应满足断路器操作顺序：“O -- 0.3s -- CO -- 180s -- CO”的要求，当弹簧处于储能状态下，不需储能电机启动应能完成一个“OCO”的操作。

操作机构发生储能电机运行时间过长、弹簧未储能，以及操作电源消失时，除在现地有详细的信号外，应能向远方发出相应的报警信号。

操作机构应能使三相同时分、合闸，并有防慢分装置，防控制回路电磁干扰及振荡装置，取消防跳跃功能。

当弹簧未储能和压力异常时，应可靠闭锁合闸回路。

应配备断路器操作计数器。每个操作机构应配有机械位置指示器。

2） 设备制造商应提供所配操作机构的质量优劣检验鉴定书。

3） 每个操作机构应提供手动操作装置，以便在维修时能允许慢分和慢合。

4） 每个电动操作机构应提供现地操作方式（在GIS现地控制柜上实现），又允许远距离操作（由远方计算机监控LCU实现）两种操作方式；断路器、隔离开关、接地开关之间的机械和电气连锁由投标人设计并实现；操作方式的选择由切换开关实现，并将其操作方式状态送升压站计算机监控系统。

（8）现场控制柜

1） 每个GIS间隔应提供一套GIS现地控制柜，用于GIS元件的现地控制、监测、实现其电气操作闭锁、接受远方合闸、重合闸、跳闸、保护跳闸、信号等。

2） 增加断路器、隔离开关与接地开关的电气闭锁功能。

3） 每个现地控制柜除满足装置本身需要外还应提供8对无源接点作为备用。

4） 每个现地控制柜应提供下列设备或功能（但不限于此）：

一次设备模拟接线；

现地信号装置及断路器、隔离开关、接地开关位置指示器；

开关设备控制、保护、闭锁所需元件及辅助继电器；

直流/交流控制、保护电源空气开关；

现地/远方控制选择开关；闭锁/闭锁解除选择开关；以上开关的位置接点应各提供两对供升压站使用；

与SF6气体密度继电器的低密度接点相连接继电器及其他辅助继电器；

在现地控制柜上，应提供电压继电器，用于满足接地开关电气联锁要求的相应判别；

升压站提供现地柜一路直流220V控制电源，一路直流220V现地信号电源，一路直流220V储能电源，一路交流电源；

现地柜上应设一对报警显示器，并分别向远方提供2对独立的报警信号，信号的联系方式在设计联络会上确定。

每面现地控制柜应提供一个防潮用的加热器，加热器可自动和手动单独投入与切除，要求具备恒温调控及检测功能。

每面现地控制柜应有可靠的接地点，并配有门控照明装置。

接线端子，包括至少50个备用端子。

5） 现地柜的外部颜色，由招标人确定，柜体防护等级IP52。

6） 所有设备之间的联接电缆采用屏蔽阻燃电缆，阻燃等级C级，CT、PT连接电缆的屏蔽层两侧需接地，其他屏蔽电缆的接地方式在设计联络会上确定，设备制造商在设计中，应考虑方便安装接地的端子。

7） CT、PT至现地柜的电缆截面不小于4mm2；操作机构回路辅助位置接点至现地柜的电缆芯截面不小于2.5mm2。

8） 接地开关、隔离开关应按“五防”要求，设置完善的机械闭锁和电气闭锁，为方便外部的闭锁条件接入，开关操作回路应在端子上预留相应的输入接口。

9）设备制造商不得拒绝设计单位要求的合理更正，承包人并不因增加中继、端子等设备，增加任何费用。

10） 升压站与卖方的二次设计界面在现地柜端子。

（9）SF6装置气体密度及微水在线检测系统（GIS综合在线监测系统）

GIS综合在线监测系统包括SF6气体泄漏监控、SF6气体中微水密度在线监测、局放在线监测、避雷器在线监测系统。供货方提供一套完整的数字信号在线监测系统，可将SF6温度、密度、水份，局放在线监测、SF6气体泄漏等数据统一采用IEC61850协议传至上位机进行集中监测，软件分析，远程显示和报警，后台系统与变压器监测产品共用一套后台主站，实现现场高压设备监测综合分析系统，方便后期运维。

（10）包装

1） 所有的包装应符合上述的运输条件，同时应允许室外贮存三个月。

2） 所有包装箱应以便于现场的卸货、搬运和安装的方式包装发运，各部件在需要的位置上应提供适合于卸货、搬运和安装的吊耳和专门的起吊装置。

3） 重件或设备应装在滑动垫木上并用板箱包装，在装运过程中有可能丢失的物品应用木箱包装并清楚地注上标志。

4） SF6气体应采用由招标人认可的方法进行装运。

5） 绝缘件应牢固地固定在木箱内，以防发生剧烈的震动时，瓷件相对木箱发生位移。

6） 电气绝缘件应具有防止在运输和贮存过程中受潮和灰尘进入的防护措施。

7） 法兰面和孔口应由金属板和密封垫盖住。橡胶部件应保护好防止光线和空气进入。设备的吸附剂应用塑料或其它不透水的材料封装。

8） 易受撞击或震动而损坏的设备，应按照原供货厂推荐的有保护措施的容器包装，并应采用适宜的运输方式运输。某些重要的设备上应设置碰撞记录器。

9） 所有结构和机械部件上现场安装所需的螺栓和销钉，应多发货10%。

10） 备品备件、专用工具应单独包装，并有明显标记。

（11）设计联络

1） 为协调设计及其它方面的接口工作，在适当时候召开设计联络会。设备制造商应制定详细的设计联络会日程。设备制造商应向招标人建议设计联络会方案，在设计联络会上招标人有权对合同设备提出改进意见，设备制造商应高度重视这些意见并作出改进。

2） 由招标人作会议纪要，包括讨论的项目和得出的结论。会议纪要经复查确认签字后分发各与会者，此纪要与合同具有同等效力。

（12）安装监督

1） 设备制造商的工地代表

1）设备制造商应负责技术指导和监督。对此，设备制造商应选派两名有能力的安装工程师完成这项工作。该“工程师”称为“设备制造商的工地代表”。

2）设备制造商的工地代表应有足够的资格和经验指导、监督设备的安装、试验和试运行中的各项工作。

3）设备制造商的工地代表中推荐的一名或单独的驻工地代表将作为卖方的工地总代表。他应被授权全权代表设备制造商，招标人交给设备制造商工地总代表的所有通知应视为交给卖方。

4）合同设备安装、调试期间，至少要有一名设备制造商的工地代表在工作现场。

5）设备制造商应提交设备制造商的工地代表姓名和资格证明给招标人，以便买方认可。

6）如果招标人对设备制造商工地代表的服务不满意，招标人可取消对他的认可。如果是这样，设备制造商应重新选派工地代表，并须经招标人的认可，费用由设备制造商自理。

（13）出厂试验见证

1） 设备交付前，招标人将选派有经验的工程师见证合同设备的出厂试验。设备制造商应为招标人代表见证合同设备和材料的出厂试验提供方便，包括办公和通信条件。

2） 如果在安装现场发现设备不符合合同要求，即使招标人见证了工厂检验和试验，也不免除招标人拒收全部或部分设备的权力。

### 4.GIS设备投标技术参数（包括但不限于初设内容）

（1）投标时应填写的技术参数

填表要求：

1）如承包人提供值与招标人要求值相同，则在“投标人提供值”一栏打“”。

2）如承包人提供值与招标人要求值不同，则填入承包人提供值。

3）如“招标人要求值”未填，则由承包人在“承包人提供值”一栏填写。

4）具体参数待技术谈判或签订合同时最终确定。

5）对招标人提出的技术要求不适应的，投标人提供值填“不适应”。

①GIS通用技术参数表

GIS通用技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 招标人要求值 |  | 投标人提供值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 使用环境条件 |  |  |  |  |
| 1 | 安装 |  | 户外 |  |  |
| 2 | 环境温度 | ℃ | -30℃~45℃ |  |  |
| 3 | 月平均湿度（25℃） | % | 75 |  |  |
| 4 | 海拔 | m | 50 |  |  |
| 5 | 风速 | m/s | 30 |  |  |
| 6 | 地震峰值加速度 | g | 0.02 |  |  |
| 7 | 空气套管爬电比距 | cm/kV | 3.1 |  |  |
| 二 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  |  |
| 2 | 系统标称电压 | kV | 110 |  |  |
| 3 | 设备额定电压（最高工作电压） | kV | 126 |  |  |
| 4 | 额定电流 | A | 3150 |  |  |
| 5 | 额定热稳定电流（4s） | kA | 50 |  |  |
| 6 | 额定雷电冲击电压（峰值） | kV | 550 |  |  |
| 7 | 额定工频耐压（有效值）1min | kV | 230 |  |  |
| 8 | 零表压工频耐压（有效值，5min,20℃） | kV | 95* |  |  |
| 9 | 可见电晕（1.1×126/kV） |  | 无 |  |  |
| 10 | 无线电干扰（1.1×126/kV） | V | 500 |  |  |
| 11 | 噪音水平（距断路器外壳2m处） | dB | 90 |  |  |
| 12 | SF6 气压（除断路器气室外，20℃） |  |  |  |  |
|  | 额定压力 | MPa |  |  |  |
|  | 报警压力 | MPa |  |  |  |
| 13 | SF6 年漏气率 | % | 0.5 |  |  |
| 14 | 隔室内水分含量 |  |  |  |  |
|  | 有电弧分解的隔室 | ppm | 150 |  |  |
|  | 无电弧分解的隔室 | ppm | 250 |  |  |
| 15 | SF6 气体的质量标准 |  | 符合GB12022-89标准 |  |  |
| 16 | 材料 |  |  |  |  |
|  | 外壳 |  | 铝合金 |  |  |
|  | 导体 |  | 铝合金 |  |  |
|  | 触头 |  | 铜镀银 |  |  |
| 17 | 温升（环境温度为40℃时） |  |  |  |  |
|  | 运行人员易接触的部位 | K | 30 |  |  |
|  | 运行人员不易接触的部位 | K | 40 |  |  |
|  | 运行人员不接触的部位 | K | 65 |  |  |
| 18 | 局部放电量 |  | 单个元件 | 整体 |  |
|  | 在1.1×126/kV时 | pC | 3 | 10 |  |
|  | 在1.43×126kV时 | pC | 3 | 10 |  |

### 5.GIS设备结构设计

（1）结构设计总则

1） 封闭式组合电器应设计成能安全地进行下述各项工作：正常运行、运行中检查和维修；其它设备的绝缘试验；消除危险的静电电荷；安装和扩建后的相序校调等。

2） 在允许的安装误差、基础位移和热胀冷缩条件下，设备的保证值不应受到影响。

3） 所有额定值和结构相同的元件应具有互换性。

4） 设备制造商提供的GIS布置尺寸、设备安装或解体吊芯检修时起吊高度、起吊重量及最大起吊部件尺寸不应超过前述所规定的范围。

5） GIS结构上应考虑安装、检修、试验及联接的方便。

6） 提供GIS内部故障定位方法。

7） GIS的检修周期不小于20年。

9） 设备外露部分的颜色应由投标人提供色样，招标人确定。

10）设备制造商在结构设计上应遵循有关封闭式组合电器、高压电器及压力容器的国家标准和IEC标准以及下述分项规定。设备制造商如需采用有异于上述规定的标准，则应通过招标人的认可。

（2）结构设计分项规定

1） 密封性能

全套密封件采用进口产品。

外壳应具有高度的密封性能，SF6气体每个气隔的年泄漏量应小于0.5%。

在各种运行条件下，为方便相邻隔室的检修，通过隔板的SF6年泄漏量应小于0.5%。

两次补气的时间间隔为10年。

2） 隔室和隔板

应采用气隔将GIS分成若干隔室，以限制故障范围和便于检修。隔室划分应考虑：

①以回路为单位划分隔室，既要满足正常运行要求，又要考虑某回路故障不致影响其它回路。

②气系统压力不同应进行划分。

隔板的技术的条件

①隔板应采用绝缘材料做成。

②隔板的机械强度应能承受一侧隔室在正常压力下运行（还应考虑瞬时压力的升高），而另一侧隔室处于真空状态时所产生的压力差。

③不允许隔板两侧隔室中两种不同绝缘介质相互渗漏。

④应按照投标人技术条件进行水压试验、绝缘试验和局部放电试验，必要时还应进行超声波探伤试验。上述试验报告应由投标人提交给招标人。

设置隔板的外壳处应作明显的标志，以便可从外观上看出隔室的分隔。

根据GIS配电装置的布置，隔室划分布置图应提交招标人签字认可。

3） 压力释放装置

为防止GIS内部压力升高，应配备压力释放装置。

在外壳和压缩气体源固定连接时，如不能依靠所使用的压力调节装置来防止过压力，应装设足够尺寸的压力释放阀，来防止外壳压力超过设计压力的110%。

当外壳和气源不是固定连接时，应在充气管路上装设压力释放阀，以防止外壳充气时气压超过设计压力的110%。

一旦压力释放阀动作，在壳内气体压力下降到设计压力的75%以前应自动关闭。

压力释放装置的装设应保证气体逸出时，不危及在现场正常执行运行任务的安全。

某个隔室内的压力释放装置动作，应不影响邻近隔室的正常运行。

应采用具有温度补偿的压力计。

4）全绝缘管型母线及连接件（包括伸缩节、弯管等）

主变压器与 35kV配电装置之间采用全绝缘管母线连接。

5） 外壳

所有外壳采用铝合金制成，它可靠接地并能承受运行中出现的正常和瞬时压力。

外壳必须按国标《钢制压力容器》GB150-1998进行设计、生产制造，以确保材料、结构、焊接工艺、检查等的安全可靠性。在型式试验中，外壳应在其运行压力下进行两次成功的检验。破坏试验压力必须大于3.5倍的设计压力。非破坏性的试验压力应大于1.5倍的设计压力。

设计外壳时，还应考虑下列因素：

①正常充气前，外壳应抽真空。

②全部压力差可能施加在外壳壁或隔板上。

③在相邻隔室运行压力不同的情况下,因隔室间意外漏气所造成的压力。

④内部故障发生时的压力升高和电弧作用。

⑤应提供常规的气体释放和补气装置。

⑥开关设备在运行中时应能方便地更换吸附剂。

⑦在易损件的地方应设置维修孔和盖，以便修理。

应计算外壳的电阻损耗和涡流损耗，设备制造商应提供母线额定电流下的单位长度母线和一个间隔外壳的试验报告。

外壳的厚度还应满足：当40kA的单相短路电流通过外壳，历时0.2s不得烧穿。

工艺误差

①外壳径向误差                            ＜0.1%

②外壳和导体轴向误差                      ＜0.1%

③分段长度误差 ±0.5mm

④整体长度误差±4mm

设计联络会上确认上述值。

对焊接外壳的焊缝，除无法探伤的部位外，应按以下规定进行无缝探伤检查：

①关键部位焊缝及两种材料拼焊的焊缝需全部进行探伤。

②其它焊缝探伤长度不少于其对接焊缝总长度的20%。

6） 接地

①升压站接地设计

GIS应配套设置不少于2条接地铜母线（宜为闭合），铜母线应多点与GIS接地网相连，设备制造商应提供GIS本体上的接地跨接线，以及与接地网可连接的接地端子（含紧固件）。

②主回路接地

为保证维修工作的安全，主回路应能接地。另外，在外壳打开以后的维修期间，应能将主回路连接到接地极。

接地方式可用以下方法实现：

A．如不能预先确定回路不带电，要采用具有关合额定动稳定电流能力的接地开关。

B．如能预先确定回路不带电，可采用不具有关合能力或关合能力低于额定动稳定电流能力的接地开关。

C．仅在设备制造商确认安全可靠并取得招标人认可的情况下才能采用可移的接地装置。

③外壳接地

外壳应能接地。

凡不属于主回路和辅助回路的、且需接地的所有金属部件都应接地。

应采用多点接地，以使外壳上的感应电压在正常运行时不大于24V、故障时不大于100V。

为保证接地点的可靠连通，外壳、框架等的相互电气连接应采用紧固连接（如螺栓连接和焊接）。

接地线应满足可能通过的电流所产生的热和电的效应。

接地点的接触面和接地线的截面应满足接地电流的要求，用于接地的紧固螺栓的直径应不小于12mm。

设备的接地布置应确保将接触电压限制到安全值以内。

接地点应标出明显的接地符号，按照上述要求，接地的具体方案应交招标人认可。

设备制造商提供的GIS平面图或基础图上，应标明与接地网连接的具体位置及连接的结构。

GIS接地连线材质为电解铜，并标明与地网连接处接地线截面要求。

7） 隔离开关和接地开关

隔离开关和接地开关应有表示其合、分闸位置的指示装置。

隔离开关和接地开关不应由于运行中可能出现的各种作用力（包括短路引起的作用力）而引起误分或误合。

隔离开关应具备分、合感性小电流、容性小电流及环流的能力。

快速接地开关应具备关合额定动稳定电流的能力，并应有开断感应电流的能力。

接地开关的导体应有可能与所有接地外壳绝缘，以便将测量电源引入引出回路以进行某些测量试验工作。

8） 环氧树脂绝缘子

环氧树脂绝缘子应根据下列原则设计：

①良好的耐酸性能。

②在所有的正常运行条件下，自由微粒（导电的和非导电的）不影响绝缘性能。根本一点是微粒应落在低电场区，而不落在高电场区。

③不吸潮。

④大电弧耐受能力。

⑤气密性和均匀性。

在1.1倍系统最高相电压下，绝缘子电场强度最大值为1.5kV/mm。

在1.1倍系统最高相电压下，每个绝缘子的局部放电量不大于3PC。

绝缘子的机械强度

安全系数                 4.5

最高电压表面泄流试验

试验电压             2PU（1PU=73kV）

泄漏电流                   50A

应进行酸洗和寿命试验，投标人应提交试验报告。

9） GIS布置

设备布置的中心尺寸由设备制造商提出，设备的布置不应改变升压站的总体布置，并提出最小的纵向尺寸。最终布置在设计联络会上确定。

10） SF6气体质量和检测

SF6气体质量和检测应符合IEC376、IEC480最新版本的有关规定。配置一套SF6气体密度及微水在线检测系统

新的SF6气体的杂质及其允许含量，除满足IEC有关规定外，还应满足表10.7-13的规定。

SF6气体的杂质及其允许含量

| 杂质或杂质组合名称 | 规定值 |
| --- | --- |
| 空气（N2+O2） | 0.05%（W） |
| CF4 | 0.05%（W） |
| 水份 | 8ppm（V） |
| 酸度（以HF计） | 0.3ppm（V） |
| 可水解氟化物（以HF计） | 1.0ppm（V） |
| 矿物油 | 10ppm（V） |
| 纯度 | 99.8% |
| 毒性生物试验 | 无毒 |

设备中SF6气体的允许含水量见表10.7-14。

GIS中SF6气体湿度允许含量（20℃时）uL/L

| 隔 室 | 交接验收值 | 运行允许值 |
| --- | --- | --- |
| 有电弧分解物的隔室 | 150 | 300 |
| 无电弧分解物的隔室 | 250 | 500 |

GIS每个隔室年漏气率应小于0.5%，两次补气的间隔时间为10年以上。

每个气隔内应装有检测SF6气体的密度继电器及用以吸收水分和有毒气体的吸附剂和充补气装置，吸附剂的更换周期一般不小于20年。

11）环境保护

为保证运行人员的安全，在GIS室内应装设检测空气中SF6气体密度的装置，设备制造商应提供通风建议。

SF6气体密度的整套装置应由设备制造商提供。

①空气中SF6气体密度大于1000ppm（6g/m3）时密度检测装置发出信号。

②空气中SF6气体密度大于1250ppm（7.5g/m3）时密度检测装置报警。

### 附表/附图

### 附表A.1 必备的备品备件、消耗品清单(计入投标总价)

| 序号 | 名 称 | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 断路器分闸线圈 |  | 套 | 1（所有断路器） |
| 2 | 断路器合闸线圈 |  | 套 | 1（所有断路器） |
| 3 | 断路器手动操作手柄 |  | 套 | 1 |
| 4 | 隔离接地开关手动操作手柄 |  | 套 | 1 |
| 5 | 快速接地开关手动操作手柄 |  | 套 | 1 |
| 6 | 充气工具 |  | 套 | 1 |
| 7 | 其他 |  |  |  |

### 附表A.2 必备的专用工具及仪器清单(计入投标总价)

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF6检漏仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | SF6微水检测仪 |  | 套 | 1 |  |  | 接头与气室接头一致 |
| 3 | 回路电阻测试仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |

    - 附表A.3 进口设备清单

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 附表A.4 培训内容和计划表(计入投标总价)

| 培训内容 | 计划人/日数 | 地点(国内/国外) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| GIS运行方式 | 10 | 国内 |  |
| GIS故障处理 | 10 | 国内 |  |

# （八）动态无功补偿设备

据接入系统报告要求，本工程需在升压站内35kV母线侧装设一套动态无功补偿装置，补偿的感性无功容量约为1MVar，容性无功容量约为10MVar。综合以上要求，本工程在35kVⅠ段母线上安装一组容量2MVar的5次单调谐滤波器、一组容量2MVar的9次高通滤波支路和一套容量为±6MvarSVG装置，无功补偿容量可实现在-2Mvar～+10Mvar范围内连续可调。

最终无功装置类型及其容量范围应结合风电场实际接入情况，通过审定风电场接入电力系统无功电压专题研究来确定，并以电网公司批复意见为准。

# （九）电气二次

### 1.一般规定

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，除本规范规定的标准外，还必须满足有关国家标准。投标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。本技术规范书所使用的标准如遇与供方执行的标准不一致时，按较高标准执行。

在签订合同后，招标人有权提出因规范标准和规程或工程条件发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标人、承包人方共同商定。

如因供应商制造的产品质量问题导致电站无法正常投产，无法长期连续、安全、稳定、可靠、经济的运行，不能满足性能要求，承包人负责全部责任。投标方要确保供货范围完整，满足发包人对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。若在安装、调试、运行中发现缺项，卖方应无偿补充供货。

### 2.电气二次

#### 2.1应遵循规范、标准

GB4208		外壳防护等级（IP标志）

GB 50059-2011   《35kV～110kV变电站设计规范》；

GB/T 40604-2021 《新能源场站调度运行信息交换技术要求》

DL/T 5103-2012  《35kV～220kV无人值班变电站设计规程》；

GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》；

GB 50062-2008   《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》；

DL/T 5429-2009  《电力系统设计技术规程》；

GB 38755-2019   《电力系统安全稳定导则》；

DL/T 5003-2017  《电力系统调度自动化系统设计技术规程》；

DL/T 1631-2016  《并网风电场继电保护配置及整定技术规范》;

DL/T 5044-2014  《电力工程直流电源系统设计技术规程》；

DL/T 5136-2012   《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》；

GB 50217-2018   《电力工程电缆设计标准》；

DL/T 5383-2007  《风力发电场设计技术规范》；

DL/T 5447-2012  《电力系统通信系统设计内容深度规定》；

GB 12158-2006   《防止静电事故通用导则》；

DL/T 5137-2001  《电测量及电能计量装置设计技术规程》；

YD 5095-2014   《同步数字体系(SDH)光纤传输系统工程设计规范》；

GB/T 19963.1-2021 《风电场接入电力系统技术规定 第1部分：陆上风电》；

NB/T 31026-2022《风力工程电气设计规范》；

国家电网公司Q/GDW 392《风电场接入电网技术规定》；

国家电网公司《关于印发<国家电网公司十八项电网重大反事故措施>(修订版)的通知》

国家能源局国能安全〔2015〕36号《电力监控系统安全防护总体方案》；

调网安〔2018〕10号国调中心关于印发《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范(试行)》

湘电公司调〔2022〕508号《国网湖南省电力有限公司关于印发<国网湖南省电力有限公司调度自动化系统控制类功能建设与运行管理实施细则(试行)>等制度的通知》

中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司编制的《衡阳县杉桥风电场(10×5MW)可研阶段接入系统设计》

除非另作特别规定，所有设备都必须满足最新版本的国标及IEC标准，包括在投标时已生效的任何修改和补充。上述标准和规范仅规定了最低要求，只要投标人认为有必要且经业主认可，即可超越这些标准，采用更好，更经济的设计和材料，以便投标人的设备持续稳定的运行。

#### 2.2供货范围

电气二次设备供货范围应包括但不限于初步设计报告内容，主要包括：继电保护及安全自动控制装置、交直流一体化电源、计算机监控系统、视频安防、调度自动化系统通信以及站内通信等。

（1）风电场监控和通信设计

风电场配置1套风力发电机组计算机监控系统，系统由集中控制层和现场单机控制系统组成。集中控制层设备布置在110kV升压站控制室内，对风电场场区中的风力发电机组进行集中监控和管理。现场单机控制系统按每台风机配置，完成对风力发电机组的控制和数据采集，并与集中控制层计算机进行通讯，实现数据交换。监控系统预留通信接口，实现远程监控中心对风电场的远程监控。

风电场建设风力发电机组至升压站光纤通信线路，以保证各风力发电机组在运行控制、维护管理及故障信息上传等方面的通信需求。

（2）计算机监控系统

升压站设置1套计算机监控系统，实现对升压站运行设备可靠、合理、完善的监视、测量、控制。主要有以下功能：实时数据采集与处理、数据库的建立与维护、控制操作的同步检测、电压—无功自动调节、报警处理、事件顺序记录、画面生成及显示、在线计算及制表、电能量处理、远动功能、时钟同步、人—机联系、系统自诊断与自恢复、与其他设备接口、运行管理功能等。升压站监控系统由主机兼操作员站、主机兼工程师站、五防工作站、远动工作站、卫星对时装置、网络接口设备和打印机等设备组成。

风电场风电机组计算机监控系统及箱变保护及其监控系统分别由厂家配套提供。

（3）继电保护与安全自动装置

继电保护及安全自动装置主要包括以下保护：

a）主变压器保护

主变压器保护按双套配置，电量保护包括：纵联差动保护，高压侧复合电压闭锁方向过流保护，零序电流保护，间隙零序电流、零序过电压保护，低压侧复合电压闭锁方向过流保护，低压零序过流保护，过负荷保护。

非电量保护包括：瓦斯保护，压力释放保护，温度保护，油面降低保护。

b）35kV集电线路保护

每回35kV集电线路进线配置1套35kV集电线路保护测控装置。

c）35kV无功补偿装置保护

每回无功补偿进线配置35kV无功补偿保护测控装置。无功补偿本体保护由厂家配套提供。

d）母线保护

配置1套110kV母线差动保护装置，母线保护按能接入所有支路设置。

升压站35kV 母线为单母线接线，配置一套专用的母线差动保护装置。

e）35kV接地兼站用变保护

35kV接地兼站用变采用微机型保护测控一体化装置。

f）110kV线路保护

110kV出线线路配置1套光纤电流差动保护作为主保护、配有阶段式相间距离、接地距离及零序电流方向保护作为后备保护

g）故障录波系统

升压站配置1台故障录波装置。

h）升压站配置1套频率电压紧急控制装置。

i）升压站配置1套保护及故障信息子站。

最终根据接入系统及批复要求配置，且应满足当地电网要求。

（4）调度自动化

在升压站内配置1套风功率控制系统（AGC/AVC）、1套风功率预测系统、1套一次调频控制系统、1套同步相量测量装置、1套电能质量在线监测装置、2套调度数据网设备、1套综合数据网设备、1套二次安防设备、1套电能计量装置、1套网厂交互平台、便携式运维网关1台、电力监控系统专用调试笔记本电脑 1 台、专用安全U盘2个等。

最终根据接入系统及批复要求配置，且应满足当地电网要求。

（5）交直流电源系统

风电场升压站装设一套将交流电源、直流操作电源、电力专用交流不间断电源(UPS)和通信电源等升压站站用电源一体化设计、一体化配置、一体化监控的电源系统，通过一体化监控模块将站用电源各子系统通信网络化，实现站用电源信息共享。

（6）视频安防监控系统

视频安防监视系统采用全数字方式，监视对象主要包括控制室、35kV配电室、SVG设备、继保室及升压站围墙四周及风电场区等。视频安防监视系统包括视频服务器、终端监视器、摄像机、视频电缆、网络设备、控制电缆及沿升压站围墙四周设置远红外线探测器或电子栅栏和风机塔筒门处警示音扬声器等。视频安防监视系统的设计应满足《电力系统治安反恐防范要求》(第1部分：电网企业)等相关设计规程规范的要求。

（7）通信系统

1）系统通信采取光纤通信方式。升压站至对侧变电站架设2根24芯OPGW光缆，作为继保、通信合用通道，以满足各种信息传输要求。升压站拟配置SDH光传输设备1套、新型光电一体化设备1套等，最终的系统通信方式、通道组织及设备配置由接入系统批复确定。

2）本工程通信电源系统按双重化原则配置，通信设备由站用交直流一体化电源系统的DC/DC 模块将220V直流变换为-48V 供电。

3）风电场移动通信主要采用大功率无线对讲机通信方式，并以公网手机通信方式为辅。大功率无线对讲机暂按6部配置。

4）风电机组监控系统采用高速可靠光纤自愈环形工业以太网实现对风机的远程监控。光纤自愈环网结构适合远距离分布风机通信，布线简单、维护方便。

风电场需建设风电机组至升压站的光纤通信线路，该通信线路将根据风机分布情况和控制方式构成网络方式运行，以保证各风机及箱变在运行控制、维护管理及故障信息上传等方面的通信需求。

风电场35kV集电线路采用直埋的方式，故风机及箱式变压器状态监控通信光缆推荐采用直埋光缆敷设的方式。风机之间的通信光缆采用GYFTA53-48B1型直埋光缆。直埋光缆的铝带、钢带金属构件及光纤接线盒的金属部分均需采用不小于6mm2的接地铜线就近接至风机塔基控制柜内的防雷接地铜排，再经不小于35mm2的接地铜线接至风机的总防雷接地铜排。

### 3.屏柜要求

（1）对结构的要求

所有的设备应该是新造的、能够经久耐用。

所有的设备在结构上应该便于拆装、检查和安装。

制造设备用的材料应是对其性能经过严格检查后所挑选出的材料。

（2）涂漆和防锈

除了有色金属零件、镀锌钢件和机械精加工面以外, 其他所有的外露金属零部件应该先经过除锈处理后立即涂一层底漆。在金属零件的表面涂一道底漆以形成厚度为0.04毫米到0.1毫米的干膜。在这之后接着涂两道外用调合罩面漆, 使干膜的厚度达到0.127毫米到0.178毫米。底漆和罩面漆应该是同一厂家生产的。

1）所有的涂漆应能经受得住机械振动以及热和油的作用而不致会出现划痕或者变软。

2）屏上的涂漆应该使用合成树脂化合物喷涂成具有亚光的表面层。

3）屏上的涂漆应有良好附着力，不低于 GB/T 1720规定的2级。

（3）屏柜要求

根据资产全生命周期管理要求，所有供应物资必须进行标签管理。各供应商必须承诺按照相关要求，对所供应的物资进行标签贴标工作，将相关信息在出厂前写入标签。

安装在继电保护室的屏采用柜式，前后开门结构尺寸为2260800600mm。正面应采用带玻璃的防护门，门轴在屏正面左侧，背面设钢板防护门。此外还应包括安装所必须的槽钢底座、支架、顶板和侧板。门与屏体之间应采用截面不小于4mm2的多股软铜线可靠连接。

屏不同回路两带电导体之间以及带电导体与裸露不带电导体之间的最小距离，均应符合DL/T 720中规定的最小电气间隙与爬电距离的要求。

屏采用前后开门结构时，后门双开，屏门应开闭灵活，开启角不小于90°，门锁可靠。屏采用前开门旋转式结构时，保护装置装于旋转面板上，旋转面板的旋转角度不小于135°。

外引接线端子排置于柜内两侧，端子排距屏后框架距离不得小于150毫米。端子排应有序号，端子排应便于更换且接线方便；离地高度宜大于350毫米。

前后开门结构屏体用厚度为2.5毫米的钢板制作。前开门旋转式结构屏体用厚度为3.2毫米的钢板制作。

屏体设计成封闭的、带有开启门的、垂直自立式，并且应安装容易，便于控制电缆的进出连接、检查和维护。

为了提高运行的可靠性, 设备应采用成套插入式结构。

屏体防护等级不低于IP30。

如采用分立式连接片，连接片的开口端应装在上方，接到断路器的跳闸线圈回路。并满足：连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离，保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片；连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路；穿过屏的连接片导电杆必须有绝缘套，并距屏孔有明显距离；连接片在拧紧后不会接地。

试验部件、连接片、切换片，安装中心线离地面不宜低于300毫米。

各类按钮、开关等操作件的操作寿命不应少于10000次。

对于具有整定机构的元器件的操作寿命不少于10000次，整定操作时不应出现发卡或操作失灵等现象。

（4）端子排布置

同一屏上布置多套保护装置时，端子排采用按装置分区，按功能分段原则。柜内每侧底端集中预留备用端子。

每个装置区内端子排按功能段独立编号。

公共端、同名出口端采用端子连线，配置足够连接端子。

端子应有明显的编号，端子排间应有足够的绝缘, 端子排应根据功能分段排列 ，屏内左右两侧各侧至少留有不少于10个的备用端子，且留有备用端子排以供设计时作转接或过渡用。

各回路之间、正负电源之间、电源回路与其它端子之间要设置空端子隔离，跳、合闸引出端子与正电源至少间隔1个空端子。端子排间应留有足够的空间, 便于外部电缆的连接。

（5）低压回路的布线

1）布线

内部配线的额定电压为1000V，应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线，其最小截面不小于1.0 mm2，但对于PT回路的截面应不小于2.5 mm2，CT回路的截面应不小于4 mm2。

元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头，冷压连接应牢靠、接触良好。

导线应无划痕和损伤，应提供配线槽以便于固定电缆, 并将电缆连接到端子排。

应保证所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性。

所有连接于端子排的内部配线，应以标志条和有标志的线套加以识别。

若屏内具有加热器，端子和电加热器或电阻器之间的连接引线不能使用非耐热绝缘铜线。由于电加热器或电阻器附近的温度高，因此, 应该采用瓷管套着的裸导线, 或使用耐热的导线。

在进行屏的内部布线时，不应该布置得使接点处于不利的角度或者温度升高的地方。

对长期带电发热的元器件，安装位置应靠上方，与周围元器件及导线束应保持不小于20mm的间隙距离。

在可运动的地方布线，如跨越门或翻板的连接导线，必须采用多股铜芯绝缘软导线，要留有一定长度裕量，并采用缠绕带等予以保护，以免产生任何机械损伤，同时还应有固定线束的措施。

连接导线的中间不允许有接头。装置内部配线侧每一个端子的一个端口不允许连接超过两根的导线，并保证可靠连接。

绝缘导线束不允许直接紧贴金属构件敷设。穿越金属构件时，应有保护导线绝缘不受损伤的措施。

各保护装置对时接口的配线应连接至端子排，且端子排上应有明确的标识，以方便外部对时信号缆线的接入。

2）接线端子

所有端子为额定值1000V、10A的压接型阻燃端子。采用凤凰、ABB端子。

装置出口段端子采用红色端子。

元器件与端子、端子与端子之间的连接用多股绝缘导线时应采用冷压接端头；冷压连接要求牢靠、接触良好。

电流电压回路的端子应能接不小于4mm2的电缆芯线。CT和PT的二次回路应提供标准的试验端子，便于断开或短接装置的输入与输出回路。

每个端子只允许接入一根厂家内部接线。

端子排应牢固固定，使其不致于振动、发热等而变松，同时还应能方便地进行检查和维护。

（6）颜色

1）在交流回路中：

A相        黄色

B相        绿色

C相        红色

中性线      淡蓝色

2）在直流回路中：

＋（正极）    棕色

－（负极）    蓝色

（7）电子回路

为了预防外部和/或内部的过电压引起误动作, 在电子电路中应该使用金属护套带屏蔽层的电缆或绞合电缆。

电子电路和电气回路之间在路径上应该保持合理的间隙。

电子电路的外部连接应该用连接器进行。

应采用电线槽进行布线，若采用其他的布线系统则应由相关部门审批此布线系统。

为了防止误动作和/或拒动, 在屏内应该有消除过电压发生的电路, 交流回路和直流回路均应有预防外部过电压和电磁干扰或接地的措施。

每块印刷电路板应经防潮气和灰尘侵入处理。

（8）接地

交流电源输入的二次屏柜应有工作接零，供电电缆中应含有中性线芯。中性线芯不应与二次屏柜的金属外壳相连接。

当采用三相五线制交流电源向二次屏柜供电时，供电电缆中应含有中性线芯和保护接地线芯。接地线芯应与二次屏柜的金属外壳相连接。接地线芯材料和截面应符合相关规范的要求。

二次屏柜下部应设有截面不小于100mm2（推荐使用40×3mm2）的与屏体连接良好的二次专用接地铜排母线，铜排应提供两排螺丝连接孔，每排不少于20个孔。螺丝孔径为Ф5.2mm，孔中心纵向至铜排长边距离为10mm，还应配套提供铜螺丝组件（含螺杆、螺帽、垫片、弹簧垫片、线耳）。外界地网接地点采用两个Ф10mm规格螺丝连接孔及相应铜螺丝组件，分别布置在铜排两端，距铜排端部50mm。

（9）屏柜温升

屏柜各部位温升不应超出DL/T 720的规定。

（10）屏柜绝缘性能

用开路电压为直流500V的测试仪测量各回路之间的绝缘电阻，应满足：

所有带电回路（或与地有良好接触的金属框架）之间的绝缘电阻应不小于5MΩ

无电气联系的各带电回路之间的绝缘电阻应不小于10MΩ；

介质强度满足DL/T 720的规定。

（11）照明

屏柜内不宜装设照明灯，如装有交流220伏、20瓦的白炽灯，应经专用交流空气开关手动控制，禁止采用门控开关控制。

（12）铭牌

屏柜的铭牌应该固定在屏的表面或屏内醒目的地方，铭牌应该用透明的丙烯酸树脂制成、铭牌为白底，其上为黑色的粗体字，并用中文标注。

- （十）预制舱技术要求

### 1.总则

预制舱式变电站应遵循的主要标准：

DL/T5103-2012           《35kV-110kV无人值班变电所设计规程》

GB50059-2011            《35kV-110kV变电站设计规范》

GB/T 50065-2011         《交流电气装置的接地设计规范》

GB50217-2018            《电力工程电缆设计标准》

GB50060-2008            《3-110kV高压配电装置设计规范》

GB 50116-2013           《火灾自动报警系统设计规范》

GB/T 50065-2011         《交流电气装置的接地设计规范》

DL/T 5390-2014          《发电厂和变电站照明设计技术规定》

GB 50229-2019           《火力发电厂与变电站设计防火标准》

GB 50016-2014           《建筑设计防火规范》（2018版）

GB 50011-2010           《建筑抗震设计规范》

GB/T 30790.1-2014       《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护   第1部分：总则》

GB/T 30790.4-2014       《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第4部分：表面类型和表面处理》

### 2 预制舱总体要求

（1）户外运行，要求抗冲击能力强，防盗、防破坏能力强；

（2）预制舱采用定期维护模式，防腐能力强，保证30年不生锈；

（3）外形美观、大方、协调；

（4）密封箱体，防尘、防潮、防凝露；

（5）体积小巧，结构紧凑；

（6）需提供第三方权威机构出具的舱体型式试验报告。

### 3 预制舱性能要求

#### 3.1 整体要求

（1）预制舱舱体应保证足够的机械强度和刚度。在起吊、运输和安装时不会变形或损伤，不会因起吊运输对舱体内设备造成的影响；具备良好的抗震性能和抗风性能。

（2）预制舱整体防护等级不低于IP54，具备防尘、防潮、防凝露的效果；舱体内部采用阻燃隔板严格分成各个隔室, 各个隔室之间的防护等级为IP40。针对舱内环境，考虑潮湿低温运行环境，宜采用工业型空调，保证良好的温湿度控制及防潮效果。

需提供第三方权威机构出具的舱体防护等级检验报告，防护等级不低于IP54.

（3）预制舱应具有良好的防腐性能，保证舱体在30年内不锈蚀，其他舱体附件应达到同等的使用寿命水平。

（4）预制舱应具备良好的隔热保温性能，保证舱体内温差不因外界环境温度变化大范围浮动。

（5）预制舱设计应不易积尘、积水，舱体顶盖有明显散水坡度为3%-5%，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入舱体。

（6）预制舱内火灾探测及报警系统的设计和消防控制设备及其功能符合现行国家标准GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》等相关标准的要求。

（7）预制舱的接地系统符合 GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》等相关标准的要求。

（8）预制舱内的照明设计应符合DL/T 5390-2014 《发电厂和变电站照明设计技术规定》等相关标准的要求。

（9）预制舱应具备良好的隔绝电磁辐射及消音降噪功能，符合GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《HJ/T 24-1998 500kV超高压送变电工程电磁辐射环境评价技术规范》等相关标准的要求。

#### 3.2 关键技术要求

（1）预制舱强度

1）预制舱骨架为一体式结构，主要材质屈服强度不小于235MPa，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会产生变形，并耐受以下的负荷和撞击：

a)顶部负荷：最小值为2500N/㎡（树立负荷或其他负荷）；

顶部载荷为：0.85KN/㎡。

b)在面板、门和通风口上的外部机械撞击：外部机械撞击的撞击能量为20J，对应的防护等级为GB/T20138的IK10。

需提供第三方权威机构出具的舱体冲击试验报告。

2）预制舱框架、门板采用优质钢板，底座采用矩形钢管或者H型钢，不允许使用彩钢板等金属材料拼装式舱体或GRC、金邦板等非金属舱体。

3）预制舱设计应符合GB50011-2010《建筑抗震设计规范》等相关标准，满足水平加速度0.3（g），垂直加速度0.15（g）的抗震要求，抗震设防烈度8度。

需提供第三方权威机构出具的舱体抗震试验报告，抗震烈度不小于8度。

4）预制舱采用断桥技术达到保温效果的同时，应保证舱体足够的机械强度，立体结构应根据承载计算设计足够的支撑结构并提供相应的有限元模型结构强度分析报告。

（2） 预制舱防腐

预制舱防腐处理应遵循GB/T 30790.1-2014 《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第1部分：总则》 GB/T 30790.2-2014 、 GB/T 30790.5-2014  《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第5部分：表面类型和表面处理》标准，采用多道防腐工艺，保证舱体在C3环境下达到25年不锈蚀的防腐水平。

需提供第三方权威机构出具的舱体防腐试验报告，交变湿热试验（+55℃，6昼夜，无气泡、无锈迹）、盐雾试验（不低于672h）。

（3）预制舱保温

1）预制舱舱体应运用“冰箱”保温措施与工艺，确保整个预制舱的保温和防火性能。门板厚度不低于48mm，保证达到“24墙”保温功效。

2）舱体内设置自动温控系统，并加装工业型加热除湿装置，具备长时间加热除湿功能，不得采用民用电暖气或暖风机，以保证舱体内的运行环境的稳定性。

3）为保证舱内设备运行环境，设备舱内应装工业型空调。为使舱内温度得到均匀调整和控制，不得采用简单的民用空调机的吹风循环方式。

需提供第三方权威机构出具的舱体保温性能检验报告。第三方权威机构出具的在高温及低温环境下舱体正常运行的检验报告。

（4） 预制舱的密封与防尘

1）预制舱应保证良好的密封性能，舱体密封需采用硅橡胶或三元乙丙材料密封条，进出线电缆孔采用敲落孔配密封胶圈或密封件等处理，密封材料的寿命应大于5年，并制定合理的更换方案，提供相应的备品备件。

2）设备舱内需配置工业型空调，保证舱内防尘、防潮。

（5） 预制舱通风

1）预制舱内的通风设计应符合DL/T 5035-2004 《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规程》等相关标准的要求。

2）采用强制通风时，风机需采用长寿命、免维护式风机；风机的数量应满足排风和除湿的要求，排风要进行多道防尘处理，防尘网应方便拆装和清洗；排风处需设置风阀等结构，保证舱体的整体防护等级。

3）箱体内设置SF6电气设备时，应预留SF6自动排风系统安装位置，控制箱体的电动进风风阀和强制排风风机的启停，电动风阀及风机的总通风量需保证每5分钟将舱体内空气换气一次，进风风阀和风机必须设置良好的除尘过滤装置，确保箱体防尘。

（6） 预制舱立体建站要求（不适用）

依据变电站选址以及占地面积要求，预制舱变电站可采用立体建站模式，舱体可在基础一层的舱体上置顶安装，投标方必须处理好一层舱体承重以及舱体间防震减震问题。

隔震系统要求：上层与下层舱体连接界面之间设置隔振装置，对于噪音、震动均进行消除；隔振效率不小于72%。

底层舱体承重要求：上层结构总重不超过100T，底层舱体框架所承受的平均最大应力为100MPa；所承受的应力集中最大值为193MPa，最小安全系数为1.2。

舱体应能保证立体变电站任意方向相对垂直度倾斜5度时，舱体无明显变形。

（7） 线缆通道的要求

预制舱内电缆通道设置应满足电缆敷设以及合理弯曲半径要求设计，并在预制舱内合理布局。

（8） 预制舱环评要求

预制舱应具备良好的隔绝电磁辐射及消音降噪功能，根据内部设备的性能参数，合理设计预制舱舱体外壳结构，使预制舱符合GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《HJ/T 24-1998 500kV超高压送变电工程电磁辐射环境评价技术规范》等相关标准的要求。

需提供第三方权威机构出具的舱体噪声及电磁辐射环评检验报告。噪音昼间限制≤55dB,夜间限制≤45dB.

（9） 预制舱紧急逃生措施

1）预制舱通道门板上需设置“推杠式”紧急逃生门锁，满足人员紧急逃生要求。门锁需满足防火要求，高可靠，长寿命。

2）紧急逃生通道设置醒目的安全出口指示，相关通道指示设备均需考虑应急电源，以保证其可靠指示。

（10）预制舱消防

1)预制舱应保证良好的防火性能，靠近主变侧舱体壁板需保证内部或者外部着火时的最低性能水平为耐火3小时以上,3小时内舱体外壳具有完整性及防火性，其余壁板需保证内部或者外部着火时的最低性能水平为耐火2小时以上,2小时内舱体外壳具有完整性及防火性。

需提供第三方权威机构出具的舱体耐火极限不小于180min检验报告。

2）预制舱排烟设计应符合现行国家标准GB50016《建筑设计防火规范》的规定，电气配电装置预制舱应设置机械排烟装置；且当火灾发生时，送、排风系统、空调系统应能自动停止运行。

3）预制舱消防供电及应急照明设计应符合现行国家标准GB50229《火力发电厂与变电所设计防火规范》的规定。

4）预制舱消防控制系统与升压站中央消防控制系统匹配形成整体。

（11）舱体照明

1）预制舱检修走廊内设置通道照明灯，照明灯必须采用LED灯，并保证足够的照度，方便箱体内部的检修和试验。

2）预制舱检修走廊两端分别设置事故照明，并在全站停电的情况下能够自动启动，保证检修走廊内的事故照明。

（12）舱体运维与检修

1） 舱体护栏与登舱梯

对于立体建站模式，二层舱体需设置防护围栏，方便运维以及保证安全。登舱梯顶部踏板与护栏的底座齐平，脚踏为格栅式，坡度≯55°，脚踏宽度≮250mm，脚踏间高度差≯300mm，登舱梯两侧设置扶栏等防护措施。

2） 设备检修

为方便预制舱内部设备检修，预制舱设计时应具备内部设备单独移出条件，内部设备可方便转移至舱外，具备设备整体更换的功能。

3） 内部布置

预制舱内部设备通道预留应满足GB 50060-2008《3-110kV高压配电装置设计规程》等相关标准规范的要求。

（13）舱体防涡流措施

当母线穿隔预制箱体时，预制舱厂家应采取可靠的防涡流措施。固定母线用金属夹件应选用不锈钢或铝等非磁性材料，预制舱箱体上安装金属夹件的门板及框架应选用不锈钢或铝等非导磁材料，以保证母线进入预制舱箱体时不形成导磁回路。

（14） 舱体接地

预制舱的箱体底架上应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，与预制舱内各设备接地和保护接地相连，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的螺栓。预制舱的金属骨架，高配电装置、低配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。预制舱每台箱体的底架外部应至少设有4个明显的接地点，并配有直径不小于12mm的螺栓，以便现场进行箱体与基础接地网的连接。

### 4.35kV配电室预制舱

#### 4.1 箱体规格尺寸

箱体规格尺寸： 16000mm ×6500mm×3800mm（长×宽×高），以设计图纸为准

#### 4.2 柜体检修的要求

为方便舱内柜体检修，预制舱厂家应满足单独将设备移出要求，且可方便转移至舱外，具备整柜更换的功能，并提供详细的技术方案说明。

#### 4.3 箱体抗内燃弧措施

预制舱应设置抗内燃弧措施，舱外设置泄压口，以确保电气故障情况下的人身安全。并提供详细的技术方案说明。

#### 4.4 35kV开关柜技术要求

详见高低压开关柜招标技术规范

### 5 SVG预制舱

#### 5.1 箱体规格尺寸

暂定箱体规格尺寸（每套）：7500mm ×2800×3800mm（长×宽×高）；以设计图纸为准

#### 5.2 无功补偿装置技术要求

无功补偿装置技术规范。

### 6 二次设备预制舱

#### 6.1 箱体规格尺寸及要求

1)箱体规格尺寸： 212000mm×6500×3800mm（长×宽×高），以设计图纸为准。

2)二次预制舱设备模块必须满足一体式整体运输和吊装的要求。

#### 6.2检修要求

箱体必须满足二次屏体整体移出和移入要求，满足更换屏体及增加屏体的要求。

需厂家提供描述屏体整体移出及移入的实施方案。

6.3防静电地板要求

1)二次设备预制舱地面需进行防静电处理，在地面铺设陶瓷防静电地板，支撑骨架满足强度要求。

2)陶瓷防静电地板表面应不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘。

- （十一）用户集控子站

为满足风电场升压站远程监控的需求，本风电场配置1套集控接入设备。升压站监控系统、风机监控系统、箱变监控系统、AGC/AVC系统、风功率预测系统、电能计量系统、视频监控系统等通过本风电场侧的集控接入设备与集控中心进行数据通信，实现对风电场的远程监控。升压站监控系统、风机监控系统、箱变监控系统、AGC/AVC系统、风功率预测系统、电能计量系统、视频监控系统等应预留用于远程监控的软硬件接口。各系统厂家免费开放接口并提供通信协议，以便集控系统获取风电场设备运行数据并完成远程监控的功能。

集控接入设备应根据用户集控中心的要求配置。