## 封面
衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
工 程 量 清 单
| 招 标 人： | 湘投能源（衡阳）有限公司
年 月 日

## 扉页
衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
工 程 量 清 单
| 招 标 人： | 湘投能源（衡阳）有限公司
编制单位：
（盖章）
编制时间： 年 月 日

## J.1编制说明
J.1编制说明
工 程 概 况 | 工程名称 | 衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC) | 建设性质 | 新建
| 设计单位 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 建设地点 | 湖南省衡阳市
1 建设地点：湖南省衡阳市衡阳县北部 2 建设规模：50MW。 3 计划工期：衡阳县杉桥风电场项目（项目名称）全部工程（不含送出工程及对侧间隔扩建）的设计、采购和施工（EPC工程总承包），其中工作范围包括但不限于：项目全部设计（含环保、水土保持设计，不含送出工程及对侧间隔扩建）；风机及附属设备、塔筒及附属设备、锚栓组件、箱变、电力电缆及附件、光缆及附件、升压站设备等全部设备和材料的采购供应，质保期内所有备品备件、专用工具采购供应；全部建筑及安装工程施工（含场外道路改造，不含送出工程及对侧间隔扩建）；专题报告编制；配合咨询服务；审查及验收；有关手续办理；项目的试验、检查测试、系统调试、试运行、消缺、培训、验收（含各项专题、阶段验收、竣工等验收）、涉网试验、生产移交和工程质量保修期限的所有服务。具体内容详见发包人要求及工程量清单。
其 它 说 明 | 本价格清单应与招标文件中承包人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。招标文件提供的工程量清单为发包人根据现阶段提供的估算工程量。 1、工程量清单构成 本工程量清单由工程量清单说明、分部分项工程量清单、其他项目清单、材料暂估单价表、安全文明（环保）措施费表、专业工程暂估价表、暂列金额明细表、计日工表、招标人采购材料表和综合单价分析表等组成。 2、工程量清单项目划分 本工程量清单项目划分依据：《陆上风电场工程工程量清单计价规范（NB/T11000-2022）》、《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 31011-2019）。 3、工程量清单编制依据 根据招标文件中包括的有合同约束力的图纸，依据《陆上风电场工程工程量清单计价规范（NB/T11000-2022）》、《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（NB/T 31011-2019）的工程量计算规则、计量单位、工作内容要求，对风电场及升压站建筑安装工程（含调试、施工临建）、道路施工工程、集电线路、辅助工程等施工内容进行工程量清单编制。对于清单中未包括的清单项目，招标人根据有关规定进行补充，补充原则为其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算，计量采用中华人民共和国法定计量单位。 4、本项目设备费含13%税率，建筑及安装工程含9%税率，其他费用含6%税率。

## J.2分部分项工程量清单
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | FL11 | 发电场建筑工程 |  |  | 1
1.1 | FL1101 | 风电机组基础 |  |  | 1
1.1.1 | FL1101A05001 | 土石方开挖 | 1.土壤性质、类别:残坡积土、强~中风化板岩 2.基坑深度:4.0m 3.基础底面积:430㎡ 4.土石比例：承包人根据地勘资料及自行踏勘现，场预估开挖土石比，施工建设期土石比不进行调整。 5.其他技术要求:分层开挖，放坡系数按设计要求 | m3 | 25050
1.1.2 | FL1101A14001 | 土石方回填 | 1.回填料来源:开挖的土石方，表土腐殖土清除 2.土石比例:符合相关规范 3.密实度指标要求:在最佳含水量下压实，压实系数≥94%（重型击实试验）；粒径要求：粒径超过100mm的土块应打碎 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 18280
1.1.3 | FL1101B00001 | 弃方 | 1.弃土位置或弃土运距:承包人根据设计及现场实际情况确定弃土场位置。运距承包人自行考虑，施工期不再调整。 2.承包人施工期新增的（水土保持方案之外）的弃土场，相关手续办理及征地费用包含在综合单价内。 | m3 | 6770
1.1.4 | FL1101D01001 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 2.垫层厚度:100MM 3.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 500
1.1.5 | FL1101D02001 | C40基础混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C40 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 6560
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.1.6 | FL1101D29001 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HPB300/HRB400，12~32 2.其他技术要求:符合相关规范 | t | 656
1.1.7 | FL1101D31001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格:Q235B 2.其他技术要求:符合相关规范 | t | 3
1.1.8 | FL1101D23001 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点材质:成品，带标芯 2.保护帽材质:C20 3.其他技术要求:符合相关规范 | 个 | 40
1.1.9 | FL1101D24001 | 沉降观测基准点 | 1.沉降观测基准点材质、形式、尺寸:成品不锈钢观测基准点，带不锈钢保护盒 2.保护帽材质:C20 3.其他技术要求:符合相关规范，长期保存的稳定位置可设置独立基础 | 个 | 30
1.1.10 | FL1101B00002 | C110高强灌浆料 | 1.技术要求详见设计图 | m3 | 12
1.1.11 | FL1101D01002 | 地基处理C15毛石混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C15 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 1200
1.2 | FL1102 | 机组变电站基础 |  |  | 1
1.2.1 | FL1101A05002 | 土石方开挖 | 1.土壤性质、类别:残坡积土、强~中风化板岩 2.基坑深度:2.0m 3.基础底面积:40㎡ 4.土石比例：承包人根据地勘资料及自行踏勘现场预估开挖土石比，施工建设期土石比不进行调整。 5.其他技术要求:分层开挖，放坡系数按设计要求 | m3 | 560
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.2.2 | FL1102A12001 | 土方回填 | 1.回填料来源:开挖的土石方，表土腐殖土清除 2.土石比例:符合相关规范 3.密实度指标要求:在最佳含水量下压实，压实系数≥94%（重型击实试验）；粒径要求：粒径超过100mm的土块应打碎 4.其他技术要求: | m3 | 150
1.2.3 | FL1101B08002 | 弃方 | 1.弃土位置或弃土运距:承包人根据设计及现场实际情况确定弃土场位置。运距承包人自行考虑，施工期不再调整。 2.承包人施工期新增的（水土保持方案之外）的弃土场，相关手续办理及征地费用包含在综合单价内。 | m3 | 410
1.2.4 | FL1101D01003 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 2.垫层厚度:100MM 3.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 38
1.2.5 | FL1101D02002 | C30基础混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 90
1.2.6 | FL1101D29002 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HPB300/HRB400，12~20 2.其他技术要求:符合相关规范 | t | 7.5
1.2.7 | FL1102D31001 | 预埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235B 2.其他技术要求:符合相关规范 | t | 0.8
1.2.8 | FL1102C05001 | 砖砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级:M15 2.砂浆强度等级:M10 3.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 92.3
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.2.9 | FL1102D19001 | C15混凝土散水 | 1.散水材质、厚度:C15 2.找平层材质、厚度、配合比:1;2.5水泥砂浆 3.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 15
1.2.10 | FL1102G02001 | 直径100mmPVC排水管 | 1.管道材质、规格型号:100mm PVC管 2.其他技术要求:符合相关规范 | m | 150
1.2.11 | FL1102H08001 | 卵石 | 1.材质、厚度:250mm鹅卵石 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 20
1.3 | FL1103 | 箱变油池 |  |  | 1
1.3.1 | FL1101D01004 | C20混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 2.垫层厚度:100MM 3.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 25
1.3.2 | FL1101D02003 | C30p8基础混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30 P8 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 60
1.3.3 | FL1101D29003 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HPB300/HRB400，12~20 2.其他技术要求:符合相关规范 | t | 6
1.3.4 | FL1103L50001 | 箱变围栏 | 1.材质、规格: 不锈钢 2.其他技术要求:符合相关规范 | m | 320
1.4 | FL1106 | 风电机组安装平台 |  |  | 1
1.4.1 | FL1101A05005 | 土石方开挖 | 1.土壤性质、类别:残坡积土、强~中风化板岩 2.开挖高度：详见设计图纸 3.基础底面积:详见设计图纸 4.土石比例：承包人根据地勘资料及自行踏勘现场预估开挖土石比，施工建设期土石比不进行调整。 5.其他技术要求:分层开挖，放坡系数按设计要求 | m3 | 270400
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.4.2 | FL1101A14002 | 土石方回填 | 1.回填料来源:开挖的土石方，表土腐殖土清除 2.土石比例:符合相关规范 3.密实度指标要求:在最佳含水量下压实，压实系数≥94%（重型击实试验）；粒径要求：粒径超过100mm的土块应打碎 4.其他技术要求: | m3 | 200
1.4.3 | FL1101B08011 | 弃方 | 1.弃土位置或弃土运距:承包人根据设计及现场实际情况确定弃土场位置。运距承包人自行考虑，施工期不再调整。 2.承包人施工期新增的（水土保持方案之外）的弃土场，相关手续办理及征地费用包含在综合单价内。 | m3 | 270200
2 | FL13 | 集电电缆线路建筑工程 |  |  | 1
2.1 | FL1301 | 直埋电缆沟 30km |  |  | 1
2.1.1 | FL1301A04001 | 土方开挖 | 1.土壤性质、类别:残破积土、三类土、五类土（软石） 2.沟槽深度:1m 3.弃土位置或弃土运距:运距承包人自行调节 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 37950
2.1.2 | FL1301A12001 | 土方回填 | 1.回填料来源:开挖的土石方，表土腐殖土清除 2.密实度指标要求:在最佳含水量下压实，压实系数≥92%（重型击实试验）； 3.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 27600
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
2.1.3 | FL1101B08003 | 弃方 | 1.弃土位置或弃土运距:承包人根据设计及现场实际情况确定弃土场位置。运距承包人自行考虑，施工期不再调整。 2.承包人施工期新增的（水土保持方案之外）的弃土场，相关手续办理及征地费用包含在综合单价内。 | m3 | 10350
2.1.4 | FL1301A12002 | 铺沙 | 1.沙来源:河砂、机制砂 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 8625
2.1.5 | FL1301A15001 | 砖盖板 | 1.砖品种、规格、强度等级:M15 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 2070
2.1.6 | FL1301B00001 | 标志桩 | 1.材质:成品标示桩 | 个 | 150
3 | FL14 | 升压站建筑工程 |  |  | 1
3.1 | FL1401 | 场地平整 |  |  | 1
3.1.1 | FL1401A03001 | 土石方开挖 | 1.土壤性质、类别:残破积土、强~中风化板岩 2.挖土深度:2m~5m 3.土石比例：承包人根据地勘资料及自行踏勘现场预估开挖土石比，施工建设期土石比不进行调整。 4.其他技术要求:分层开挖，放坡系数按设计要求 | m3 | 21010
3.1.2 | FL1401A12001 | 土方回填 | 1.回填料来源:开挖的土石方，表土腐殖土清除 2.密实度指标要求:在最佳含水量下压实，压实系数≥92%（重型击实试验）； 3.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 4126
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.1.3 | FL1101B08004 | 弃方 | 1.弃土位置或弃土运距:承包人根据设计及现场实际情况确定弃土场位置。运距承包人自行考虑，施工期不再调整。 2.承包人施工期新增的（水土保持方案之外）的弃土场，相关手续办理及征地费用包含在综合单价内。 | m3 | 16884
3.1.4 | FL1101D02004 | C25钢筋混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C25 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 250
3.1.5 | FL1101D01005 | C20毛石混凝土 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 1900
3.1.6 | FL1401C02001 | 浆砌石挡土墙 | 1.岩性要求:片石，强度不低于50MPa 2.规格要求:不同墙高对应的墙厚及断面尺寸详见挡土墙施工图 3.勾缝要求:M10水泥砂浆 4.砂浆强度等级:M7.5 5.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 580
3.1.7 | FL1401C02002 | 钢筋混凝土护坡 | 1.规格要求： | m3 | 480
3.1.8 | FL1401C02004 | 浆砌石截水沟 | 1.岩性要求:片石，强度不低于50MPa 2.规格要求:详见图纸截面 3.勾缝要求:M7.5水泥砂浆 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 100
3.2 | FL1403 | 主变压器基础 |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.2.1 | FL1101A05003 | 土石方开挖 | 1.土壤性质、类别:残坡积土、强~中风化板岩 2.基坑深度:2.0m以内 3.基础底面积:120㎡ 4.土石比例：承包人根据地勘资料及自行踏勘现场预估开挖土石比，施工建设期土石比不进行调整。 5.其他技术要求:分层开挖，放坡系数按设计要求 | m3 | 180
3.2.2 | FL1401A12002 | 土方回填 | 1.回填料来源:开挖的土石方，表土腐殖土清除 2.土石比例:符合相关规范 3.密实度指标要求:在最佳含水量下压实，压实系数≥94%（重型击实试验）；粒径要求：粒径超过100mm的土块应打碎 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 95
3.2.3 | FL1101B08005 | 弃方 | 1.弃土位置或弃土运距:承包人根据设计及现场实际情况确定弃土场位置。运距承包人自行考虑，施工期不再调整。 2.承包人施工期新增的（水土保持方案之外）的弃土场，相关手续办理及征地费用包含在综合单价内。 | m3 | 85
3.2.4 | FL1102H08002 | 干铺卵石(厚20cm) | 1.材质、厚度: 厚度250mm，卵石粒径50~80mm，清洗干净 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 24.5
3.2.5 | FL1101D01006 | 垫层素混凝土C20 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 2.垫层厚度:100MM 3.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 8.2
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.2.6 | FL1101D02005 | 基础混凝土C30 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30 P8 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 56.8
3.2.7 | FL1101D29004 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HPB300/HRB400，12~20 2.其他技术要求:符合相关规范 | t | 4.54
3.2.8 | FL1102D31002 | 预埋件 | 1.钢材种类、规格:Q235B 2.其他技术要求:符合相关规范 | t | 1.05
3.3 | FL1407 | 配电设备基础 |  |  | 1
3.3.1 | FL1101A05004 | 土石方开挖 | 1.土壤性质、类别:残坡积土、强~中风化板岩 2.基坑深度:3.0m以内 3.土石比例：承包人根据地勘资料及自行踏勘现场预估开挖土石比，施工建设期土石比不进行调整。 4.其他技术要求:分层开挖，放坡系数按设计要求 | m3 | 1124
3.3.2 | FL1401A12003 | 土方回填 | 1.回填料来源:开挖的土石方，表土腐殖土清除 2.土石比例:符合相关规范 3.密实度指标要求:在最佳含水量下压实，压实系数≥94%（重型击实试验）；粒径要求：粒径超过100mm的土块应打碎 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 687
3.3.3 | FL1101B08006 | 弃方 | 1.弃土位置或弃土运距:承包人根据设计及现场实际情况确定弃土场位置。运距承包人自行考虑，施工期不再调整。 2.承包人施工期新增的（水土保持方案之外）的弃土场，相关手续办理及征地费用包含在综合单价内。 | m3 | 437
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.3.4 | FL1101D01007 | 垫层素混凝土C20 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C20 2.垫层厚度:100MM 3.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 55
3.3.5 | FL1101D02006 | 基础混凝土C30 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30 P8 2.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 431
3.3.6 | FL1101D29005 | 钢筋 | 1.钢筋品种、规格:HPB300/HRB400，12~20 2.其他技术要求:符合相关规范 | t | 31
3.3.7 | FL1102C05002 | 砖砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级:M15 2.砂浆强度等级:M10 3.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 52
3.4 | FL1409 | 金属构（支）架 |  |  | 1
3.4.1 | FL1409E09001 | 支架、构架等径杆 | 1.直径325 厚度为12 的热镀锌钢管，含土石方与基础 | m | 25.96
3.4.2 | FL1409E02001 | 构架钢横梁 | 1.钢材种类、规格:Q235B 2.其他技术要求:符合相关规范 | t | 5.4
3.5 | FL1411 | 事故油池 |  |  | 1
3.5.1 | FL1411D03001 | 事故油池 | 1.混凝土强度等级 C30 p8 2.混凝土种类 钢筋混凝土 3.砌体材质、规格、强度等级 MU15 4.含土石方 | 座 | 1
3.5.2 | FL1411D02001 | 地埋式污水处理设备基础 | 1.混凝土强度等级 C30P8 2.混凝土种类 钢筋混凝土 3.砌体材质、规格、强度等级 MU15 M7.5 | 座 | 1
3.6 | FL1412 | 电缆沟道 |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.6.1 | FL1412A04001 | 站内电缆沟 | 1沟道尺寸 600x600 800x800 1000x1000 1200x1200 2.混凝土强度等级C25 3.混凝土种类 钢筋混凝土 4.盖板材质、尺寸:混凝土 C30 5.其他技术要求:符合相关规范 | m | 200
3.7 | FL1414 | 生产建筑工程 |  |  | 1
3.7.1 | FL1414B00001 | 综合楼 | 1.结构形式:框架结构，独立基础 2.含室内外装修，装修需满足甲方要求 3.含化粪池 | m2 | 1190
3.7.2 | FL1414B00002 | 附属用房 | 1.结构形式:框架结构，地下一层，地上一层，筏板基础 2.含室内外装修，装修需满足甲方要求 | m2 | 220
3.8 | FL1415 | 围墙及大门 |  |  | 1
3.8.1 | FL1415C09001 | 围墙 | 1.围墙采用非黏土烧结实体砖、240mm，含围墙基础 2.外表面采用真石漆内外2面 3.围墙高2.50m | m | 298.4
3.8.2 | FL1415L50001 | 通透式围栏 | 1.材质、规格、强度等级:铁艺栏杆 2.墙体类型:铁艺 3.墙体厚度: 4.墙体高度:2.2m | m | 72
3.8.3 | FL1415H03001 | 电动伸缩大门 | 1.大门材质：电动伸缩大门6m宽（含门禁、车辆识别系统） 2.含标识墙L=6m（标识墙尺寸及场站字体标识满足甲方要求） | 座 | 1
3.8.4 | FL1415H03002 | 铁艺大门 | 1、4000x2200 （宽x高）款式满足业主要求 铁艺镂空大门（含门禁系统） | 座 | 2
3.9 | FL1416 | 站区道路 |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.9.1 | FL1401A03002 | 土石方开挖 | 1.土壤性质、类别:残坡积土、强~中风化板岩 2.基坑深度:1.0m以内 3.土石比例：承包人根据地勘资料及自行踏勘现场预估开挖土石比，施工建设期土石比不进行调整。 4.其他技术要求:分层开挖，放坡系数按设计要求 | m3 | 642
3.9.2 | FL1401A12004 | 土方回填 | 1.回填料来源:开挖的土石方，表土腐殖土清除 2.土石比例:符合相关规范 3.密实度指标要求:在最佳含水量下压实，压实系数≥94%（重型击实试验）；粒径要求：粒径超过100mm的土块应打碎 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 321
3.9.3 | FL1101B08007 | 弃方 | 1.弃土位置或弃土运距:承包人根据设计及现场实际情况确定弃土场位置。运距承包人自行考虑，施工期不再调整。 2.承包人施工期新增的（水土保持方案之外）的弃土场，相关手续办理及征地费用包含在综合单价内。 | m3 | 321
3.9.4 | FL1416D01001 | 20cm碎石垫层 | 1.碎石粒径不大于20mm 2.厚度:200mm 3.其他技术要求:符合相关规范 | m2 | 1070
3.9.5 | FL1416D01002 | 20cm厚C30混凝土面层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30 2.面层厚度:200MM 3.其他技术要求:符合相关规范 | m2 | 1070
3.9.6 | FL1416SM1601 | 路缘石 | 1.材质:混凝土路缘石 2.品种、规格:混凝土强度不小于C30 | m | 300
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.10 | FL1417 | 广场及地坪 |  |  | 1
3.10.1 | FL1416D01003 | 20cm厚C30混凝土面层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30 2.面层厚度:200MM 3.其他技术要求:符合相关规范 | m2 | 850
3.10.2 | FL1417H08001 | 设备区铺碎石15cm厚 | 1.碎石粒径不大于20mm 2.厚度:150MM 3.其他技术要求:符合相关规范 | m2 | 1000
3.11 | FL1419 | 站区绿化 |  |  | 1
3.11.1 | FL1419JB2601 | 绿化带 | 1.绿化材料种类：覆盖草皮 灌木等绿植 | m2 | 600
4 | FL15 | 交通工程 |  |  | 1
4.1 | FL1501 | 进场改造道路 1.9km |  |  | 1
4.1.1 | FL1401A03003 | 土石方开挖 | .土壤性质、类别:三类土（普通土）、五类土（松石）、强~中风化板岩 2.挖土深度:详见图纸 3.土石比例：承包人根据地勘资料及自行踏勘现场预估开挖土石比，施工建设期土石比不进行调整。 4.其他技术要求:路基宽度5.5m+i(加宽值包含在综合单价中) 5.开挖范围内的地表植被清理、砍树挖根与弃置 6.分层开挖，放坡系数：按设计要求 | m3 | 11400
4.1.2 | FL1401A12005 | 土石方回填 | 1.回填料来源:场内开挖土石方，回填前完成表层腐殖土清理 2.密实度指标要求:94% 3.其他技术要求:路基宽度5.5m+i(加宽值包含在综合单价中) 4.分层回填并压实，分层厚度.填方密实度：按设计要求 | m3 | 1600
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
4.1.3 | FL1101B08008 | 弃方 | 1.弃土位置或弃土运距:承包人根据设计及现场实际情况确定弃土场位置。运距承包人自行考虑，施工期不再调整。 2.承包人施工期新增的（水土保持方案之外）的弃土场，相关手续办理及征地费用包含在综合单价内。 | m3 | 9800
4.1.4 | FL1504H08002 | 20cm厚泥结碎石面层 | 1.碎石粒径不大于20mm 2.厚度:200MM 3.压实度：符合设计要求 4.其他技术要求:符合相关规范 | m2 | 10998
4.1.5 | FL1504C02003 | 浆砌片石挡土墙 | 1.规格要求:石料要求坚硬不易风化，强度不低于50MPa，石料软化系数不小于0.80，块度不宜小于15cm 2.勾缝要求:密实饱满、清洁平整 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 576
4.1.6 | FL1504C02004 | 浆砌石排、截水沟 | 1.规格要求:断面尺寸详见设计图纸 2.勾缝要求:密实饱满、清洁平整 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 554
4.1.7 | FL1504J06002 | Φ1.0m圆管涵 | 1.混凝土强度等级:C30 2.其他技术要求:直径×厚度【Φ1000×12mm】、公称压力:【0.1MPa】、连接方式:【平口管或企口】 | m | 44
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
4.1.8 | FL1504J07002 | 标识牌 | 1.材料品种、规格:满足《道路交通标志和标线》要求 2.尺寸:满足《道路交通标志和标线》要求 3.其他技术要求:满足《道路交通标志和标线》要求 | 个 | 6
4.1.9 | FL1504B01002 | 警示桩 | 1.材质:满足《道路交通标志和标线》要求 2.尺寸:满足《道路交通标志和标线》要求 3.其他技术要求:满足《道路交通标志和标线》要求 | 个 | 46
4.2 | FL1502 | 场内改造道路 3.05km |  |  | 1
4.2.1 | FL1401A03004 | 土石方开挖 | 1.土壤性质、类别:三类土（普通土）、五类土（松石）、强~中风化板岩 2.挖土深度:详见图纸 3.土石比例：承包人根据地勘资料及自行踏勘现场预估开挖土石比，施工建设期土石比不进行调整。 4.其他技术要求:路基宽度5.5m+i(加宽值包含在综合单价中) 5.开挖范围内的地表植被清理、砍树挖根与弃置 6.分层开挖，放坡系数：按设计要求 | m3 | 6700
4.2.2 | FL1401A12006 | 土石方回填 | 1.回填料来源:场内开挖土石方，回填前完成表层腐殖土清理 2.密实度指标要求:94% 3.其他技术要求:路基宽度5.5m+i(加宽值包含在综合单价中) 4.分层回填并压实，分层厚度.填方密实度：按设计要求 | m3 | 6700
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
4.2.3 | FL1504H08003 | 20cm厚泥结碎石面层 | 1.标准路面宽度：4.5m 2.路面厚度：20cm 3.压实度：按设计要求 | m2 | 6100
4.2.4 | FL1504H08004 | 20cm厚C30混凝土面层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30 2.面层厚度:200MM 3.标准路面宽度：4.5m 4.其他技术要求:符合相关规范 | m2 | 2250
4.2.5 | FL1504J06003 | Φ1.0m圆管涵 | 1.混凝土强度等级:C30 2.其他技术要求:直径×厚度【Φ1000×12mm】、公称压力:【0.1MPa】、连接方式:【平口管或企口】 | m | 168
4.2.6 | FL1504J07003 | 标识牌 | 1.材料品种、规格:满足《道路交通标志和标线》要求 2.尺寸:满足《道路交通标志和标线》要求 3.其他技术要求:满足《道路交通标志和标线》要求 | 个 | 3
4.2.7 | FL1502B00001 | 桥梁改造 | 1.桥梁材质：混凝土 2.含桥梁手续办理及协调 | 座 | 4
4.3 | FL1503 | 场内新建道路长度 15.91 km |  |  | 1
4.3.1 | FL1401A03005 | 土石方开挖 | 1.土壤性质、类别:三类土（普通土）、五类土（松石）、强~中风化板岩 2.挖土深度:详见图纸 3.土石比例：承包人根据地勘资料及自行踏勘现场预估开挖土石比，施工建设期土石比不进行调整。 4.其他技术要求:路基宽度5.5m+i(加宽值包含在综合单价中) 5.开挖范围内的地表植被清理、砍树挖根与弃置 6.分层开挖，放坡系数：按设计要求 | m3 | 572100
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
4.3.2 | FL1401A12007 | 土方回填 | 1.回填料来源:场内开挖土石方，回填前完成表层腐殖土清理 2.密实度指标要求:94% 3.其他技术要求:路基宽度5.5m+i(加宽值包含在综合单价中) 4.分层回填并压实，分层厚度.填方密实度：按设计要求 | m3 | 162200
4.3.3 | FL1101B08009 | 弃方 | 1.弃土位置或弃土运距:承包人根据设计及现场实际情况确定弃土场位置。运距承包人自行考虑，施工期不再调整。 2.承包人施工期新增的（水土保持方案之外）的弃土场，相关手续办理及征地费用包含在综合单价内。 | m3 | 409900
4.3.4 | FL1504H08005 | 20cm厚泥结碎石面层 | 1.碎石粒径不大于20mm 2.厚度:200MM 3.压实度：符合设计要求 4.其他技术要求:符合相关规范 | m2 | 103316
4.3.5 | FL1504H08006 | 20cm厚C30混凝土面层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30 2.面层厚度:200MM 3.标准路面宽度：4.5m 4.其他技术要求:符合相关规范 | m2 | 4140
4.3.6 | FL1504C02005 | 浆砌片石挡土墙 | 1.规格要求:石料要求坚硬不易风化，强度不低于50MPa，石料软化系数不小于0.80，块度不宜小于15cm 2.勾缝要求:密实饱满、清洁平整 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 10549
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
4.3.7 | FL1504C02006 | 浆砌石排、截水沟 | 1.规格要求:断面尺寸详见设计图纸 2.勾缝要求:密实饱满、清洁平整 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 6458
4.3.8 | FL1504J06004 | Φ1.0m圆管涵 | 1.混凝土强度等级:C30 2.其他技术要求:直径×厚度【Φ1000×12mm】、公称压力:【0.1MPa】、连接方式:【平口管或企口】 | m | 400
4.3.9 | FL1504J07004 | 标识牌 | 1.材料品种、规格:满足《道路交通标志和标线》要求 2.尺寸:满足《道路交通标志和标线》要求 3.其他技术要求:满足《道路交通标志和标线》要求 | 个 | 51
4.3.10 | FL1504B01003 | 警示桩 | 1.材质:满足《道路交通标志和标线》要求 2.尺寸:满足《道路交通标志和标线》要求 3.其他技术要求:满足《道路交通标志和标线》要求 | 个 | 677
4.3.11 | FL1503F28001 | 剁式护栏 | 1.材质:满足《道路交通标志和标线》要求 2.尺寸:满足《道路交通标志和标线》要求 3.其他技术要求:满足《道路交通标志和标线》要求 | m3 | 572
4.4 | FL1504 | 新建进站道路0.65km |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
4.4.1 | FL1401A03006 | 土石方开挖 | 1.土壤性质、类别:三类土（普通土）、五类土（松石）、强~中风化板岩 2.挖土深度:详见图纸 3.土石比例：承包人根据地勘资料及自行踏勘现场预估开挖土石比，施工建设期土石比不进行调整。 4.其他技术要求:路基宽度5.5m+i(加宽值包含在综合单价中) 5.开挖范围内的地表植被清理、砍树挖根与弃置 6.分层开挖，放坡系数：按设计要求 | m3 | 16800
4.4.2 | FL1401A12008 | 土石方回填 | 1.回填料来源:场内开挖土石方，回填前完成表层腐殖土清理 2.密实度指标要求:94% 3.其他技术要求:路基宽度5.5m+i(加宽值包含在综合单价中) 4.分层回填并压实，分层厚度.填方密实度：按设计要求 | m3 | 6000
4.4.3 | FL1101B08010 | 弃方 | 1.弃土位置或弃土运距:承包人根据设计及现场实际情况确定弃土场位置。运距承包人自行考虑，施工期不再调整。 2.承包人施工期新增的（水土保持方案之外）的弃土场，相关手续办理及征地费用包含在综合单价内。 | m3 | 10800
4.4.4 | FL1504H08001 | 20cm厚C30混凝土面层 | 1.混凝土强度等级、级配、冻渗要求:C30 2.面层厚度:200MM 3.标准路面宽度：4.5m 4.其他技术要求:符合相关规范 | m2 | 3864
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
4.4.5 | FL1504H08007 | 15cm厚级配碎石基层 | 1.水泥含量：6% 2.石料最大粒径：26.5mm 3.厚度： 15cm 4.压实度：符合设计及规范要求 | m2 | 3864
4.4.6 | FL1504C02001 | 浆砌片石挡土墙 | 1.规格要求:石料要求坚硬不易风化，强度不低于50MPa，石料软化系数不小于0.80，块度不宜小于15cm 2.勾缝要求:密实饱满、清洁平整 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 507
4.4.7 | FL1504C02002 | 浆砌石排、截水沟 | 1.规格要求:断面尺寸详见设计图纸 2.勾缝要求:密实饱满、清洁平整 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他技术要求:符合相关规范 | m3 | 119
4.4.8 | FL1504J06001 | Φ1.0m圆管涵 | 1.混凝土强度等级:C30 2.其他技术要求:直径×厚度【Φ1000×12mm】、公称压力:【0.1MPa】、连接方式:【平口管或企口】 | m | 24
5 | FL16 | 其他工程 |  |  | 1
5.1 | FL1601B00002 | 环境保护工程 |  | 项 | 1
5.2 | FL1602B00002 | 水土保持工程 |  | 项 | 1
5.3 | FL1603B00002 | 劳动安全与职业卫生工程 |  | 项 | 1
5.4 | FL1604B00002 | 安全监测工程 |  | 项 | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | FL21 | 发电场安装工程 |  |  | 1
1.1 | FL2101 | 风机及塔筒 |  |  | 1
1.1.1 | FL2101K01002 | 风电机组安装 | 1.轮毂高度、叶轮直径:轮毂高度115-130m，叶轮直径200m及以上 2.具体要求详见招标人技术要求 | 套 | 10
1.1.2 | FL2101K02003 | 塔筒安装 | 1.轮毂高度:轮毂高度115-130m 2.吊装节数及最大节质量:5节，85008kg 3.塔筒结构型式:钢塔 4.其他技术要求: | 套 | 10
1.1.3 | FL2101K05002 | 预应力锚栓安装 | 1.锚栓台套质量:16000kg（假设基础H=4m） 2.灌浆材料材质、强度等级:锚栓强度等级10.9 3.其他技术要求: | 套 | 10
1.2 | FL2102 | 机组变电站 |  |  | 1
1.2.1 | FL2102K06001 | 箱式变电站 | 1.规格型号、容量、质量:华变，5500/35kv 2.其他技术要求: | 台 | 10
1.3 | FL2103 | 风电机组出线电缆 |  |  | 1
1.3.1 | FL2103M01001 | 1.8/3kV电力电缆YJV22-3×240+1×120 | 1.规格型号:ZC-YJV22-3×240+1×120-1.8/3kV 2.敷设方式:风机及箱变基础内穿管敷设，基础外直埋敷设 3.其他技术要求:.固定在风机塔筒内支架、箱变基础内支架；敷设完后进线防火封堵/涂料/隔板/防火包 | m | 3200
1.3.2 | FL2103M04001 | 电缆附件 | 1.运输、储藏、安装、检验 2.与ZC-YJV22-3×240+1×120-1.8/3kV电缆配套 | 套 | 200
1.3.3 | FL2103V10001 | Φ150 电缆专用管 | 1.规格、参数:Φ150 电缆专用管 2.交货地点:招标人指定地点 3.交货方式:车板交货 4.其他技术要求:无 | m | 2500
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1.3.4 | FL2103V10002 | Φ50 电缆专用管 | 1.规格、参数:Φ50 电缆专用管 2.交货地点:招标人指定地点 3.交货方式:车板交货 4.其他技术要求:无 | m | 660
1.4 | FL2104 | 机组及箱变接地 |  |  | 1
1.4.1 | FL2104V22001 | 水平接地装置 镀锌扁钢60mm×6mm | 1.规格、参数:热镀锌扁钢60mm×6mm 2.交货地点:招标人指定地点 3.交货方式:车板交货 4.其他技术要求:埋深满足图纸要求 | m | 4500
1.4.2 | FL2104V22002 | 垂直接地装置 镀锌钢管DN50×3.5mm | 1.规格、参数:镀锌钢管DN50×3.5mm，L=2.5m 2.交货地点:招标人指定地点 3.交货方式:车板交货 4.其他技术要求:埋深满足图纸要求 | m | 500
1.4.3 | FL2104P02001 | 离子电解地极 | 1.材质:离子电解地极 2.规格型号:L=2.5m 3.其他技术要求: | 套 | 80
2 | FL23 | 集电电缆线路安装工程 |  |  | 1
2.1 | FL2302 | 电缆敷设 |  |  | 1
2.1.1 | FL2302V01001 | 35kV电力电缆YJLV22-3×70 | 1.规格、参数:YJLV22-3×70-26/35kV 2.交货地点:招标人指定地点 3.交货方式:车板交货 4.其他技术要求:埋深满足图纸要求，检修井设置满足设计要求 | m | 5200
2.1.2 | FL2302V01002 | 35kV电力电缆YJLV22-3×120 | 1.规格、参数:YJLV22-3×120-26/35kV 2.交货地点:招标人指定地点 3.交货方式:车板交货 4.其他技术要求:埋深满足图纸要求，检修井设置满足设计要求 | m | 16500
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
2.1.3 | FL2302V01003 | 35kV电力电缆YJLV22-3×240 | 1.规格、参数:YJLV22-3×240-26/35kV 2.交货地点:招标人指定地点 3.交货方式:车板交货 4.其他技术要求:埋深满足图纸要求，检修井设置满足设计要求 | m | 4300
2.1.4 | FL2302V01004 | 35kV电力电缆YJLV22-3×400 | 1.规格、参数:YJLV22-3×400-26/35kV 2.交货地点:招标人指定地点 3.交货方式:车板交货 4.其他技术要求:埋深满足图纸要求，检修井设置满足设计要求 | m | 3600
2.1.5 | FL2302M03001 | 35kV电缆终端头 | 1.规格:YJLV22-3×70-26/35kV、YJLV22-3×1200-26/35kV、YJLV22-3×240-26/35kV、YJLV22-3×400-26/35kV 2.工艺要求:冷缩接头 3.电压等级:35kV | 套 | 52
2.1.6 | FL2302M04001 | 35kV电缆中间接头 | 1.规格:YJLV22-3×70-26/35kV、YJLV22-3×1200-26/35kV、YJLV22-3×240-26/35kV、YJLV22-3×400-26/35kV 2.工艺要求:冷缩接头 3.电压等级:35kV | 套 | 20
2.1.7 | FL2302M08001 | 保护管DN200 |  | m | 800
2.1.8 | FL2302M08002 | 保护管DN50 |  | m | 500
2.1.9 | FL2302B00001 | 电缆警示带 |  | m | 21500
2.1.10 | FL2302R22001 | 电力电缆交流耐压试验 | 1.电压等级:35kV 2.其他技术要求:无 | 回 | 2
2.2 | FL2303 | 通信光缆 |  |  | 1
2.2.1 | FL2303V06001 | 通信光缆 GYFTA53-24B1 | 1.规格、参数:GYFTA53-48B1 2.交货地点: 3.交货方式: 4.其他技术要求: | km | 30
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
2.2.2 | FL2303V06002 | 进场光缆 普通非金属阻燃光缆 | 1.规格、参数:48芯普通非金属阻燃光缆 2.交货地点: 3.交货方式: 4.其他技术要求: | km | 0.6
3 | FL24 | 升压站安装工程 |  |  | 1
3.1 | FL2401 | 主变压器系统 |  |  | 1
3.1.1 | FL2401L01001 | 主变压SZ18-50000/110 50MVA | 1.规格型号、容量、质量:SZ18-50000/110 50MVA 2.布置场地:户外布置 3.电压等级:110kV | 台 | 1
3.1.2 | FL2401L02001 | 主变中性点设备 | 1.布置场地:户外布置 2.电压等级:66kV | 套 | 1
3.2 | FL2402 | 配电装置设备系统 |  |  | 1
3.2.1 |  | 110kV 配电装置 |  |  | 1
3.2.1.1 | 100001L06001 | 110kV GIS主变出线线变组间隔，2000A，40kA/4s | 1.规格型号:110kV，2000A 2.布置场地:户外 3.其他技术要求:无 | 个 | 1
3.2.1.2 | 100001L06002 | 110kV GIS 出线间隔 | 1.规格型号:110kV,2000A 2.布置场地:户外 3.其他技术要求:无 | 个 | 1
3.2.1.3 | 100001L06003 | 110kV GIS 母线设备间隔 | 1.规格型号:110kV,2000A 2.布置场地:户外 3.其他技术要求:无 | 个 | 1
3.2.1.4 | 100001L13001 | 110kV户外避雷器 Y10W-102/266 | 1.规格型号: Y10W-102/266 2.布置场地:户外 3.其他技术要求:无 | 个 | 3
3.2.1.5 | 100001L12001 | 110kV电压互感器 | 1.规格型号:TYD-110/√3-0.01H 2.布置场地:户外 3.其他技术要求:无 | 台 | 1
3.2.1.6 | 100001L09001 | 融冰刀闸 GW5-126 | 1.规格型号:GW5-126，2000A 2.布置场地:户外 3.其他技术要求:无 | 组 | 1
3.2.1.7 | 100001M01001 | 钢芯铝绞线 LGJ-300 | 1.规格型号: LGJ-300 2.敷设方式:架空 3.其他技术要求:无 | m | 180
3.2.1.8 | 100001L59001 | SF6气体密度及微水在线监测系统 | 1.规格型号: 2.其他技术要求: | 套 | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.2.1.9 | 100001L24001 | 绝缘子串10(XWP-70) | 1.规格型号:瓷绝缘子（暂定） 2.电压等级:110kV 3.其他技术要求:无 | 串 | 6
3.2.2 |  | 35kV配电装置 |  |  | 1
3.2.2.1 | 100001L15001 | 35kV集电线路进线柜 KYN61-40.5真空断路器，1250A | 1.其他技术要求:户内 | 面 | 2
3.2.2.2 | 100001L15002 | 35kV出线柜 KYN61-40.5型，真空断路器2000A | 1.其他技术要求:户内 | 面 | 1
3.2.2.3 | 100001L15003 | 35kV PT及避雷器柜 KYN61-40.5型 | 1.其他技术要求:户内 | 面 | 1
3.2.2.4 | 100001L15004 | SVG无功补偿柜 KYN61-40.5 SF6断路器，1250A | 1.其他技术要求:户内 | 面 | 1
3.2.2.5 | 100001L15005 | 35kV接地兼站用变压器柜 KYN61-40.5真空断路器，1250A | 1.其他技术要求:户内 | 面 | 1
3.2.2.6 | 100001M11001 | 全绝缘管母 YLT-40.5/1250A，40.5kV | 1.类型、材质、规格:全绝缘铜管母线1250A 2.其他技术要求:无 | m | 30
3.3 | FL2403 | 无功补偿系统 |  |  | 1
3.3.1 | FL2403L18001 | 无功补偿装置SVG（水冷降压式）：±6Mvar | 1.规格型号、容量:直挂式水冷，±6Mvar 2.电压等级:35kV 3.安装方式:户外 4.其他技术要求:无 | 套 | 1
3.3.2 | FL2403L18002 | 容量2MVar的5次单调谐滤波器 | 1.规格型号、容量:容量2MVar的5次单调谐滤波器 2.电压等级:35kV 3.安装方式:户外 4.其他技术要求:无 | 套 | 1
3.3.3 | FL2403L18003 | 容量2MVar的9次高通滤波支路 | 1.规格型号、容量: 容量2MVar的9次高通滤波支路 2.电压等级:35kV 3.安装方式:户外 4.其他技术要求:无 | 套 | 1
3.4 | FL2404 | 站用电系统 |  |  | 1
3.4.1 | FL2404L15001 | 35kV接地变兼站用变压器DKSC-715/36.75-315/0.4，电阻柜 R=101Ω | 1.其他技术要求:无 | 台 | 1
3.4.2 | FL2404L20001 | 10kV备用变压器YBM1-315/10 | 1.规格型号、容量:10kV备用变压器YBM1-315/10 2.布置场地:户外 3.其他技术要求:箱变 | 台 | 1
3.5 | FL2405 | 站内电缆及防火堵料 |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.5.1 | FL2405M01001 | 电力电缆0.6/1kV（各种型号） | 1.规格型号:ZC-YJV22及NH-YJV22,各种型号 2.敷设方式:电缆沟、穿管 3.其他技术要求:无 | m | 4000
3.5.2 | FL2405M01002 | 35kV电力电缆ZC-YJV22-26/35kV-3×70 | 1.规格型号:ZC-YJV22-26/35kV-3×70 2.敷设方式:电缆沟、穿管 3.其他技术要求:无 | m | 400
3.5.3 | FL2405M04001 | 35kV电力电缆头 | 1.规格:ZC-YJV22-3×70-26/35kV 2.工艺要求:冷缩接头 3.电压等级:35kV | 套 | 8
3.5.4 | FL2405M01003 | 10kV电力电缆ZC-YJV22-3×50 | 1.规格型号:ZC-YJV22-3×50 2.敷设方式:电缆沟、穿管 3.其他技术要求:无 | m | 200
3.5.5 | FL2405M04002 | 10kV电力电缆头 | 1.规格:ZC-YJV22-3×50-6/10kV 2.工艺要求:冷缩接头 3.电压等级:10kV | 套 | 2
3.5.6 | FL2405L22001 | 检修电源箱 | 1.规格型号:无 2.布置场地:户内、户外 3.其他技术要求:按图纸 | 套 | 5
3.5.7 | FL2405M13001 | 防火封堵 | 1.品种、规格型号:各种类型 2.其他技术要求:无 | t | 5
3.5.8 | FL2405M06001 | 电缆支架L50×5及L40×4 | 1.材质、形式:热镀锌 2.其他技术要求:无 | t | 2
3.5.9 | FL2405E02001 | 钢材(各种型号) | 1.钢材品种、规格:各种规格 | t | 5 | 含材料
3.6 | FL2406 | 升压站防雷、接地工程 |  |  | 1
3.6.1 | FL2104V22003 | 水平接地装置 镀锌扁钢60mm×6mm | 1.规格、参数:热镀锌扁钢60mm×6mm 2.交货地点:升压站指定地点 3.交货方式:车板交货 4.其他技术要求:敷设深度按图纸要求 | m | 3000
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.6.2 | FL2104V22004 | 垂直接地装置 镀锌钢管DN50×3.5mm | 1.规格、参数:镀锌钢管DN50×3.5mm L=2.5m 2.交货地点:升压站指定地点 3.交货方式:车板交货 4.其他技术要求:敷设深度按图纸要求 | m | 497.5
3.6.3 | FL2104P02002 | 电解地极 | 1.材质:离子电解地极 2.规格型号:L=2.5m 3.其他技术要求: | 套 | 30
3.6.4 | FL2406P01001 | 铜排60×6 | 1.其他技术要求:热熔焊接 | m | 200 | 含材料
3.6.5 | FL2406G29001 | 构架避雷针 H=35m | 1.避雷针材质、规格:见土建图纸 | 根 | 1 | 含材料
3.7 | FL2407 | 升压站微机监控系统 |  |  | 1
3.7.1 | FL2407L26001 | 监控主机兼操作员工作站 | 1.规格、参数:监控主机兼操作员工作站1台、A3激光打印机1台、监控系统软件1套，音响报警1套 | 套 | 1
3.7.2 | FL2407L26002 | 监控主机兼工程师站 | 1.规格、参数:监控主机兼工程师站1台 | 套 | 1
3.7.3 | FL2407L26003 | 远动工作站 | 1.规格、参数:远动通信服务器2台冗余配置、站内通信管理机1台、站控层交换机4台等，组1面柜。 尺寸：2260*800*600。 | 套 | 2
3.7.4 | FL2407T31001 | 微机防误系统 | 1.规格、参数:含五防主机1套，五防软件1套，图形操作票专家系统软件1套、五防锁具按需，电脑钥匙及充电器2套、通讯适配器1套。 | 套 | 1
3.7.5 | FL2407T77001 | 网络设备 | 1.规格、参数: 2.其他技术要求: | 套 | 2
3.7.6 | FL2407L27001 | 控制台 | 1.规格尺寸、材质:不锈钢台面，10工位，配套座椅。台内包括电源端子、电源插排、信号端子、光纤接线盒等 | 套 | 1
3.8 | FL2410 | 视频安防系统 |  |  | 1
3.8.1 | FL2410L48001 | 摄像头 | 1.规格:红外网络高清摄像头，像素不低于200MP。 | 个 | 17
3.8.2 | FL2410L51001 | 门禁系统 | 1.按设计要求 | 套 | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.8.3 | FL2410L51002 | 环境监测系统 | 1.规格、参数:暂定8个门禁，具体以施工图为准。 | 套 | 1
3.8.4 | FL2410L51003 | 周界防范系统 | 1.规格、参数:采用红外对射或电子围栏，具体以施工图为准。 | 套 | 1
3.9 | FL2411 | 继电保护及安全自动装置系统 |  |  | 1
3.9.1 | FL2411L29001 | 110kV线路保护柜 | 1.规格尺寸:110kV线路保护装置1台、打印机1台等，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 | 面 | 1
3.9.2 | FL2411T29001 | 110kV线变组测控装置 | 1.规格、参数:110kV线路测控装置1台，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 | 面 | 1
3.9.3 | FL2411L29002 | 110kV母线保护柜 | 1.规格尺寸:110kV母线保护装置1台、打印机1台，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 | 面 | 1
3.9.4 | FL2411L29003 | 主变压器保护柜 | 1.规格尺寸:110kV主后一体化变压器保护装置2台、主变非电量保护装置1台，共组2面柜。尺寸：2260*800*600。 | 面 | 2
3.9.5 | FL2411T29002 | 主变压器测控柜 | 1.规格、参数:110kV主变高压侧测控装置1台、主变低压侧测控装置1台、主变本体测控装置1台等，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 | 面 | 1
3.9.6 | FL2411T37001 | 故障录波柜 | 1.规格、参数:故障录波装置1套、打印机1台，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 | 面 | 1
3.9.7 | FL2411T38001 | 保护及故障信息子站 | 1.型号、规格：保护及故障信息子站1套，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 | 套 | 1
3.9.8 | FL2411T29003 | 频率电压控制柜 | 1.规格、参数:频率电压紧急控制装置1台，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 | 面 | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.9.9 | FL2411T29004 | 公用测控柜 | 1.规格、参数:公用测控装置1台，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 | 面 | 1
3.9.10 | FL2411L38001 | 同步相量测量柜 | 1.规格尺寸:每面含同步相量测量装置1台，相量数据集中器1台，交换机1台，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 | 面 | 1
3.9.11 | FL2411L39001 | 电能质量监测柜 | 1.规格尺寸:电能质量在线监测装置1台，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 | 面 | 1
3.9.12 | FL2411L37001 | 时间同步系统柜 | 1.规格尺寸:GPS+北斗双源同步时钟装置2台，，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 2.其他技术要求: | 面 | 1
3.9.13 | FL2411T75001 | 授时安全隔离装置 | 1.规格、参数:授时安全隔离装置1套，安装于同步对时柜 | 套 | 1
3.9.14 | FL2411L29004 | 35kV母线保护柜 | 1.规格尺寸:35kV母线保护装置1台，组1面柜。尺寸：2260*800*600。 | 面 | 1
3.9.15 | FL2411T29005 | 35kV线路保护测控装置 | 1.规格、参数:采用微机型保护测控装置，安装于开关柜内。 | 套 | 2
3.9.16 | FL2411T30001 | 35kV接地变兼站用变保护装置 | 1.规格、参数:采用微机型保护测控装置，安装于开关柜内。 | 套 | 1
3.9.17 | FL2411T30002 | 35kV无功补偿进线保护测控装置 | 1.规格、参数:采用微机型保护测控装置，安装于开关柜内。 | 套 | 1
3.9.18 | FL2411T30003 | 5次支路并9次FC支路进线保护测控装置 | 1.规格、参数:采用微机型保护测控装置，安装于开关柜内。 | 套 | 1
3.9.19 | FL2411T80001 | 0.2S级双向多功能电能表 | 1.规格、参数:0.2S关口考核电能表，安装于开关柜内 | 块 | 3
3.9.20 | FL2411T80002 | 0.5S级双向多功能电能表 | 1.规格、参数:0.5S电能表，安装于开关柜内 | 块 | 3
3.9.21 | FL2411T80003 | 0.2S级双向多功能电能表（装在10kV进线中） | 1.规格、参数:0.2S电能表，安装于开关柜内 | 块 | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.9.22 | FL2411T33001 | 智能操显装置 | 1.规格、参数:每面开关柜内均安装1台 | 台 | 7
3.10 | FL2412 | 火灾报警系统 |  |  | 1
3.10.1 | FL2412L55001 | 火灾报警系统 | 1.规格、参数: 2.其他技术要求: | 项 | 1
3.11 | FL2413 | 交（直）流电源系统 |  |  | 1
3.11.1 | FL2413L30001 | 直流馈线柜 | 1.规格尺寸:2260*800*600。 2.其他技术要求:馈线数量以施工图为准，满足本项目需要 | 面 | 2
3.11.2 | FL2413L30002 | 高频开关电源柜220V/ 3×20＋20[备用]A | 1.规格尺寸:2260*800*600。 2.其他技术要求:220V/ 3×20＋20[备用]A | 面 | 2
3.11.3 | FL2413L44001 | 阀控式铅酸免维护蓄电池组 单体2V，容量300Ah，电池104只/组 | 1.置放方式:蓄电池架、布置于专用蓄电池室 2.其他技术要求:容量300Ah，电池104只/组 | 组 | 2
3.11.4 | FL2413L34001 | 通信电源柜含：两套48V DC/DC装置 | 1.规格尺寸:2260*800*600。 2.其他技术要求:两套48V DC/DC装置 | 面 | 1
3.11.5 | FL2413T44001 | 事故照明装置 | 1.规格、参数:5kVA 2.其他技术要求: | 套 | 1
3.11.6 | FL2413R04001 | 交流不停电系统(UPS)2×10kVA | 1.升压站电压等级: 2.UPS规格型号、容量: 3.其他技术要求: | 套 | 1
3.11.7 | FL2413L30003 | 交流进线柜 | 1.规格尺寸:800*800 2.其他技术要求: | 面 | 2
3.11.8 | FL2413L30004 | 交流馈线柜 | 1.规格尺寸:800*800 2.其他技术要求: | 面 | 2
3.11.9 | FL2413B00001 | 放电仪 |  | 台 | 1
3.12 | FL2414 | 通信系统 |  |  | 1
3.12.1 | FL2414T28001 | SDH光传输设备 | 1.规格、参数:SDH光端机 2.其他技术要求:尺寸:2260*800*600。 | 套 | 1
3.12.2 | FL2414T28002 | 光电一体化接入设备 | 1.规格、参数:光电一体化接入设备 2.其他技术要求:尺寸:2260*800*600。 | 套 | 1
3.12.3 | FL2414T55001 | 综合配线屏含ODF、DDF、MDF | 1.规格、参数:含ODF、DDF、MDF 2.其他技术要求:尺寸:2260*800*600。 | 面 | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.12.4 | FL2414B00001 | 综合布线 |  | 项 | 1
3.12.5 | FL2414T28003 | 电信电话网络系统 | 1.规格、参数:电信电话网络系统 | 项 | 1
3.13 | FL2417 | 调度数据网 |  |  | 1
3.13.1 | FL2417L36001 | 电力调度数据网设备屏 | 1.规格尺寸:每面含：路由器1台，纵向加密装置2台，交换机2台等。尺寸:2260*800*600。 | 面 | 2
3.14 | FL2421 | 风功率预测系统 |  |  | 1
3.14.1 | FL2421L40001 | 风功率预测系统 | 1.其他技术要求:含1座测风塔，功率预测柜尺寸:2260*800*600。 | 套 | 1
3.15 | FL2422 | 功率控制系统 |  |  | 1
3.15.1 | FL2422L41001 | 风功率控制系统含AGC/AVC | 1.规格、参数:含AGC、AVC综合通信管理终端1套，维护工作站1台，显示器1台，网络设备（交换机）1台，软件1套 | 套 | 1
3.15.2 | FL2422T34001 | 一次调频控制系统 | 1.规格、参数:含协调控制服务器1台，快速测频装置1台、工作站1台，交换机1台 | 套 | 1
3.16 | FL2423 | 二次安防系统 |  |  | 1
3.16.1 | FL2423T75001 | 正向物理隔离装置 | 1.规格、参数:正向物理隔离装置，安装于二次安防系统柜 | 台 | 1
3.16.2 | FL2423T76001 | 反向物理隔离装置 | 1.规格、参数:反向物理隔离装置，安装于二次安防系统柜 | 台 | 1
3.16.3 | FL2423T62001 | 硬件防火墙 | 1.规格、参数:硬件防火墙，安装于二次安防系统柜 | 台 | 2
3.16.4 | FL2423T78001 | 入侵检测装置 | 1.规格、参数:入侵检测装置2台 | 台 | 2
3.16.5 | FL2423R13001 | 安全审计系统 | 1.规格、参数:安全审计系统1套 | 套 | 1
3.16.6 | FL2423B00001 | 主机加固软件 | 1.规格、参数:全站主机加固 | 项 | 1
3.16.7 | FL2423B00002 | 漏洞扫描 | 1.规格、参数:漏洞扫描 | 套 | 1
3.16.8 | FL2423T77001 | II型网络安全监测装置 | 1.规格、参数:II型网络安全监测装置 | 台 | 2
3.16.9 | FL2423T79001 | 恶意代码防护软件 | 1.规格、参数:恶意代码防护软件 | 项 | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.16.10 | FL2423B00003 | 厂网信息交互平台 | 厂网信息交互平台含工作站1台 | 套 | 1
3.17 | FL2424 | 电量计量系统 |  |  | 1
3.17.1 | FL2424L43001 | 电能量计量系统 | 1.规格尺寸:电能计量柜1面 | 套 | 1
3.18 | FL2425 | 控制电缆 |  |  | 1
3.18.1 | FL2425M02001 | 控制电缆ZR-KVVP2-22 | 1.规格型号:ZR-KVVP2-22 2.其他技术要求:4*4、6*6、4*1.5、10*1.5、16*1.5、2*6等，具体以施工图为准 | m | 15000
3.18.2 | FL2425P01001 | 接地铜排120mm2 | 1.规格型号:120mm2 | m | 100 | 含材料
3.18.3 | FL2425P01002 | 接地铜缆50mm2 | 1.规格型号:50mm | m | 100 | 含材料
3.18.4 | FL2425P01003 | 接地铜缆120mm2 | 1.规格型号:120mm2 | m | 200 | 含材料
3.19 | FL2426 | 站区照明 |  |  | 1
3.19.1 | FL2426L22001 | 照明动力配电箱 | 1.规格型号: 2.布置场地: 3.其他技术要求: | 套 | 5
3.19.2 | FL2426G25001 | 室外照明灯具 | 1.灯具名称: 2.灯具规格型号: 3.安装方式及高度: 4.其他技术要求: | 套 | 30 | 含材料
3.20 | FL2427 | 预制舱 |  |  | 1
3.20.1 | FL2427L60001 | 一次预制舱16m（长）×6.5m（宽）×3.8m（高） | 1.材质:钢结构 2.其他技术要求:无 | m2 | 104
3.20.2 | FL2427L60002 | 二次控制舱21.2m(长)*6.5m(宽)*3.8m(高) | 1.材质:钢结构 2.其他技术要求: | m2 | 137.8
3.21 | FL2428 | 分系统调试 |  |  | 1
3.21.1 | FL2428R01001 | 变压器系统调试 | 1.变压器规格型号、容量:SZ18-50000/110 2.高压侧断路器接线方式:单母线 3.其他技术要求: | 项 | 1
3.21.2 | FL2428R02001 | 母线系统调试-35kV | 1.母线电压等级:35kV 2.其他技术要求:无 | 项 | 1
3.21.3 | FL2428R02002 | 母线系统调试-110kV | 1.母线电压等级:110kV 2.其他技术要求:无 | 项 | 1
3.21.4 | FL2428R05001 | 直流系统调试 | 1.升压站电压等级:110kV 2.其他技术要求: | 项 | 1
3.21.5 | FL2428R06001 | 中央信号系统调试 | 1.升压站电压等级:110kV 2.其他技术要求: | 项 | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.21.6 | FL2428R09001 | 故障滤波系统调试 | 1.升压站电压等级:110kV 2.其他技术要求: | 项 | 1
3.21.7 | FL2428R07001 | 微机五防系统调试 | 1.升压站电压等级:110kV 2.其他技术要求: | 项 | 1
3.21.8 | FL2428R03001 | 站用电系统调试 | 1.站用变压器规格型号、容量: 2.其他技术要求: | 项 | 1
3.21.9 | FL2428R04001 | 事故照明及不停电系统调试 | 1.升压站电压等级:110kV 2.UPS规格型号、容量:2*15kVA 3.其他技术要求: | 项 | 1
3.22 | FL2429 | 电气特殊项目试验 |  |  | 1
3.22.1 | FL2429R16001 | 变压器局放试验 | 1.变压器规格型号:SZ18-50000/110 2.其他技术要求:无 | 项 | 1
3.22.2 | FL2429R17001 | 变压器交流耐压试验 | 1.变压器规格型号:SZ18-50000/110 2.其他技术要求:无 | 项 | 1
3.22.3 | FL2429R20001 | 组合电器GIS交流耐压试验 | 1.GIS(HGIS) 规格型号:110kV,2000A 2.其他技术要求: | 项 | 1
3.23 | FL2430 | 整套启动调试 |  |  | 1
3.23.1 | FL2430R14001 | 变电站整体调试 | 1.升压站电压等级:110kV 2.新建变压器台(组)数:1 3.其他技术要求:无 | 项 | 1
3.23.2 | FL2430R14002 | 变电站监控调试 | 1.升压站电压等级:110kV 2.新建变压器台(组)数:1 3.其他技术要求:无 | 项 | 1
4 | FL25 | 其他设备安装工程 |  |  | 1
4.1 | FL2501 | 采暖、通风系统 |  |  | 1
4.1.1 | FL2501G15001 | 轴流风机FT35-11No4.0;L=3505m3/h;N=0.18kW | 1.名称:轴流风机 2.规格型号:FT35-11No4.0;L=3505m3/h;N=0.18kW 3.其他技术要求: | 台 | 6
4.1.2 | FL2501G15002 | 轴流风机FT35-11No3.55;L=2452 m3/h;N=0.09kW | 1.名称:轴流风机 2.规格型号:FT35-11No3.55;L=2452 m3/h;N=0.09kW 3.其他技术要求: | 台 | 3
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
4.1.3 | FL2501G15003 | 防爆轴流风机 BFT35-11No2.8L=873m3/h N=0.025kW | 1.名称:防爆轴流风机 2.规格型号: BFT35-11No2.8L=873m3/h N=0.025kW 3.其他技术要求: | 台 | 5
4.1.4 | FL2501G15004 | 卫生间通风器 | 1.名称: 2.规格型号: 3.其他技术要求: | 台 | 12
4.1.5 | FL2501U21001 | 分体柜式空调(冷暖型)QL=7.2kW ; N=3P;220V | 1.规格型号:3匹 2.功率:QL=7.2kW；220V 3.其他技术要求:变频空调 | 台 | 11
4.1.6 | FL2501U22001 | 分体壁挂式空调(冷暖型)QL=3.5kW; N=1.5P ;220V | 1.规格型号:1.5匹 2.功率:QL=3.5kW;;220V 3.其他技术要求:变频空调 | 台 | 18
4.2 | FL2502 | 消防系统 |  |  | 1
4.2.1 | FL2502U14001 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 | 1.其他技术要求:MF/ABC4；有消防合格证书和认证证书 | 具 | 42 | 含设备材料
4.2.2 | FL2502U15001 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器MFT/ABC50 | 1.其他技术要求:MFT/ABC50；有消防合格证书和认证证书 | 台 | 4 | 含设备材料
4.2.3 | FL2502M13001 | 防火堵料/涂料WS-II/FZD-II | 1.其他技术要求:有消防合格证书和认证证书 | t | 0.5
4.2.4 | FL2502G34001 | 消防砂箱 | 1.规格、参数:容积1m3 2.其他技术要求:不锈钢材质 | 个 | 2 | 含设备材料
4.2.5 | FL2502B00001 | 消防铲 |  | 把 | 10 | 含设备材料
4.2.6 | FL2502B00002 | 消防桶 |  | 个 | 10 | 含设备材料
4.2.7 | FL2502B00003 | 消防亭 |  | 座 | 1 | 含设备材料
4.2.8 | FL2502B00004 | 成套消防自动给水设备Q=25L/S H=50m |  | 套 | 1
4.2.9 | FL2502B00005 | 镀锌钢管 |  | m | 250 | 含设备材料
4.2.10 | FL2502H13001 | 室外消火栓SS100/65-1.6 | 1.布置位置:升压站内道路边 2.附件材质、规格:栓体、栓盖为铸铁，阀杆、阀芯为铜材 3.其他技术要求:地上式 | 套 | 2 | 含设备材料
4.3 | FL2503 | 室外给排水系统 |  |  | 1
表J.2 分部分项工程量清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
4.3.1 | FL2503B00001 | 成套生活变频供水设备(含水箱水泵、隔膜气压罐、紫外线消毒仪及控制柜一套） |  | 套 | 1
4.3.2 | FL2503B00002 | 聚乙烯PE80dn25~75 |  | m | 150
4.3.3 | FL2503B00003 | UPVC双壁波纹管dn300~ dn500 |  | m | 330
4.3.4 | FL2503G07001 | 埋地式一体化污水处理器处理水量0.5m3/h | 处理水量0.5m3/h；地埋式；出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002二级标准 | 套 | 1
4.3.5 | FL2503U29001 | 贮热式电热水器80L | 储水容积80L；功率2kW | 台 | 8
4.3.6 | FL2503B00004 | 雨水井700砖砌 | 砖砌；直径φ1000mm | 个 | 12 | 含设备材料
4.3.7 | FL2503B00005 | 雨水口 | 砖砌；深度1m；长×宽：600mm×400mm | 个 | 26 | 含设备材料
4.3.8 | FL2503B00006 | 污水井700砖砌 | 钢筋混凝土；直径φ700mm | 个 | 7 | 含设备材料
4.3.9 | FL2503B00007 | 阀门井1200砖砌 | 砖砌；直径φ1200mm | 个 | 5 | 含设备材料
4.4 | FL2504 | 其他 |  |  | 1
4.4.1 | FL2504B00001 | 等保测评及安全评估 |  | 项 | 1
4.4.2 | FL2504B00002 | 二次设计及方案评审 |  | 项 | 1
4.4.3 | FL2504B00003 | PT、CT校验 |  | 项 | 1
4.4.4 | FL2504B00004 | 保护定值整定计算 |  | 项 | 1

## J.3设备及装置性材料采购清单
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | FL31 | 发电场设备及装置性材料采购 |  |  | 1
1.1 | FL3101 | 机组及塔筒 |  |  | 1
1.1.1 | FL3101S01001 | 风电机组 | 1.机组型号:5MW 2.叶轮直径:200m及以上 3.轮毂高度:115m及以上(但不大于130m) 4.交货地点:机位点交货 5.其他技术要求:详见招标人技术要求 | 套 | 10
1.2 | FL3102 | 机组变电站 |  |  | 1
1.2.4 | FL3102S05001 | 箱式变电站 华变，容量5500kVA，37/1.14kV | 1.规格型号、容量:5500kVA 2.交货地点:机位点交货 3.其他技术要求:详见招标人技术要求 | 台 | 10
1.3 | FL3103 | 风电机组出线电缆线路 |  |  | 1
1.3.5 | FL2103M01001 | 1.8/3kV电力电缆YJV22-3×240+1×120 | 1.规格型号:YJV22-3×240+1×120 2.敷设方式:直埋 3.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 3200
1.3.6 | FL2103M04001 | 电缆附件 | 1.电压等级:1kV 2.其他技术要求:详见招标人要求 | 套 | 200
1.3.7 | FL2103V10001 | Φ150 电缆专用管 | 1.规格、参数:Φ150 电缆专用管 2.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 2500
1.3.8 | FL2103V10002 | Φ50 电缆专用管 | 1.规格、参数:Φ50 电缆专用管 2.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 660
1.4 | FL3104 | 接地 |  |  | 1
1.4.9 | FL2104V22001 | 水平接地装置 镀锌扁钢60mm×6mm | 1.规格、参数:镀锌扁钢60mm×6mm 2.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 4500
1.4.10 | FL2104V22002 | 垂直接地装置 镀锌钢管DN50×3.5mm | 1.规格、参数:镀锌钢管DN50×3.5mm 2.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 500
1.4.11 | FL2104P02001 | 离子电解地极 | 1.材质:离子电解地极，需满足接地要求 2.其他技术要求:详见招标人要求 | 套 | 80
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
2 | FL32 | 集电线路设备及装置性材料采购 |  |  | 1
2.1 | FL3202 | 电缆线路 |  |  | 1
2.1.12 | FL2302V01001 | 35kV电力电缆YJLV22-3×70 | 1.规格、参数:35kV电力电缆YJLV22-3×70 2.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 5200
2.1.13 | FL2302V01002 | 35kV电力电缆YJLV22-3×120 | 1.规格、参数:35kV电力电缆YJLV22-3×120 2.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 16500
2.1.14 | FL2302V01003 | 35kV电力电缆YJLV22-3×240 | 1.规格、参数:35kV电力电缆YJLV22-3×240 2.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 4300
2.1.15 | FL2302V01004 | 35kV电力电缆YJLV22-3×400 | 1.规格、参数:35kV电力电缆YJLV22-3×400 2.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 3600
2.1.16 | FL2302M03001 | 35kV电缆终端头 | 1.电压等级:35kV 2.其他技术要求:详见招标人要求 | 套 | 52
2.1.17 | FL2302M04001 | 35kV电缆中间接头 | 1.电压等级:35kV 2.其他技术要求:详见招标人要求 | 套 | 20
2.1.18 | FL2302M04002 | 电缆保护管DN200 | 1.电压等级:35kV 2.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 800
2.1.19 | FL2302M04003 | 电缆保护管DN50 | 1.电压等级:35kV 2.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 500
2.1.20 | FL2302M04004 | 电缆警示带 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求 | m | 21500
2.1.21 | FL2303V06001 | 通信光缆 GYFTA53-24B1 | 1.规格、参数:GYFTA53-24B1 2.其他技术要求:详见招标人技术要求 | km | 30
2.1.22 | FL2303V06002 | 进场光缆 普通非金属阻燃光缆 | 1.规格、参数:普通非金属阻燃光缆 2.其他技术要求:详见招标人技术要求 | km | 0.6
3 | FL33 | 升压站设备及装置性材料采购 |  |  | 1
3.1 | FL3301 | 主变压器系统 |  |  | 1
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.1.23 | FL2401L01001 | 主变压器SZ20-50000/110 50MVA | 1.规格型号、容量、质量:主变压器SZ20-50000/110 50MVA(初设报告为二级能效，招标清单为二级能效，以清单为准) 2.布置场地:户外 3.电压等级:110kV 4.其他技术要求:详见招标人技术要求 | 台 | 1
3.1.24 | FL2401L02001 | 主变中性点设备 | 1.规格型号: 2.布置场地:户外 3.电压等级:110kV 4.其他技术要求:详见招标人技术要求 | 套 | 1
3.2 | FL3302 | 配电装置设备系统 |  |  | 1
3.2.25 | 100001L06001 | 110kV GIS主变出线线变组间隔，2000A，40kA/4s | 1.规格型号:断路器额定电流为 2000A，额定开断电流为 40kA 2.布置场地:户外 3.电压等级:110kV 4.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 个 | 1
3.2.26 | 100001L06002 | 110kV GIS 出线间隔 | 1.规格型号:断路器额定电流为 2000A，额定开断电流为 40kA 2.布置场地:户外 3.电压等级:110kV 4.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 个 | 1
3.2.27 | 100001L06003 | 110kV GIS 母线设备间隔 | 1.规格型号:三工位接地隔离开关额定电流为 2000A，额定耐受电流为 40kA(3s) 2.布置场地:户外 3.电压等级:110kV 4.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 个 | 1
3.2.28 | 100001L13001 | 110kV户外避雷器 Y10W-102/266 | 1.规格型号:110kV户外避雷器 Y10W-102/266 2.布置场地:户外 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 个 | 3
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.2.29 | 100001L12001 | 110kV电压互感器 | 1.规格型号:变比：110/ 3 /0.1/ 3 /0.1/ 3 kV；精度：0.5(3P)/3P 2.布置场地:户外 3.电压等级:110kV 4.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 1
3.2.30 | 100001L09001 | 融冰刀闸 GW5-126 | 1.规格型号:GW5-126 2.布置场地:户外 3.电压等级:110kV 4.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 组 | 1
3.2.31 | 100001M01001 | 钢芯铝绞线 LGJ-300 | 1.规格型号: LGJ-300 2.敷设方式: 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | m | 180
3.2.32 | 100001L59001 | SF6气体密度及微水在线监测系统 | 1.规格型号:SF6气体密度及微水在线监测系统 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.2.33 | 100001L15001 | 35kV集电线路进线柜 KYN61-40.5真空断路器，1250A | 1.规格型号:KYN61-40.5 1250A,配真 空断路器 2.电压等级:35kV 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 2
3.2.34 | 100001L15002 | 35kV出线柜 KYN61-40.5型，真空断路器2000A | 1.规格型号:KYN61-40.5型，真空断路器2000A 2.电压等级:35kV 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.2.35 | 100001L15003 | 35kV PT及避雷器柜 KYN61-40.5型 | 1.规格型号:KYN61-40.5 ,配真空断路 器 2.电压等级:35kV 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.2.36 | 100001L15004 | SVG无功补偿柜 KYN61-40.5 SF6断路器，1250A | 1.规格型号:SVG无功补偿柜 KYN61-40.5 SF6断路器，1250A 2.电压等级:35kV 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.2.37 | 100001L15005 | 35kV接地兼站用变压器柜 KYN61-40.5真空断路器，1250A | 1.规格型号:35kV接地兼站用变压器柜 KYN61-40.5真空断路器，1250A 2.电压等级:35kV 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.2.38 | 100001M11001 | 全绝缘管母 YLT-40.5/1250A，40.5kV | 1.类型、材质、规格:全绝缘管母 YLT-40.5/1250A，40.5kV 2.电压等级:35kV 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | m | 30
3.3 | FL3303 | 无功补偿系统 |  |  | 1
3.3.39 | FL2403L18001 | 无功补偿装置SVG（水冷降压式）：±6Mvar | 1.规格型号、容量:无功补偿装置SVG（水冷降压式）：±6Mvar 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.3.40 | FL2403L18002 | 容量2MVar的5次单调谐滤波器 | 1.规格型号、容量:容量2MVar的5次单调谐滤波器 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.3.41 | FL2403L18003 | 容量2MVar的9次高通滤波支路 | 1.规格型号、容量:容量2MVar的9次高通滤波支路 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.4 | FL3304 | 升压站用电系统 |  |  | 1
3.4.42 | FL2404L15001 | 35kV接地变兼站用变压器DKSC-715/36.75-315/0.4，电阻柜 R=101Ω | 1.规格型号:35kV接地变兼站用变压器DKSC-715/36.75-315/0.4，电阻柜 R=101Ω 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 1
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.4.43 | FL2404L20001 | 10kV备用变压器YBM1-315/10 | 1.规格型号、容量:10kV备用变压器YBM1-315/10 2.电压等级:10kV 3.布置场地: 4.其他技术要求:永临结合，详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 1
3.5 | FL3306 | 升压站微机监控系统 |  |  | 1
3.5.55 | FL2407L26001 | 监控主机兼操作员工作站 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.5.56 | FL2407L26002 | 监控主机兼工程师站 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.5.57 | FL2407L26003 | 远动工作站 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 2
3.5.58 | FL2407T31001 | 微机防误系统 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.5.59 | FL2407T77001 | 网络设备 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 2
3.5.60 | FL2407L27001 | 控制台 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.5.2 | FL3306L45001 | 打印机 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 1
3.5.3 | FL3306B00001 | 软件 |  | 套 | 1
3.6 | FL3307 | 视频安防系统 |  |  | 1
3.6.61 | FL2410L48001 | 摄像头 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 个 | 17
3.6.62 | FL2410L51001 | 门禁系统 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.6.63 | FL2410L51002 | 环境监测系统 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.6.64 | FL2410L51003 | 周界防范系统 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.7 | FL3308 | 继电保护及安全自动装置系统 |  |  | 1
3.7.65 | FL2411L29001 | 110kV线路保护柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.7.66 | FL2411T29001 | 110kV线变组测控装置 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.7.67 | FL2411L29002 | 110kV母线保护柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.7.68 | FL2411L29003 | 主变压器保护柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 2
3.7.69 | FL2411T29002 | 主变压器测控柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.7.70 | FL2411T37001 | 故障录波柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.7.71 | FL2411T38001 | 保护及故障信息子站 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.7.72 | FL2411T29003 | 频率电压控制柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.7.73 | FL2411T29004 | 公用测控柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.7.74 | FL2411L38001 | 同步相量测量柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.7.75 | FL2411L39001 | 电能质量监测柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.7.76 | FL2411L37001 | 时间同步系统柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.7.77 | FL2411T75001 | 授时安全隔离装置 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.7.78 | FL2411L29004 | 35kV母线保护柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.7.79 | FL2411T29005 | 35kV线路保护测控装置 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 2
3.7.80 | FL2411T30001 | 35kV接地变兼站用变保护装置 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.7.81 | FL2411T30002 | 35kV无功补偿进线保护测控装置 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.7.82 | FL2411T30003 | 5次支路并9次FC支路进线保护测控装置 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.7.83 | FL2411T80001 | 0.2S级双向多功能电能表 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 块 | 3
3.7.84 | FL2411T80002 | 0.5S级双向多功能电能表 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 块 | 3
3.7.85 | FL2411T80003 | 0.2S级双向多功能电能表（装在10kV进线中） | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 块 | 1
3.7.86 | FL2411T33001 | 智能操显装置 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 7
3.8 | FL3309 | 火灾报警系统 |  |  | 1
3.8.87 | FL2412L55001 | 火灾报警系统 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 项 | 1
3.9 | FL3310 | 交（直）流电源系统 |  |  | 1
3.9.88 | FL2413L30001 | 直流馈线柜 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 2
3.9.89 | FL2413L30002 | 高频开关电源柜220V/ 3×20＋20[备用]A | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 2
3.9.90 | FL2413L44001 | 阀控式铅酸免维护蓄电池组 单体2V，容量300Ah，电池104只/组 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 组 | 2
3.9.91 | FL2413L34001 | 通信电源柜含：两套48V DC/DC装置 | 1.规格尺寸: 2.其他技术要求: | 面 | 1
3.9.92 | FL2413T44001 | 事故照明装置 | 1.规格、参数: 2.其他技术要求: | 套 | 1
3.9.93 | FL2413R04001 | 交流不停电系统(UPS)2×10kVA | 1.升压站电压等级: 2.UPS规格型号、容量: 3.其他技术要求: | 套 | 1
3.9.94 | FL2413L30003 | 交流进线柜 | 1.规格尺寸: 2.其他技术要求: | 面 | 2
3.9.95 | FL2413L30004 | 交流馈线柜 | 1.规格尺寸: 2.其他技术要求: | 面 | 2
3.9.96 | FL2413B00001 | 放电仪 |  | 台 | 1
3.10 | FL3311 | 通信系统 |  |  | 1
3.10.97 | FL2414T28001 | SDH光传输设备 | 1.规格、参数:2.5G 平台 含 STM-4 光板 2 块 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.10.98 | FL2414T28002 | 新型光电一体化设备 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.10.99 | FL2414T52001 | 电话机 | 1.规格、参数:含电话录音系统 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 部 | 10
3.10.100 | FL2414T55001 | 综合配线屏含ODF、DDF、MDF | 1.规格、参数:含 72 芯 ODF、40 系统DDF、100VDF 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 1
3.10.101 | FL2414T52002 | 对讲机 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 对 | 4
3.10.102 | FL2414T28003 | 电信电话网络系统 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 项 | 1
3.11 | FL3314 | 调度数据网 |  |  | 1
3.11.103 | FL2417L36001 | 电力调度数据网设备屏 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 面 | 2
3.12 | FL3318 | 风功率预测系统 |  |  | 1
3.12.104 | FL2421L40001 | 风功率预测系统 | 1.规格尺寸:含测风塔 1 座 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.13 |  | 集控接入 |  | 项 | 1
3.13.105 | FL2421T54002 | 接入湘投能源集控中心（含电站侧设备费及主站接入费、安装、调试、投运8年内因电站侧或主站侧升级，造成的再次接入） | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 项 | 1
3.13.106 | FL2421T54003 | 公网通道租赁、电力专网通道租赁（租赁期1年） | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 项 | 1
3.14 | FL3319 | 风功率预测控制及一次调频系统 |  |  | 1
3.14.107 | FL2422L41001 | 风功率控制系统含AGC/AVC | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.14.108 | FL2422T34001 | 一次调频控制系统 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.15 | FL3320 | 二次安防系统（需要国产软件） |  |  | 1
3.15.109 | FL2423T75001 | 正向物理隔离装置 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 1
3.15.110 | FL2423T76001 | 反向物理隔离装置 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 1
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.15.111 | FL2423T62001 | 硬件防火墙 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 2
3.15.112 | FL2423T78001 | 入侵检测装置 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 2
3.15.113 | FL2423R13001 | 安全审计系统 | 1.参数:部署在 I/II 区的专用服务 器上 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.15.114 | FL2423B00001 | 主机加固软件 | 1.参数:全站主机加固 | 项 | 1
3.15.115 | FL2423B00002 | 漏洞扫描 | 1.规格型号:部署在 I/II 区的专用服务器上 | 套 | 1
3.15.116 | FL2423T77001 | II型网络安全监测装置 | 1.规格、参数:II型网络安全监测装置 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 2
3.15.117 | FL2423T79001 | 恶意代码防护软件 | 1.规格、参数:恶意代码防护软件 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 项 | 1
3.15.118 | FL2423B00003 | 厂网信息交互平台 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.16 | FL3321 | 电量计量系统 |  |  | 1
3.16.119 | FL2424L43001 | 电能量计量系统 | 1.规格尺寸:电能量计量系统 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.17 | FL3322 | 控制电缆及光缆 |  |  | 1
3.17.120 | FL2425M02001 | 控制电缆ZR-KVVP2-22 | 1.规格型号:控制电缆ZR-KVVP2-22 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | m | 15000
3.18 | FL3323 | 采暖设备 |  |  | 1
3.18.127 | FL2501U21001 | 分体柜式空调(冷暖型)QL=7.2kW ; N=3P;220V | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 11
3.18.128 | FL2501U22001 | 分体壁挂式空调(冷暖型)QL=3.5kW; N=1.5P ;220V | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 18
3.19 | FL3324 | 通风设备 |  |  | 1
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.19.124 | FL2501G15005 | 轴流风机FT35-11No4.0;L=3505m3/h;N=0.18kW | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 6
3.19.125 | FL2501G15006 | 轴流风机FT35-11No3.55;L=2452 m3/h;N=0.09kW | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 3
3.19.126 | FL2501G15007 | 防爆轴流风机 BFT35-11No2.8L=873m3/h N=0.025kW | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 5
3.20 | FL3326 | 给排水设备 |  |  | 1
3.20.131 | FL2503B00001 | 成套生活变频供水设备(含水箱水泵、隔膜气压罐、紫外线消毒仪及控制柜一套） | 1.技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.20.132 | FL2503B00002 | 聚乙烯PE80dn25~75 | 1.技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | m | 150
3.20.133 | FL2503B00003 | UPVC双壁波纹管dn300~ dn500 | 1.技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | m | 330
3.20.134 | FL2503G07001 | 埋地式一体化污水处理器处理水量0.5m3/h | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.20.135 | FL2503U29001 | 贮热式电热水器80L | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 台 | 8
3.21 | FL3327 | 消防设备 |  |  | 1
3.21.129 | FL2502M13001 | 防火堵料/涂料WS-II/FZD-II | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | t | 0.5
3.21.130 | FL2502B00001 | 成套消防自动给水设备Q=25L/S H=50m | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 1
3.22 | FL3328 | 预制舱 |  |  | 1
3.22.122 | FL2427L60001 | 一次预制舱16m（长）×6.5m（宽）×3.8m（高） | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | m2 | 104
3.22.123 | FL2427L60002 | 二次控制舱21.2m(长)*6.5m(宽)*3.8m(高) | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | m2 | 137.8
3.23 | FL3329 | 照明 |  |  | 1
3.23.121 | FL2427L60003 | 照明动力配电箱 | 1.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 5
3.24 | FL2405 | 站内电缆及防火堵料 |  |  | 1
3.24.44 | FL2405M01001 | 电力电缆0.6/1kV（各种型号） | 1.规格型号:站内1kV电力电缆 2.敷设方式: 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | m | 4000
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.24.45 | FL2405M01002 | 35kV电力电缆ZC-YJV22-26/35kV-3×70 | 1.规格型号:35kV电力电缆ZC-YJV22-26/35kV-3×70 2.敷设方式:电缆沟或直埋 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | m | 400
3.24.46 | FL2405M04001 | 35kV电力电缆头 | 1.电压等级:35kV 2.其他技术要求:详见招标人技术要求 | 套 | 8
3.24.47 | FL2405M01003 | 10kV电力电缆ZC-YJV22-3×50 | 1.规格型号:10kV电力电缆ZC-YJV22-3×50 2.敷设方式:电缆沟或直埋 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | m | 200
3.24.48 | FL2405M04002 | 10kV电力电缆头 | 1.电压等级:10kV 2.其他技术要求:详见招标人技术要求 | 套 | 2
3.24.49 | FL2405L22001 | 检修电源箱 | 1.规格型号:检修电源箱 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | 套 | 5
3.24.50 | FL2405M13001 | 防火封堵 | 1.品种、规格型号:防火封堵 2.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | t | 5
3.24.51 | FL2405M06001 | 电缆支架L50×5及L40×4 | 1.材质、形式:电缆支架L50×5及L40×4 2.防腐类别:镀锌 3.其他技术要求:详见招标人技术要求及图纸等资料 | t | 2
3.25 | FL2406 | 升压站防雷、接地工程 |  |  | 1
3.25.52 | FL2104V22003 | 水平接地装置 镀锌扁钢60mm×6mm | 1.规格、参数:镀锌扁钢60mm×6mm 2.交货地点: 3.交货方式: 4.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 3000
3.25.53 | FL2104V22004 | 垂直接地装置 镀锌钢管DN50×3.5mm | 1.规格、参数:镀锌钢管DN50×3.5mm 2.交货地点: 3.交货方式: 4.其他技术要求:详见招标人要求 | m | 497.5
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。
表J.3 设备及装置性材料采购清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3.25.54 | FL2104P02002 | 电解地极 | 1.规格型号:电解地极 2.其他技术要求:详见招标人要求 | 套 | 30
注：此表只适用于单独采购设备及装置性材料时使用。

## J.4措施项目清单
表J.4 措施项目清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | FL41 | 措施工程 |  |  | 1
1.1 | FL4101W08001 | 大型吊装机械设备进出场费 |  | 项 | 1
1.2 | FL4101W03001 | 施工供水 | 深井成井 深井泵（含控制系统）1套供应及安装 聚乙烯PE80 dn110 300m供应及安装 电力电缆 TJY(5*4) 300m供应及安装 | 项 | 1
1.3 | FL4101W04001 | 施工供电 | 永临结合 | 项 | 1
2 | FL42 | 安全文明施工措施 | 按可再生能源定额站（2022）39号文 | 项 | 1

## J.5其他项目清单
表J.5 其他项目清单
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC) |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6326000 |  | 明细详见表J.6
2 | 暂估价 | 10000000
2.1 | 设备、材料暂估价 |  |  | 明细详见表J.7
2.2 | 基础设施建设工程-暂估价 | 10000000 |  | 明细详见表J.8
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表J.9
4 | 总承包服务费 |  |  | 包含不限于：总包单位对专业分包管理，配合及协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行卸车、保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务
5 | 施工手续办理及项目验收费 |  |  | 包括不限于：办理各类施工手续，如：施工许可证办理、并网手续、各类证件等，还包含征租地协调费、省地调接口配合费、地方协调、电网协调等项目涉及的所有协调工作 项目所有专项验收、启动并网验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容
6 | 工程保险费 |  |  | 工程、设备、材料建筑安装工程一切险及人身意外险
7 | 施工图设计费 |  |  | 包括但不限于相关设备选型设计、材料清单、施工图设计及组织相关部门的图纸审查，竣工图编制；进行施工图技术交底、派出设计代表驻场解决现场施工出现的与设计相关的技术问题等现场服务工作；配合达标投产、工程创优、申报QC科技成果；项目投产一年后，开展项目设计总结工作，总结工程设计的优点和经验教训，提炼优化设计成果
8 | 专题报告费用 |  |  | 专题报告包括但不限于：负责完成项目安全预评价报告及专篇、职业卫生、大件运输、防雷接地等所有专题报告编制、评审及验收（不含水土保持监理报告、水土保持监测报告、水土保持验收及相关报告、环保监理报告、环保监测报告环保验收及相关报告、节能评估报告）
9 | 备品备件、专用工器具等 |  |  | 包括但不限于：移交生产、备品备件、专用工器具等
10 | 施工期间全场管理视频监控系统
11 | 电力质监费用
12 | 土地复垦 |  |  | 临时用地复垦（面积：407.24亩）
13 | 临时用地植被恢复及恢复林业生产条件所需费用 |  |  | 临时用地复绿（面积：23.7公顷）
| 合计 | 16326000
注:设备、材料暂估价由招标人在编制最高投标限价或投标人在编制投标报价时计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## J.6暂列金额明细表
表J.6 暂列金额明细表
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC) |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 6326000 | 甲方使用
合计 |  |  | 6326000
注:此表由招标人填写，由投标人将上述暂列金额计入投标报价中。

## J.7设备、材料暂估单价表
表J.7 设备、材料暂估单价表
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC) | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 设备、材料名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 不含税单价 | 增值税率 |  | 备注
建筑工程
注:此表由招标人按设备、材料暂估内容填写，其中材料按表中不含税单价计入分部分项工程量清单综合单价中,设备按含税价计入对应清单项目并计入投标总价。

## J.8专业工程暂估价表
表J.8 专业工程暂估价表
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC) |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额 |  | 备注
1 | 基础设施建设工程-暂估价 |  | 10000000
合 计
注：此表由招标人按工程需要填写，并由投标人将上述暂列金额计入投标报价中。

## J.9计日工表
表J.9 计 日 工 表
工程名称： |  | 衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC)
编号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 数量 | 备注
1 | 普工 |  | 工日 |  | 普工单价不超过180元/工日
2 | 技工 |  | 工日 |  | 技工单价不超过250元/工日
注:此表项目名称、数量由招标人填写，并由投标人报价并计入投标报价中。

## J.10总承包服务项目内容表
表J.10 总承包服务项目内容表
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC) |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 项目价值 | 服务内容 |  | 备注
注：此表中项目价值及服务内容由招标人按工程实际情况填写。

## J.11发包人提供的设备、材料卸车及保管内容表
表J.11 发包人提供的设备、材料卸车及保管内容表
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC) |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 设备或材料名称 | 计量单位 | 数量 |  | 服务内容 | 备注

## J.12投标人报价材料表
表J.12 投标人报价材料
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC) | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 不含税单价 |  | 不含税合价 | 备注
注1：此表由投标人填写，材料名称、型号规格按招标文件要求填写。
注2：此表中处理不包括表J.11中所列材料。

## J.13发包人提供设备及材料表
表J.13 发包人提供设备及材料表
工程名称：衡阳县杉桥风电场工程设计施工总承包(EPC) | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 设备、材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 及方式 |  | 备注
建筑工程
注1:此表由招标人填写，仅供投标人了解本项目的甲供设备及材料，表中的设备及材料不计入总价。 注2:招标范围内，表中未计列的设备及材料需计入总价。